# Convocatoria a la LICITACIÓN

# PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA

# No. LP-INE-023/2018

Suministro, instalación y puesta en marcha de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión CCTV y de control de acceso para el Centro de Cómputo Primario

# C O N V O C A T O R I A

# Convocante: 	Instituto Nacional Electoral

Área compradora:	Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Domicilio:	Periférico Sur No. 4124, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México.

Procedimiento	Licitación Pública Internacional Abierta

Ejercicio Fiscal:	2018

Número:                 	LP-INE-023/2018

Contratación:           	Suministro, instalación y puesta en marcha de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión CCTV y de control de acceso para el Centro de Cómputo Primario

# Criterio de

# Evaluación:                    Binario

Con fundamento en el artículo 32 fracción I del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios (en lo sucesivo el REGLAMENTO), el presente procedimiento será presencial, en el cual los LICITANTES, podrán participar en forma presencial en las o las Juntas de Aclaraciones, el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y el Acto de fallo.

Para el presente procedimiento de contratación, las definiciones que se aplicarán en la comprensión de lectura de esta convocatoria serán las establecidas en el artículo 2 del REGLAMENTO.

El presente documento se emite en el marco de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, en particular los artículos 41 fracción V, Apartado A y 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el artículo Sexto Transitorio del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.

# Calendario del Procedimiento

# VISITA A LAS INSTALACIONES:

| Día: | 14 | Mes: | mayo | Año: | 2018 | Hora: | 12:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUGAR: | Centro de Cómputo y Resguardo Documental, con domicilio en Carretera a San Juan Tilcuautla km 5.4, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Estado de Hidalgo. La visita a las instalaciones iniciará a las 12:00 horas en punto (no se permitirá el acceso después del horario señalado) el recorrido tendrá una duración aproximada de 2 horas. La visita a las instalaciones es obligatoria, el no asistir será motivo de desechamiento de la proposición. |  |  |  |  |  |  |

# ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES:

| DÍA: | 17 | MES: | mayo | AÑO: | 2018 | HORA: | 12:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUGAR: | Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicada en Periférico Sur No. 4124, sexto piso, Col. Jardines del Pedregal, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México. |  |  |  |  |  |  |

# ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

| DÍA: | 24 | MES: | mayo | AÑO: | 2018 | HORA: | 12:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUGAR: | Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicada en Periférico Sur No. 4124, sexto piso, Col. Jardines del Pedregal, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México. |  |  |  |  |  |  |

# ACTO DE FALLO:

| DÍA: | 29 | MES: | mayo | AÑO: | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUGAR: | De conformidad con el quinto párrafo del artículo 45 del REGLAMENTO, en caso de que no se realice el acto de fallo de manera presencial, el Instituto podrá optar por notificarlo por escrito a cada uno de los licitantes dentro de lo cinco días naturales siguientes a su emisión. |  |  |  |  |

# Publicación, obtención de la convocatoria y

registro de participación

# Publicación de la convocatoria:

Con fundamento en el artículo 37 del REGLAMENTO y artículo 58 de las POBALINES, la publicación de la presente convocatoria a la licitación pública se realiza por medio de la página web del Instituto Nacional Electoral (en lo sucesivo, el INSTITUTO) en el siguiente vínculo: http://www.ine.mx/licitaciones/  al portal del Instituto también se puede acceder desde la página web del sistema electrónico de Información Pública Gubernamental de la Secretaria de la Función Pública (CompraNet) en el siguiente vínculo: www.compranet.gob.mx | Enlaces de interés | Instituto Nacional Electoral.

El día 03 de mayo de 2018 se publicó la presente convocatoria en la página de internet del INSTITUTO y simultáneamente se envió el resumen de la convocatoria al Diario Oficial de la Federación para su posterior publicación el día 08 de mayo de 2018.

# Obtención de la convocatoria:

Con fundamento en el artículo 37 del REGLAMENTO, se informa que la obtención de la presente convocatoria es gratuita.

De conformidad con el artículo 58 de las POBALINES, a partir de la fecha de publicación de la convocatoria hasta el sexto día natural previo a la fecha señalada para el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se pone a disposición de los LICITANTES el texto de la convocatoria a través de los siguientes medios:

1º. 	Una copia impresa. En la oficina del Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores de la Subdirección de Adquisiciones adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración, ubicada en el sexto piso, del Edificio Zafiro II, en Periférico Sur 4124, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, Código Postal 01900, en la Ciudad de México, en días hábiles con horario de 09:00 a 18:00 horas.  La copia exclusivamente será para consulta, por lo que el área compradora no estará obligada a entregar una impresión de la misma.

2º. 	En archivo electrónico. Podrá obtenerse descargando el archivo de la presente convocatoria de la página web del INSTITUTO a través del siguiente vínculo: http://www.ine.mx/licitaciones/

# Registro de participación:

De conformidad con lo establecido en el artículo 207 de las POBALINES, los/las interesados/as en participar en el procedimiento de contratación que no se encuentren en el Registro Único de Proveedores, deberán inscribirse a través de CompraINE.

Los LICITANTES podrán obtener el comprobante de registro de participación acudiendo a las oficinas del Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores, o bien podrá enviar su solicitud al correo electrónico: atencion.proveedores@ine.mx y roberto.medina@ine.mx.

De optar por enviarlo mediante correo electrónico, los LICITANTES deberán llenar y firmar el formulario del Anexo 10 de esta convocatoria, enviándolo como archivo adjunto.

La Convocante dentro de un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas, enviará la confirmación de registro con los datos complementarios y el sello del INSTITUTO. Dicho documento servirá al LICITANTE como comprobante de registro.

Cuando los LICITANTES decidan participar en Propuesta Conjunta, bastará que el LICITANTE que se designe como representante común en el Convenio de Participación Conjunta, solicite y obtenga el registro de participación.

La inscripción previa en el Registro Único de Proveedores permitirá agilizar el procedimiento de registro de participación, obtención y revisión de la documentación legal para que, en su caso, se formalice el contrato.

En caso de que el LICITANTE no se encuentre dado de alta en el Registro Único de Proveedores del Instituto, el LICITANTE realizará su inscripción en CompraINE, de acuerdo con lo siguiente:

El alta o actualización del Registro Único de Proveedores del Instituto, se realiza mediante el sistema CompraINE, al cual se puede tener acceso desde la página del Instituto: www.ine.mx  | Servicios INE | CompraINE; o bien, desde la liga:  https://compras.ine.mx, | Acceso a proveedores | Regístrate ahora. El procedimiento se encuentra en esta misma página y sección, en el apartado Requisitos para registrarse.

El video de ayuda, se encuentra en la liga: http://www.ine.mx/archivos2/portal/DEA/compraINE/ComprasVideos.html

Para mayor información, dirigida a los proveedores del Instituto, visite la liga:

http://www.ine.mx/archivos2/portal/DEA/compraINE/ProveedoresContratistas.html

# Documentación legal requerida en copia para alta y/o actualización en el padrón de proveedores

# A. Persona moral

- Testimonio de la escritura pública del acta constitutiva en su caso, las reformas o modificaciones que hubiere sufrido.

- Testimonio de la escritura pública en que conste el poder notarial del representante legal para actos de administración, para el cual se verificará que no haya sido revocado a la fecha de registro del Proveedor o de la firma del Contrato.

Los documentos señalados anteriormente, deberán encontrarse debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio que corresponda. Tratándose de poderes especiales no será necesaria dicha inscripción.

- Identificación oficial del representante legal vigente (credencial para votar o pasaporte o cédula profesional).

- Constancia de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): formato R1 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- En caso de modificaciones a la situación fiscal que haya realizado el Proveedor, formato R2 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- Cédula de Identificación Fiscal o constancia del Registro Federal de Contribuyentes y la última modificación.

- Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a dos meses (recibo telefónico, recibo de luz o agua).

B. Persona física

- Identificación oficial vigente (credencial para votar o pasaporte o cédula profesional).

- Constancia de alta ante la SHCP: formato R1 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- En caso de modificaciones a la situación fiscal que haya realizado el Proveedor, formato R2 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- Cédula de Identificación Fiscal o constancia del Registro Federal de Contribuyentes y la última modificación.

- Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a dos meses (recibo telefónico, recibo de luz o agua).

C. Documentación legal tratándose de persona extranjera

- Acta constitutiva con traducción al idioma español, efectuada por perito oficial y certificada por autoridad competente.

- Poder notarial o documento legal del representante, con traducción al idioma español, efectuada por perito oficial, certificada por la autoridad competente.

- En su defecto, Apostilla, en términos de la convención de la HAYA del 5 de octubre de 1961.

- Comprobante de domicilio fiscal.

- Identificación oficial del representante legal: pasaporte vigente.

- En caso de ser extranjero, documento migratorio vigente que corresponda emitido por autoridad competente.

- Escrito que acredite el país en el que declara impuestos o tratado aplicable para evitar la doble tributación.

En caso de que el LICITANTE resulte adjudicado, se deberá atender lo señalado en el numeral 7 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

# Introducción

El INSTITUTO, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Administración, a través de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur 4124, Torre Zafiro II, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, Código Postal 01900, en la Ciudad de México, realizará la contratación con personas físicas y/o morales cuyas actividades comerciales estén relacionadas con el objeto del presente procedimiento de contratación, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 134 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 y 59 incisos a), b) y h) y sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículos 23, 31 fracción I, 32 fracción I, 35 fracción III, 38 tercer párrafo, 43 segundo párrafo y 56 del REGLAMENTO; y las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamiento de bienes muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral, en lo sucesivo las POBALINES, así como las leyes y ordenamientos relativos y aplicables vigentes.

El INSTITUTO informa que podrán participar en el presente procedimiento de Licitación Pública Internacional Abierta, las personas que no se encuentren en alguno de los supuestos que se establecen en los artículos 59 y 79 del REGLAMENTO; así como de manera supletoria el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Los interesados que satisfagan los términos de la convocatoria tendrán derecho a presentar sus proposiciones en el día, fecha, hora y lugar establecidos para tal efecto y, para ello deberán tener cuidado en su preparación, ya que de la redacción, confección y presentación de la oferta, depende que sea aceptada; por lo tanto los LICITANTES en el presente procedimiento de contratación, aceptan sin reserva de ningún tipo, todos y cada uno de los términos y condiciones previstos y solicitados en la presente convocatoria y sus anexos, o bien, las modificaciones que resulten de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n), ya que son las condiciones o cláusulas necesarias para regular tanto el procedimiento de licitación como el contrato, por lo que en términos del principio de igualdad, el cumplimiento de los requisitos establecidos, así como las prerrogativas que se otorguen a los LICITANTES en la presente convocatoria, sus anexos o lo derivado de la(s) Junta(s) de Aclaraciones, aplicará a todos los LICITANTES por igual y se obligan a respetarlas y cumplirlas cabalmente durante el procedimiento. No se aceptarán cartas que manifiesten apegarse o cumplir con los aspectos solicitados en la convocatoria o sus anexos o a las modificaciones de la(s) Junta(s) de Aclaraciones(s) en sustitución de la oferta técnica y la documentación técnica solicitada como parte de la oferta técnica, en virtud de que su evaluación consistirá en la revisión de su contenido y fondo, a fin de garantizar al INSTITUTO las mejores condiciones de contratación en cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 del REGLAMENTO; y en caso de resultar ganador(es), con toda su fuerza legal y para todos los efectos legales y administrativos, de conformidad con los artículos 2243, 2244, 2245 y demás relativos y aplicables del Código Civil Federal.

El presente procedimiento para el “Suministro, instalación y puesta en marcha de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión CCTV y de control de acceso para el Centro de Cómputo Primario”, se realiza en atención a la solicitud de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en calidad de Área Requirente, de acuerdo a las especificaciones contenidas en el anexo y requerimientos técnicos, así como las condiciones relativas al plazo, características, especificaciones, lugar de entrega de los bienes, y las condiciones de pago que se encuentran detalladas en el cuerpo de la convocatoria.

La presente convocatoria fue revisada por el Subcomité Revisor de Convocatorias, en la Vigésimo Séptima Sesión Extraordinaria de 2018, celebrada con fecha 25 de abril de 2018.

# Criterio de Evaluación

Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO, así como lo establecido en el numeral 5 de esta convocatoria, para la evaluación de las proposiciones, el INSTITUTO utilizará el criterio de evaluación binario. En todos los casos el INSTITUTO verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la presente convocatoria; las condiciones que tengan la finalidad de facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos del procedimiento, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los LICITANTES respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones. Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición, se considerarán: el proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir al INSTITUTO pudiera aceptarse; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia oferta técnica o económica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida. En ningún caso el INSTITUTO o los LICITANTES podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas.

# FORMA DE ADJUDICACIÓN

Con fundamento en el artículo 44 fracción II del REGLAMENTO, así como lo establecido en el numeral

5.3 de esta convocatoria; una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al LICITANTE cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la presente convocatoria y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y oferta el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. En este supuesto, el INSTITUTO evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

Con la notificación del Fallo por el que se adjudique el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el Fallo.

A los LICITANTES que no hayan asistido a la junta pública en la que se dé a conocer el Fallo, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el Acta del Fallo se encuentra a su disposición en la página electrónica: www.ine.mx/licitaciones/

De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 45 del REGLAMENTO cuando se advierta en el Fallo la existencia de un error aritmético, mecanógrafo o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por el INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, la Convocante procederá a su corrección con la intervención del Director de Recursos Materiales y Servicios, aclarando o rectificando el mismo mediante el acta administrativa correspondiente en la que se hará constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los LICITANTES que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al OIC dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de su firma.

En caso de empate, la adjudicación se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 44 del REGLAMENTO y artículo 83 de las POBALINES.

Este procedimiento de contratación, comprende 01 (una) partida, por lo tanto, la adjudicación del contrato será a un solo LICITANTE.

# Transparencia y Acceso a la Información

De conformidad con las obligaciones de transparencia del INSTITUTO señaladas en el artículo 5, apartado A, fracción IV del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 70 fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aplicada supletoriamente, la información relativa al contrato que se celebre es de carácter público. En este orden de ideas, las ofertas técnicas y económicas que presenten los LICITANTES, constituyen información de carácter público. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que estas propuestas contengan información confidencial, el LICITANTE podrá incluir en su proposición, solicitud expresa para que el INSTITUTO realice una versión pública en la que se omitan aspectos de índole comercial, industrial o económica que actualicen la causal prevista en el artículo 120 de la Ley referida, como las características o finalidades de los productos; los métodos o procesos de producción; o los medios o formas de distribución o comercialización de productos, entre otros, tratándose de la propuesta técnica.

En relación con la propuesta económica, podrán ser omitidos aquellos aspectos como la estructura de costos y precios ofrecidos, la forma en que comercializan o negocian los bienes y servicios solicitados, entre otros, que le signifique a su titular una ventaja frente a sus competidores; sin embargo, el INSTITUTO no podrá omitir información relativa al número de partidas, la cantidad de producto ofrecido, la unidad de medida, la descripción genérica del producto, el precio unitario, subtotal, Impuesto al Valor Agregado y el importe total.

# No Discriminación

En cumplimiento al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como el artículo 56 fracción I inciso g) de las POBALINES, los Proveedores para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato, se deberá evitar cualquier conducta que implique una discriminación que por origen étnico o nacional, género, edad, condición social, salud, religión, opciones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

# Glosario

Para los efectos de la presente licitación, se entenderá por:

- Administrador del contrato: Servidor público designado, en términos del artículo 68 del REGLAMENTO, para administrar y vigilar que se cumpla lo que se estipula en los contratos que se celebren

- Área requirente: Área que solicita y/o utilizará formalmente la adquisición, arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios

- Área técnica: Área que elabora las especificaciones técnicas que se incluyen en el presente procedimiento de contratación, evalúa la oferta técnica de las proposiciones y es responsable en la junta de aclaraciones de que se dé respuesta a las preguntas que realicen los licitantes, asimismo, de inspeccionar los bienes que, en su caso, se reciban

- CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet

- Convocante: Es el área del Instituto Nacional Electoral que emite la convocatoria a la licitación pública en órganos centrales es la Dirección de Recursos Materiales y Servicios

- DEA: Dirección Ejecutiva de Administración

- DERFE: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

- DRF: Dirección de Recursos Financieros

- DRMS: Dirección de Recursos Materiales y Servicios, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración.

- Evaluación de proposiciones: Consiste en el análisis cualitativo, cuantitativo y calificación de las ofertas técnicas y económicas; así como de la documentación legal y administrativa presentada por los licitantes en el procedimiento de contratación, que realizan las áreas del Instituto que se hayan señalado en la convocatoria para cada caso, ello, en estricta observancia a las disposiciones del REGLAMENTO y de conformidad con el criterio de evaluación preestablecido en la convocatoria

- Instituto: Instituto Nacional Electoral

- IVA: Impuesto al Valor Agregado

- Licitación pública: Procedimiento de contratación para la adquisición de bienes y contratación de servicios mediante convocatoria pública

- Licitante: La persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de contratación mediante licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, que convoque  el Instituto

- MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

- OIC: El Órgano Interno Control del Instituto Nacional Electoral

- Políticas, bases y lineamientos (POBALINES): Documento normativo que tiene por objeto establecer e integrar de forma sistematizada, las políticas, bases, lineamientos, criterios, directrices, condiciones y acciones, que deben ser observados por los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral previa, durante y posteriormente a la realización de los procedimientos de contratación en cumplimiento al tercer y cuarto párrafos del artículo 134 Constitucional y a lo dispuesto por el REGLAMENTO.

- Precio conveniente: Es aquél que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la Licitación o Invitación a cuando menos tres personas, y a éste se le resta el porcentaje que determine el Instituto en sus políticas, bases y lineamientos.

- Precio no aceptable: Es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma Licitación e Invitación a cuando menos tres personas

- Presupuesto autorizado: Es la cantidad de recursos económicos públicos que son aprobados en forma anual a favor del Instituto Nacional Electoral por parte de la H. Cámara de Diputados para el ejercicio presupuestal respectivo, el cual se establece en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

- Proceso Electoral: Es el conjunto de actividades realizadas por las autoridades electorales, partidos políticos y ciudadanos, cuyo objetivo primordial es realizar la renovación periódica de los miembros del poder ejecutivo y poder legislativo, en los diferentes niveles de gobierno

- Proveedor: La persona física o moral que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos y/o prestación de servicios mediante contratación realizada por el Instituto

- Reglamento de Transparencia: Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública

- SAT: Servicio de Administración Tributaria

- Transparencia: Principio rector de los procedimientos el cual se podrá acreditar mostrando que el flujo de información relativo al procedimiento para la contratación que se pretenda realizar, es accesible, claro, oportuno, completo, verificable, y que se rige por el principio constitucional de máxima publicidad.

# Índice

1.	INFORMACIÓN GENÉRICA Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN	13

1.1.	Objeto de la contratación	13

1.2.	Tipo de contratación	13

1.3.	Vigencia del contrato	13

1.4.	Plazo, lugar y condiciones para la entrega de bienes	13

1.5.	Idioma de la presentación de las proposiciones	14

1.6.	Normas aplicables	15

1.7.	Administración y vigilancia del contrato	15

1.8.	Moneda en que se deberá cotizar y efectuar el pago respectivo	15

1.9.	Condiciones de pago	15

1.10.	Anticipos	16

1.11.	Requisitos para la presentación del CFDI y trámite de pago	16

1.12.	Impuestos y derechos	16

1.13.	Transferencia de derechos	16

1.14.	Derechos de Autor y Propiedad Industrial	16

1.15.	Transparencia y Acceso a la Información Pública	17

1.16.	Responsabilidad laboral	17

2.	INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA	17

3.	PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES	18

4.	CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES	19

5.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	21

6.	ACTOS QUE SE EFECTUARÁN DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO	22

7.	FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO	26

8.	PENAS CONVENCIONALES	29

9.	DEDUCCIONES	31

10.	TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	32

11.	RESCISIÓN DEL CONTRATO	32

12.	MODIFICACIONES AL CONTRATO Y CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN CONTRATARSE	33

13.	CAUSAS PARA DESECHAR LAS PROPOSICIONES; DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA Y CANCELACIÓN DE LICITACIÓN	33

14.	INFRACCIONES Y SANCIONES	34

15.	INCONFORMIDADES	34

16.	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	35

17.	NO NEGOCIABILIDAD DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA CONVOCATORIA Y EN LAS PROPOSICIONES	35

ANEXO 1	36

ANEXO 2…...……………………………………………………………………………………………………………………40

ANEXO 3 “A”	74

ANEXO 3 “B”	75

ANEXO 3 “C”	76

ANEXO 4	77

ANEXO 5	78

ANEXO 6	79

ANEXO 7	81

ANEXO 8	82

ANEXO 9	89

ANEXO 10	94

ANEXO 11	95

CONVOCATORIA a la Licitación Pública Internacional Abierta en la cual se establecen las bases en las que se desarrollará el procedimiento y en las que se describen los requisitos de participación.

# INFORMACIÓN GENÉRICA Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN

# Objeto de la contratación

La presente licitación tiene por objeto el Suministro, instalación y puesta en marcha de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión CCTV y de control de acceso para el Centro de Cómputo Primario, que consiste en 01 (una) partida, por lo tanto la adjudicación será a un solo LICITANTE.

La descripción detallada de los bienes, servicio y el alcance de la presente contratación se encuentran en el Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de esta convocatoria.

# Tipo de contratación

La contratación objeto del presente procedimiento se adjudicará al LICITANTE cuya proposición resulte solvente.

Para la presente contratación se cuenta con presupuesto autorizado en las solicitudes internas números 2018010155, 2018010157 generadas a través del Sistema Integral para la Gestión Administrativa, para ejercer las partidas 35201 “Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración”, 51901 “Equipo de administración”.

# Vigencia del contrato

La vigencia de la contratación será a partir de la fecha de notificación del fallo al 31 de diciembre de 2018.

Para efecto de lo anterior, con fundamento en el artículo 55 del REGLAMENTO con la notificación del Fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el modelo de contrato de éste procedimiento de contratación y obligará al INSTITUTO y al PROVEEDOR a firmar el contrato dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la citada notificación y el INSTITUTO podrá solicitar la entrega de los bienes de acuerdo con lo establecido en la presente convocatoria.

# Plazo, lugar y condiciones para la entrega de bienes y la prestación de los servicios

    - Plazo para la entrega de bienes y la prestación de los servicios

El plazo para la entrega de los bienes y la prestación de los servicios será a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación del fallo y a más tardar el 30 de septiembre de 2018, deberán ser en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

Para el caso de maniobras que impliquen una afectación en la operación del área, tales como ruido, generación de polvo, vibraciones, traslado de equipos, etc., se deberán acordar con el administrador del contrato los días y horarios en que podrán llevarse a cabo.

El plazo para la presentación de los entregables será de conformidad con lo que se indica en el numeral 8 “Entregables” del Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la presente convocatoria.

    - Lugar de entrega de bienes y prestación de los servicios

El PROVEEDOR adjudicado deberá de entregar los bienes, prestar los servicios contratados y presentar los entregables en el Centro de Cómputo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral (DERFE) adscrito a la Dirección de Operaciones del CECYRD de la Coordinación de Procesos Tecnológicos, ubicado en Carretera a San Juan Tilcuautla kilómetro 5.4, Col. Ex Hacienda la Concepción, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C. P. 42160.

    - Condiciones de entrega de los bienes y prestación de los servicios

Los LICITANTES participantes deberán cumplir con las especificaciones técnicas y demás requisitos solicitados en la presente convocatoria y en caso de resultar adjudicado, deberá entregar bienes nuevos en su empaque original, no remanufacturados y los documentos que avalen la garantía de los mismos, de conformidad con lo establecido en esta convocatoria, lo que derive de la(s) Junta(s) de Aclaraciones y lo asentado en su oferta técnica y económica.

Una vez recibidos los bienes, el INSTITUTO tendrá 10 días naturales para llevar a cabo la revisión de los mismos, en caso de que presenten fallas en su funcionamiento, el PROVEEDOR será responsable de llevar a cabo la sustitución de los bienes y consumibles en el lugar en que se reporte la falla, dentro de un plazo no mayor a 5 días naturales posteriores a la notificación, por escrito o vía correo electrónico, que realice el administrador del contrato, de no realizarse la sustitución se tendrán por no recibidos.

Para la presente contratación no se otorgarán prórrogas.

# Visita a las instalaciones

EL LICITANTE deberá asistir el día 14 de mayo de 2018 a las 12:00 horas en punto (no se permitirá el acceso después del horario señalado) a las instalaciones del Edificio del Centro de Cómputo y Resguardo documental (CECYRD), ubicado en la carretera a San Juan Tilcuautla kilómetro 5.4, Col. Ex Hacienda la Concepción, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C. P. 42160.

Lo anterior, con el objeto de realizar un recorrido por los espacios en los que se desarrollará el servicio para efecto de que el LICITANTE pueda dimensionar las áreas y rutas que utilizará en caso de resultar adjudicado, el recorrido tendrá una duración aproximada de 2:00 horas, al concluir su visita recibirá por parte del INSTITUTO una constancia de asistencia la cual podrá adjuntar a su proposición.

La visita a las instalaciones es obligatoria, el no asistir será motivo de desechamiento de la proposición, la asistencia se corroborará con el registro de asistencia que se firme y que quedará bajo resguardo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

El Licitante deberá comunicar el nombre de las personas que acudirán a la visita, para ello deberá enviar obligatoriamente un correo electrónico a más tardar a las 18:00 horas del día 11 de mayo de 2018, a las siguientes direcciones electrónicas:

| Nombre | Correo | Teléfono |
| --- | --- | --- |
| Israel Jaimes Hernández | israel.jaimes@ine.mx | 01 771 7176723 |
| Enrique Figueroa Andrade | enrique.figueroa@ine.mx | 01 771 7176741 |
| Bernabé Alfonso Muñiz | bernabe.muniz@ine.mx | 01 771 7176723 |

Lo anterior, para efecto de que el personal de “El Licitante” pueda ingresar a las instalaciones de “El Instituto” para realizar el levantamiento de información, deberá presentar una identificación oficial (credencial para votar, pasaporte o cartilla militar).

# Idioma de la presentación de las proposiciones

La convocatoria, la conducción de los actos del procedimiento y los documentos que deriven de los mismos, serán en idioma español.

La oferta técnica y la oferta económica que presenten los LICITANTES deberán ser en idioma español.

En caso de que los folletos o documentación técnica sean presentados en idioma distinto al español o inglés deberá acompañarse de una traducción simple al español.

# Normas aplicables

# El LICITANTE deberá integrar a su propuesta una carta por escrito y firmado en papel membretado en la que en caso de resultar adjudicado se compromete al cumplimiento de las siguientes normas:

# NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (utilización)

# ANSI TIA/EIA 568, 569, 606 Y 607. Cableado estructurado

# Administración y vigilancia del contrato

De conformidad con el artículo 68 del REGLAMENTO, el/la responsable de vigilar y administrar el contrato que se celebre, a efecto de validar que el PROVEEDOR cumpla con lo estipulado en el mismo, será titular de la Dirección de Operaciones del CECYRD, adscrita a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, quien informará a la DRMS:

- De los atrasos e incumplimientos, así como el cálculo de las penas convencionales correspondientes, anexando los documentos probatorios del incumplimiento en que incurra el PROVEEDOR.

- Visto bueno para la liberación de la garantía de cumplimiento.

- Evaluación del PROVEEDOR en los términos establecidos en el artículo 27 del REGLAMENTO.

# Moneda en que se deberá cotizar y efectuar el pago respectivo

Los precios se cotizarán en pesos mexicanos con dos decimales y serán fijos durante la vigencia del contrato correspondiente.

De conformidad con el artículo 54 fracción XIII del REGLAMENTO, el pago respectivo se realizará en pesos mexicanos.

# Condiciones de pago

El pago se realizará en una sola exhibición, una vez entregados los bienes junto con los documentos que avalen su garantía, entregadas las licencias y prestados los servicios solicitados, previa validación del administrador del contrato.

Con fundamento en los artículos 60 del REGLAMENTO y 170 de las POBALINES, la fecha de pago al PROVEEDOR no podrá exceder de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega del CFDI, comprobante o recibo respectivo, que cumpla con los requisitos fiscales, según lo estipulado en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, previa entrega de los documentos que avalen la entrega de los bienes en los términos contratados.

# Anticipos

Para la presente contratación no aplicarán anticipos.

# Requisitos para la presentación del CFDI y trámite de pago

Con fundamento en los artículos 5 y 46 del Manual de Normas Administrativas en materia de Recursos Financieros y el procedimiento 19 del Manual de Procedimientos en materia de Recursos Financieros, para iniciar el trámite de pago el PROVEEDOR deberá enviar el CFDI en formato PDF y en formato XML vía correo electrónico al Administrador/a del contrato, adjuntando en su caso, el comprobante de pago por concepto de penas convencionales a favor del INSTITUTO. Las cuentas de correo electrónico a las que enviará el CFDI se proporcionarán al PROVEEDOR dentro de los 5 días naturales siguientes a la fecha de emisión del fallo.

El o los pagos se efectuarán en la Caja General de la Dirección Ejecutiva de Administración del INSTITUTO ubicada en Periférico sur número 4124, Torre Zafiro II, primer piso, colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, código postal 01900, en la Ciudad de México; o bien, a través de trasferencia bancaria a solicitud escrita del PROVEEDOR a la cuenta bancaria del mismo.

Una vez que el PROVEEDOR ingrese al Instituto para trámite de pago el CFDI correspondiente a los bienes entregados y que estos sean pagados, no deberá cancelarlo, en caso de que posteriormente a su pago, se detecte que estos fueron cancelados, se dará aviso a la Autoridad Fiscal Competente.

Los CFDI´S, deberán cumplir con los requisitos fiscales que señalan los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación y demás legislación aplicable vigente.

# Impuestos y derechos

Todos los impuestos y derechos que se generen por la entrega de los bienes y servicios correrán por cuenta del PROVEEDOR, trasladando al INSTITUTO únicamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de acuerdo a la legislación fiscal vigente.

# Transferencia de derechos

Bajo ninguna circunstancia podrán transferirse los derechos y obligaciones derivados del contrato que se genere con motivo del presente procedimiento, con excepción de los derechos de cobro en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento expreso por parte del Titular de la Dirección de Recursos Financieros del INSTITUTO, en los términos señalados en el último párrafo del artículo 55 del REGLAMENTO.

Por lo anterior, el único derecho que se podrá transferir a un tercero derivado de la adjudicación del contrato, es el derecho de cobro y el PROVEEDOR no podrá subcontratar parcial o totalmente los bienes solicitados. El PROVEEDOR será el único responsable ante el INSTITUTO de los derechos y obligaciones contraídas durante la vigencia del contrato.

Para efectos del párrafo anterior, se considera como tercero, cualquier persona física o moral constituida de conformidad con las leyes aplicables en la República Mexicana o su país de origen, incluyendo las denominadas como casa matriz, sucursal o subsidiaria.

# Derechos de Autor y Propiedad Industrial

Con fundamento en el artículo 54 fracción XX del REGLAMENTO, el LICITANTE asume cualquier tipo de responsabilidad por las violaciones que pudiera darse en materia de patentes, marcas o derechos de autor tanto en el ámbito nacional como internacional, con respecto del objeto de la presente convocatoria, por lo que de presentarse alguna reclamación al INSTITUTO o se presenten controversias por violación a derechos de autor o de propiedad industrial de terceros durante la vigencia del contrato que se celebre y posterior a éste, el PROVEEDOR se obligará a sacar a salvo y en paz al INSTITUTO frente a las autoridades administrativas y judiciales que correspondan.

En caso de litigio por una supuesta violación a lo establecido en el presente numeral, el INSTITUTO dará aviso al PROVEEDOR para que en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles a la fecha de recepción de la notificación de la referida violación tome las medidas pertinentes al respecto. En el supuesto de que el PROVEEDOR no pueda cumplir con el objeto del contrato que se derive de la presente convocatoria por dicho litigio, el INSTITUTO dará por rescindido el contrato que se celebre y hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo.

# Transparencia y Acceso a la Información Pública

Derivado de la entrega de los bienes, cuando el PROVEEDOR o su personal maneje información de terceros, tendrá la obligación de proteger los datos personales obtenidos, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, con el fin de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010.

# Responsabilidad laboral

El PROVEEDOR será el único patrón de todas las personas que con cualquier carácter intervengan bajo sus órdenes en el desempeño y operación para el cumplimiento de la contratación y asumirá todas las obligaciones y responsabilidades derivadas de la relación laboral, ya sean civiles, penales o de cualquier otra índole liberando al INSTITUTO de cualquiera de ellas; y por ningún motivo se podrá considerar a éste como patrón sustituto o solidario o beneficiario o intermediario.

En su caso, el PROVEEDOR será responsable de sacar en paz y a salvo al INSTITUTO de cualquier reclamación de sus trabajadores, así como a reintegrarle los gastos que hubiere tenido que erogar por esta causa y a pagar daños y perjuicios que se cause al INSTITUTO por esta circunstancia.

# INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA

Conforme lo previsto en el noveno párrafo del artículo 31 del REGLAMENTO y el artículo 56, fracción III, el inciso f) de las POBALINES, se indica a los LICITANTES que sólo podrán presentar una proposición para la partida única objeto del presente procedimiento.

Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).

# Para la presentación de proposiciones en modalidad presencial

- Conforme a lo estipulado en los párrafos primero y segundo del artículo 41 del REGLAMENTO, la entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y la oferta económica. La documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del LICITANTE, dentro o fuera del sobre que la contenga.

- El sobre o paquete cerrado deberá indicar la razón o denominación social del LICITANTE.

- De acuerdo a lo señalado en el primer párrafo del artículo 66 de las POBALINES, la proposición y los documentos que se solicitan en el numeral 4.1 de la presente convocatoria deberán ser firmados autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, las cuales no deberán tener tachaduras ni enmendaduras.

- De conformidad con lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 66 de las POBALINES, cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el LICITANTE.

- De conformidad con las fracciones I y II del artículo 64 de las POBALINES, los LICITANTES podrán entregar, dentro o fuera del sobre cerrado, el Anexo 11 de la presente convocatoria que servirá a cada participante como constancia de recepción de la documentación que entregue en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. Asentándose dicha recepción en el acta respectiva o anexándose copia de la constancia entregada a cada LICITANTE. La falta de presentación de dicho anexo no será motivo para desechar la proposición y se extenderá un acuse de recibo de la documentación que entregue el LICITANTE en el acto.

# PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

# Condiciones establecidas para la participación en los actos del procedimiento

La(s) Junta(s) de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se realizarán de manera presencial a los cuales podrán asistir los LICITANTES, sin perjuicio de que el Fallo pueda notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 45 del REGLAMENTO.

De conformidad con lo señalado en el artículo 31 décimo párrafo del REGLAMENTO, a los Actos del procedimiento podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

# Licitantes que no podrán participar en el presente procedimiento

No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos establecidos en el artículo 59 y 79 del REGLAMENTO y 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La Dirección de Recursos Materiales y Servicios verificará desde el registro de participación y hasta el Fallo que los LICITANTES no se encuentren inhabilitados durante todo el procedimiento.

Las personas físicas o morales que no se encuentren al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales en términos de lo estipulado en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, y en su caso, de la Resolución Miscelánea Fiscal, vigente.

# Para el caso de presentación de proposiciones conjuntas

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 fracción V y 41 del REGLAMENTO y el artículo 60 de las POBALINES, los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, cumpliendo los siguientes aspectos:

- Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación que se solicita en el numeral 6.1 de la presente convocatoria.

- Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de esta licitación;

- Descripción clara y precisa del objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

- Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes en forma solidaria o mancomunada, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo; para tal efecto se podrá utilizar el ejemplo de convenio de proposición conjunta (Anexo 9)

- El convenio a que hace referencia la fracción II de este numeral se presentará con la proposición y, en caso de que a los LICITANTES que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno de sus Anexos.

- De conformidad con lo señalado en el artículo 41 sexto párrafo del REGLAMENTO, los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los LICITANTES en cualquier etapa del procedimiento deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que el INSTITUTO determine los requisitos, características y condiciones de los mismos en el ámbito de sus atribuciones.

- En el supuesto de que se adjudique el contrato a los LICITANTES que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en la fracción II de este numeral y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

# CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Los LICITANTES deberán presentar los requisitos contenidos en los puntos 4.1, 4.2 y 4.3, según se describen a continuación:

# Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 41 del REGLAMENTO y el artículo 56 fracción III inciso g) de las POBALINES, la documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del LICITANTE, dentro o fuera del sobre que la contenga.

De los LICITANTES y cada uno de los LICITANTES en participación conjunta de conformidad con lo establecido en la fracción VII del artículo 64 de las POBALINES, deberán presentar en original o copia, según corresponda, los siguientes documentos, mismos que no deberán tener tachaduras ni enmendaduras:

- Manifestación por escrito del representante legal del LICITANTE, bajo protesta de decir verdad, donde señale la existencia legal y personalidad jurídica del LICITANTE y que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para suscribir la propuesta que presenta para la presente licitación, en el campo correspondiente, se indicará el objeto social o actividad preponderante mediante el cual conste que desempeña las actividades relacionadas con la contratación materia del presente procedimiento Anexo 2 (en original)

- Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en supuesto alguno de los establecidos en los artículos 59 y 79 del REGLAMENTO, Anexo 3 “A” (en original).

- Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de estar al corriente en el pago de las obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, Anexo 3 “B” (en original).

- Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Anexo 3 “C” (en original).

- Escrito del LICITANTE en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del INSTITUTO, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Anexo 4. (en original)

- En caso de pertenecer al Sector de MIPyMES, carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad el rango al que pertenece su empresa conforme a la estratificación determinada por la Secretaría de Economía Anexo 5. (en original).

- En su caso, el convenio de participación conjunta, identificando al representante común designado por las empresas, pudiendo utilizar el ejemplo de convenio marcado como Anexo 9 (en original); asimismo, se deberá adjuntar copia de la identificación oficial de cada uno de los firmantes.

Cada una de las empresas que participan bajo la modalidad de participación conjunta deberá presentar debidamente requisitados y firmados los formatos que se relacionan en el presente numeral como incisos a), b), c), d), e) y en su caso f). El representante común podrá firmar la oferta técnica y la oferta económica, asimismo, presentar la proposición.

# Contenido de la oferta técnica

- La oferta técnica que será elaborada conforme al numeral 2 de la presente convocatoria, deberá contener toda la información señalada y solicitada en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas”, de la presente convocatoria, no se aceptará escrito o leyenda que solo haga referencia al mismo y deberá contener los documentos, que en su caso, se soliciten en dicho anexo, debiendo considerar las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).

En caso de que los catálogos, manuales y/o folletos de los equipos ofertados no especifiquen alguna característica técnica, el LICITANTE deberá entregar escrito emitido por el fabricante en el que indique que cumple con las características no mencionadas en su catálogo, manual y/o folletos solicitados en el presente Anexo Técnico, no se aceptará escrito que indique que cumple con todas las especificaciones solicitadas.

El proveedor como parte de la entrega de los bienes deberá entregar el documento que ampare la garantía solicitada por parte del fabricante.

# Contenido de la oferta económica

Los LICITANTES deberán presentar en original la oferta económica, debiendo preferentemente requisitar el Anexo 6 de la presente convocatoria, conteniendo como mínimo los requisitos que en dicho anexo se solicitan. La oferta económica deberá ser presentada para la partida objeto del presente procedimiento, debiendo ser congruente con lo presentado en su oferta técnica, en pesos mexicanos, considerando dos decimales, separando el IVA y el importe total ofertado en número y letra.

Para la elaboración de su oferta económica, el LICITANTE deberá cotizar todos los conceptos que se incluyen y considerar que los precios que cotiza serán considerados fijos durante la vigencia del contrato y no podrá modificarlos bajo ninguna circunstancia, hasta el último día de vigencia del contrato objeto de la presente licitación.

Los precios que se oferten no deberán cotizarse en condiciones de prácticas desleales de comercio o de competencia económica sino que deberán corresponder al mercado de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica y la normativa en la materia.

# CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO, el INSTITUTO analizará y evaluará las proposiciones mediante el mecanismo de evaluación binaria, verificando que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que resulten de la(s) Junta(s) de Aclaraciones, lo que permitirá realizar la evaluación en igualdad de condiciones para todos los LICITANTES.

Según se establece en el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través del titular de la Subdirección de Adquisiciones del INSTITUTO, será la responsable de analizar cualitativamente la documentación legal y administrativa solicitada en el numeral 4.1 de la presente convocatoria, determinando si cumplen o no cumplen en relación a lo indicado en dicho numeral y los anexos correspondientes de la presente convocatoria. Dicho análisis se incorporará como un anexo del Acta de Fallo, mismo que formará parte integral de la misma.

# Criterios de evaluación técnica

Atendiendo lo establecido en el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES, la evaluación técnica que se realizará a las ofertas aceptadas en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, determinando si éstas cumplen o no cumplen la realizará el titular de la Dirección de Operaciones del CECYRD de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. Dicho análisis formará parte del Acta de Fallo.

# Criterios de evaluación económica

En cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO con relación al tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través del titular de la Subdirección de Adquisiciones del INSTITUTO, evaluará económicamente al menos las 2 (dos) las proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio. Sólo serán susceptibles de evaluar económicamente aquellas ofertas que hayan cumplido con los requisitos solicitados en los numerales 4.1 y 4.2 de la convocatoria.

# Criterios para la adjudicación del contrato

De conformidad con lo establecido en el artículo 44 fracción II del REGLAMENTO, una vez hecha la evaluación de las proposiciones, conforme a lo señalado en los numerales 5, 5.1 y 5.2 de esta convocatoria y de acuerdo con el resultado que se obtenga de la evaluación binaria, se determinará la proposición que será susceptible de ser adjudicada conforme a lo siguiente:

- El contrato para la partida objeto de la presente convocatoria se adjudicará al LICITANTE, cuya proposición haya resultado solvente.

Se entenderá por proposición solvente aquella que cumpla con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la presente convocatoria, sus anexos y en su caso, modificaciones derivadas de la(s) Junta(s) de Aclaraciones y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y que al mismo tiempo haya ofertado el precio más bajo, siempre que éste resulte conveniente.

- Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 44 del REGLAMENTO y el primer párrafo del artículo 83 de las POBALINES, en caso de empate entre dos o más LICITANTES en una misma o más partidas o conceptos, se dará preferencia a las personas que integren el sector de MIPyMES, y se adjudicará el contrato en primer término a las micro empresas, a continuación se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga en carácter de mediana empresa.

- Con fundamento en el último párrafo del artículo 44 del REGLAMENTO y el segundo párrafo del artículo 83 de las POBALINES, de subsistir el empate, la adjudicación se efectuará a favor del LICITANTE que resulte ganador del sorteo de insaculación que realice la convocante, el cual se efectuará en el Acto de Fallo del procedimiento y consistirá en depositar en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada LICITANTE empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente las demás boletas de los LICITANTES que resultaron empatados en esa partida o concepto, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. En caso de existir más partidas o conceptos empatados se llevará a cabo un sorteo por cada una de ellas. (dos o más partidas). Se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta de firma de los LICITANTES o invitados invalide el acto. Para llevar a cabo un sorteo de insaculación la convocante invitará al OIC y al testigo social que, en su caso, participe.

# ACTOS QUE SE EFECTUARÁN DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

# De las actas de los Actos que se efectúen:

De conformidad con el artículo 46 del REGLAMENTO, las actas de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se realicen, del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y de la junta pública en la que se dé a conocer el Fallo, serán firmadas por los LICITANTES que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada Acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible al que tenga acceso el público, por un término no menor de 5 (cinco) días hábiles, en el domicilio de la convocante, conforme a lo siguiente:

- Documento impreso. En la oficina del Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores de la Subdirección de Adquisiciones adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración, ubicadas en el sexto piso del Edificio Zafiro II, en Periférico Sur 4124, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900 en la Ciudad de México, en días hábiles con horario de 09:00 a 18:00 horas.

- Documento electrónico en formato PDF. Podrá ser descargado desde la página web del INSTITUTO en el siguiente vínculo: http://www.ine.mx/licitaciones/ ; a este sitio también se puede acceder desde la página web del sistema electrónico de Información Pública Gubernamental de la Secretaria de la Función Pública (CompraNet) en el siguiente vínculo: www.compranet.gob.mx | Enlaces de interés: | Instituto Nacional Electoral. Lo anterior, en términos del acuerdo Octavo del REGLAMENTO.

Lo anterior sustituye a la notificación personal.

# Acto de Junta de Aclaraciones

# 6.1.1	Lugar, fecha y hora:

La Junta de Aclaraciones de la presente convocatoria se llevará a cabo de conformidad con lo señalado en el artículo 40 del REGLAMENTO y el artículo 61 de las POBALINES, el día 17 de mayo de 2018 a las 12:00 horas, en Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicada en Periférico Sur  No. 4124, Edificio Zafiro II, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México, siendo optativo para los LICITANTES su asistencia a la misma.

Con fundamento en lo señalado en el artículo 40 del REGLAMENTO, el servidor público que presida deberá ser asistido por un representante del área técnica o requirente de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la contratación, de la Dirección Jurídica y asesorados por un representante del Órgano Interno Control del INSTITUTO, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los LICITANTES relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.

# 6.1.2 	Solicitud de aclaraciones:

- Los LICITANTES que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero; De conformidad con lo señalado en el artículo 61 cuarto párrafo de las POBALINES, dicho escrito deberá contener los siguientes datos generales:

  - Del LICITANTE: Registro Federal de contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante.

Tratándose de personas morales, además se señalará su nacionalidad, la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y

  - Del representante legal del LICITANTE: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.

- Las solicitudes de aclaración, se presentarán a más tardar el día  15 de mayo de 2018 a las 12:00 horas , en el domicilio en que se llevará a cabo la Junta de Aclaraciones, señalado en el primer párrafo de este numeral, siendo optativo enviar las solicitudes de aclaración vía correo electrónico a las cuentas atencion.proveedores@ine.mx,  roberto.medina@ine.mx.

- Cuando el escrito se presente fuera del plazo previsto o al inicio de la junta de aclaraciones, el LICITANTE sólo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que dé la Convocante en la mencionada junta.

- Si el escrito de interés en participar no se presenta, se permitirá el acceso en calidad de observador a la Junta de Aclaraciones a la persona que lo solicite, en términos del penúltimo párrafo del artículo 31 del REGLAMENTO. Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la Convocatoria, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la Convocante.

- Las solicitudes de aclaración se acompañarán de una versión electrónica en formato WORD de las mismas que permita a la convocante su clasificación e integración, cuando la versión electrónica esté contenida en un medio físico, éste le será devuelto al LICITANTE en la junta de aclaraciones respectiva.

Para la presentación de preguntas se utilizará el siguiente formato:

| Nombre del LICITANTE: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Licitación Pública Internacional Abierta No.: |  |  |  |
| Relativa a : |  |  |  |
| Núm. de pregunta | Página de la convocatoria | Ref. (Número, inciso, etc.) | Pregunta |
| (campo obligatorio) | (campo obligatorio) | (campo obligatorio) | (campo obligatorio) |

# 6.1.3	Desarrollo de la Junta de Aclaraciones:

El servidor público que presida dará lectura a la declaratoria oficial para iniciar el Acto, dará a conocer el orden del día y la logística para su conducción atendiendo en todo momento lo señalado en el artículo 62 de las POBALINES.

- En la fecha y hora establecida para la primera Junta de Aclaraciones, el servidor público que la presida procederá a dar contestación a las solicitudes de aclaración recibidas mencionando el nombre del o los LICITANTES que las presentaron. La convocante podrá optar por dar contestación a dichas solicitudes de manera individual o de manera conjunta tratándose de aquéllas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de la convocatoria.

- Quien presida la(s) Junta(s) de Aclaraciones podrá suspender la sesión, en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los LICITANTES, durante el Acto presencial, la hora y, en su caso, fecha o lugar, en que se continuará con la Junta de Aclaraciones.

Una vez que la convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se les dará inmediatamente oportunidad a los LICITANTES para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la convocatoria en que se dio respuesta, formulen la(s) pregunta(s) que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas.

Atendiendo al número de preguntas, se informará a los LICITANTES si éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende el acto para reanudarlo en hora o fecha posterior.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el inciso b) del numeral 6.1.2 de la presente convocatoria, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo; en caso que algún LICITANTE presente nuevas solicitudes de aclaración en la junta correspondiente, las deberá entregar por escrito y la convocante las recibirá, pero no les dará respuesta. En ambos supuestos, si el servidor público que presida la Junta de Aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, la convocante deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para responderlas.

- De la(s) Junta(s) de Aclaraciones se levantará el acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas se harán de la siguiente forma: si fueren respuestas técnicas el área solicitante las atenderá, tratándose de respuestas legales y administrativas será la convocante. En el acta correspondiente a la última Junta de Aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.

- Si derivado de la o las Juntas de Aclaraciones se determina posponer la fecha de celebración del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, la modificación respectiva a la convocatoria deberá publicarse; en este caso, el diferimiento deberá considerar la existencia de un plazo de al menos 6 (seis) días naturales, desde el momento en que concluya la Junta de Aclaraciones hasta el momento del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

- De conformidad con el artículo 39 tercer párrafo del REGLAMENTO, cualquier modificación a la convocatoria de la presente licitación, incluyendo las que resulten de la o las Juntas de Aclaraciones, formará parte de la misma y deberá ser considerada por los LICITANTES en la elaboración de su proposición.

# Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones

# 6.2.1	Lugar, fecha y hora

El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo de conformidad con lo estipulado en el artículo 42 del REGLAMENTO y el artículo 63 de las POBALINES, el día 24 de mayo de 2018 a las 12:00 horas, en Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicada en Periférico Sur No. 4124, edificio Zafiro II, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900 en la Ciudad de México.

# 6.2.2	Registro de asistencia y revisión preliminar de documentación distinta a la oferta técnica y económica

Conforme a lo señalado en el artículo 41 último párrafo del REGLAMENTO y el artículo 56 fracción III inciso h) de las POBALINES, previo al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones el INSTITUTO registrará la asistencia de los LICITANTES durante los 60 (sesenta) minutos previos al inicio del Acto. Asimismo y a solicitud de los LICITANTES podrá realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, hasta treinta minutos antes a la hora de su inicio.

La solicitud de dichas revisiones será optativa para los LICITANTES, por lo que no se podrá impedir el acceso a quien decida presentar su documentación, proposición en sobre cerrado en la fecha, hora y lugar establecido para la celebración del citado Acto.

# 6.2.3	Inicio del acto

A partir de la hora señalada para el inicio del Acto, el servidor público que lo presida sólo podrá permitir el acceso a cualquier persona en calidad de observador conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 31 del REGLAMENTO.

El servidor público que presida dará lectura a la declaratoria oficial para iniciar el Acto, dará a conocer el orden del día y la logística para su conducción atendiendo en todo momento lo señalado en los artículos 63 y 64 de las POBALINES.

Una vez iniciado el Acto se procederá a registrar a los asistentes, salvo aquéllos que ya se hubieren registrado en los términos del numeral 6.2.2 de ésta convocatoria, en cuyo caso se pasará lista a los mismos.

# 6.2.4	Desarrollo del Acto

- De conformidad con el artículo 36 fracción VI del REGLAMENTO, para poder intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, bastará que los LICITANTES presenten escrito en donde su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para intervenir, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, debiendo entregarlo a la convocante en el momento en que realice su registro de asistencia.

- En acatamiento a lo previsto en el artículo 41 primer párrafo y artículo 42 fracción I del REGLAMENTO, una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido, por lo que la convocante sólo hará constar la documentación que presentó cada LICITANTE y el monto ofertado, sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido; las proposiciones ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los LICITANTES, lo anterior, de conformidad con lo señalado en el noveno párrafo del artículo 31 del REGLAMENTO  y el artículo 56 fracción III inciso d) de las POBALINES.

- En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 42 fracción II del REGLAMENTO y el artículo 56 fracción III inciso j) de las POBALINES, de entre los LICITANTES que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que el INSTITUTO designe, rubrican la parte o partes de las proposiciones que en el acto determine el servidor público que presida, y

- De conformidad con el artículo 42 fracción III del REGLAMENTO, se levantará el acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas y la documentación presentada por cada LICITANTE; asimismo, se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el Fallo de la licitación.

# Acto de Fallo

- De conformidad con lo estipulado en el quinto párrafo del artículo 45 del REGLAMENTO, el 29 de mayo de 2018, se notificará el fallo por escrito a cada uno de los licitantes, levantándose el acta respectiva y se difundirá el mismo día en que se emita.

- Con fundamento en el artículo 42 fracción III del REGLAMENTO, la fecha y hora para dar a conocer el Fallo quedará comprendida dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la establecida para el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 (veinte) días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

- Según lo señalado en el artículo 45 octavo párrafo del REGLAMENTO, contra el Fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero del REGLAMENTO.

# FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con el primer párrafo del artículo 55 del REGLAMENTO, con la notificación del Fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidas en el modelo del contrato de la presente convocatoria (Anexo 8) y obligará al INSTITUTO y al representante legal del PROVEEDOR a firmar el contrato correspondiente dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes al día de la notificación del Fallo, en el Departamento de Contratos, ubicada en Periférico Sur 4124, Edificio Zafiro II, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México.

# En caso de que el PROVEEDOR adjudicado no firme el contrato, se estará a lo siguiente:

En acatamiento a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 55 del REGLAMENTO, si el LICITANTE no firma el contrato por causas imputables a él mismo, el INSTITUTO sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el o los contratos al LICITANTE que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del 10% (diez por ciento) y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.

Con fundamento en el artículo 79 fracción I del REGLAMENTO, los LICITANTES que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o más contratos que les haya adjudicado el Instituto en el plazo de dos años calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del primer contrato no formalizado, el Órgano Interno Control lo inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por el REGLAMENTO.

# Para la suscripción del contrato para personas físicas y morales:

De conformidad con la fracción VI del artículo 64 de las POBALINES, al día hábil siguiente de la emisión del fallo, el PROVEEDOR deberá presentar:

- En formato digital (Word o Excel):

  - La oferta técnica, y

  - La oferta económica

Debiendo ser idénticas a las presentadas en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones para efecto de elaborar el Anexo Específico del contrato que se formalice, en caso de existir diferencias, el PROVEEDOR aceptará las modificaciones necesarias que hagan prevalecer la proposición presentada impresa en el referido Acto.

- Documentación legal requerida para formalización del contrato

Persona moral

- Testimonio de la escritura pública del acta constitutiva en su caso, las reformas o modificaciones que hubiere sufrido.

- Testimonio de la escritura pública en que conste el poder notarial del representante legal para actos de administración, para el cual se verificará que no haya sido revocado a la fecha de registro del Proveedor o de la firma del Contrato.

Los documentos señalados anteriormente, deberán encontrarse debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio que corresponda. Tratándose de poderes especiales no será necesaria dicha inscripción.

- Identificación oficial del representante legal vigente (credencial para votar o pasaporte o cédula profesional).

- Constancia de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): formato R1 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- En caso de modificaciones a la situación fiscal que haya realizado el Proveedor, formato R2 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- Cédula de Identificación Fiscal o constancia del Registro Federal de Contribuyentes y la última modificación.

- Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a dos meses (recibo telefónico, recibo de luz o agua).

Persona física

- Identificación oficial vigente (credencial para votar o pasaporte o cédula profesional).

- Constancia de alta ante la SHCP: formato R1 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- En caso de modificaciones a la situación fiscal que haya realizado el Proveedor, formato R2 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- Cédula de Identificación Fiscal o constancia del Registro Federal de Contribuyentes y la última modificación.

- Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a dos meses (recibo telefónico, recibo de luz o agua).

Documentación legal tratándose de persona extranjera

- Acta constitutiva con traducción al idioma español, efectuada por perito oficial y certificada por autoridad competente.

- Poder notarial o documento legal del representante, con traducción al idioma español, efectuada por perito oficial, certificada por la autoridad competente.

- En su defecto, Apostilla, en términos de la convención de la HAYA del 5 de octubre de 1961.

- Comprobante de domicilio fiscal.

- Identificación oficial del representante legal: pasaporte vigente.

- En caso de ser extranjero, documento migratorio vigente que corresponda emitido por autoridad competente.

- Escrito que acredite el país en el que declara impuestos o tratado aplicable para evitar la doble tributación.

- Opinión de cumplimiento de OBLIGACIONES FISCALES

En cumplimiento a la regla 2.1.31. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del Código Fiscal de la Federación, para contrataciones por adquisición de bienes, arrendamientos, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, el LICITANTE deberá obtener “la opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales”, en sentido positivo, vigente, mediante solicitud de opinión realizada en el portal de Internet del SAT conforme al Procedimiento que debe observarse para contrataciones con la Federación y entidades federativas de la referida Resolución y entregarla en las oficinas de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicadas en el sexto piso del Edificio Zafiro II, en Periférico Sur No. 4124, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, Código Postal 01900, Ciudad de México, o bien, podrán enviarlo en archivo electrónico a los correos: atencion.proveedores@ine.mx y elizabeth.albarran@ine.mx

- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de SEGURIDAD SOCIAL en sentido positivo

En cumplimiento al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015, y en términos de las Reglas Primera, Segunda y Tercera, para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, el cual establece que en términos del 32-D del Código Fiscal de la Federación para contrataciones por adquisición de bienes, arrendamientos, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, la Administración Pública Federal deberá cerciorarse de que los particulares con quienes vaya a celebrar contratos y de los que éstos últimos subcontraten, se encuentran al corriente en sus obligaciones en materia de seguridad social, para ello, los particulares podrán obtener del Instituto Mexicano del Seguro Social una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla Quinta del citado Acuerdo, con vigencia no mayor a 30 días naturales contados a partir del día de su emisión. La opinión en sentido positivo será entregada en las oficinas de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicadas en el sexto piso del Edificio Zafiro II, en Periférico Sur No. 4124, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, Código Postal 01900, Ciudad de México, o bien, podrán enviarlo en archivo electrónico a los correos: atencion.proveedores@ine.mx y elizabeth.albarran@ine.mx

En caso de que el LICITANTE no cuente con trabajadores y estos sean contratados a través de outsourcing, deberá presentar contrato de prestación de servicios vigente que tenga celebrado con esta última, acompañado del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social

# Posterior a la firma del contrato, para personas físicas y morales

# Garantía de cumplimiento del contrato:

Con fundamento en la fracción II artículo 57 del REGLAMENTO, 123 de las POBALINES, el PROVEEDOR deberá presentar la garantía de cumplimiento del contrato dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato por el equivalente al 15% (quince por ciento) del monto total del contrato antes de IVA.

La garantía de cumplimiento del contrato deberá ser en pesos mexicanos a nombre del Instituto Nacional Electoral y deberá estar vigente hasta la conclusión de las obligaciones establecidas en el contrato a plena satisfacción del INSTITUTO.

El PROVEEDOR podrá otorgar la garantía en alguna de las formas siguientes:

- Mediante póliza de fianza otorgada por institución autorizada por la SHCP (Anexo 7)

- Con carta de crédito irrevocable, expedida por institución de crédito autorizada conforme a las disposiciones legales aplicables, o

- Con cheque de caja o certificado expedido a favor del INSTITUTO.

El criterio con respecto a las obligaciones que se garantizan será indivisible; es decir, que en caso de incumplimiento del contrato que motive la rescisión del mismo, la garantía se aplicará sobre el monto total del contrato.

# PENAS CONVENCIONALES Y CONTRACTUALES

# Penas convencionales

Con base en los artículos 62 del REGLAMENTO y 145 de las POBALINES, en caso de incumplimiento, si el “El Proveedor” incurriera en algún atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega de los bienes y/o de la prestación de los servicios, el INSTITUTO aplicará una pena convencional por el equivalente al 1% (uno por ciento) por cada día natural de atraso calculado sobre el monto de los bienes no entregados o los servicios no prestados oportunamente.

# Penas contractuales

| CONCEPTO | CAUSA | PENA CONTRACTUAL |
| --- | --- | --- |
| Plan de trabajo para la realización del servicio. | El proveedor no presenta el entregable conforme a lo requerido. Concluido el plazo para la presentación del entregable (tres días hábiles después de la fecha de notificación de adjudicación), de acuerdo al numeral 8 del presente Anexo. | 0.1% (cero punto uno por ciento) por cada día de atraso, calculado sobre el monto total del contrato. |
| Documento de maniobras para la realización del servicio. |  |  |
| Acuerdo de confidencialidad |  |  |
| Contacto de soporte. |  |  |
| Listado de requerimientos de red para funcionamiento de clientes desde navegadores web y desde smartphones y/o tablets. |  |  |
| Reporte semanal de actividades. | El proveedor no presenta el entregable conforme a lo requerido. Los días lunes de cada semana, de acuerdo al numeral 8 del presente Anexo. |  |
| Manuales de los sistemas suministrados. | El proveedor no presenta el entregable conforme a lo requerido. Concluido el plazo para la presentación del entregable (diez días hábiles previo al vencimiento de ejecución del servicio), de acuerdo al numeral 8 del presente Anexo. | 0.2% (cero punto dos por ciento) por cada día de atraso, calculado sobre el monto total del contrato. |
| Informe de las pruebas finales de funcionamiento de los sistemas instalados. | El proveedor no presenta el entregable conforme a lo requerido. Concluido el plazo para la presentación del entregable (cinco días hábiles previo al vencimiento de ejecución del servicio), de acuerdo al numeral 8 del presente Anexo. | 1% (uno por ciento) por cada día de atraso, calculado sobre el monto total del contrato. |
| Inventario de componentes y accesorios de los sistemas desinstalados. | El proveedor no presenta el entregable conforme a lo requerido. Concluido el plazo para la presentación del entregable (diez días hábiles después de la conclusión de la desinstalación de los componentes de CCTV y control de acceso actualmente instalados), de acuerdo al numeral 8 del presente Anexo. | 0.1% (cero punto uno por ciento) por cada día de atraso, calculado sobre el monto total del contrato. |
| Documento que contenga los Parámetros de configuración y operación de los sistemas instados. | El proveedor no presenta el entregable conforme a lo requerido. Concluido el plazo para la presentación del entregable (cinco días previo al vencimiento de ejecución del servicio), de acuerdo al numeral 8 del presente Anexo. | 0.2% (cero punto dos por ciento) por cada día de atraso, calculado sobre el monto total del contrato. |
| Planos de instalación mecánica de los componentes de los sistemas instalados. | El proveedor no presenta el entregable conforme a lo requerido. Concluido el plazo para la presentación del entregable (siete días hábiles previo al vencimiento de ejecución del servicio), de acuerdo al numeral 8 del presente Anexo. |  |
| Diagramas de la instalación eléctrica y de la red de datos de los componentes de los sistemas instalados. |  |  |
| Transferencia de conocimientos. | El proveedor no presenta el entregable conforme a lo requerido. Concluido el plazo para la presentación del entregable (cinco días hábiles previo al vencimiento de ejecución del servicio), de acuerdo al numeral 8 del presente Anexo. |  |
| Material de apoyo para la transferencia de conocimientos. | El proveedor no presenta el entregable conforme a lo requerido. Concluido el plazo para la presentación del entregable (siete días hábiles previo al vencimiento de ejecución del servicio), de acuerdo al numeral 8 del presente Anexo. |  |
| Documentos de garantía. | El proveedor no presenta el entregable conforme a lo requerido. Concluido el plazo para la presentación del entregable (cinco días hábiles previo al vencimiento de ejecución del servicio), de acuerdo al numeral 8 del presente Anexo. |  |
| Bitácora final del servicio. |  |  |
| Interrupción de la operación de la infraestructura tecnológica del Centro de Cómputo Primario. | Interrumpir la operación de la infraestructura tecnológica del Centro de Cómputo Primario durante la realización del servicio contratado. De acuerdo al párrafo 2 de los numerales 3.1, 3.2.3 y 3.3.3 | 2% (dos por ciento) del monto total del contrato, por cada día de interrupción en la operación de la infraestructura tecnológica del Centro de Cómputo Primario. |
| Daño a la Infraestructura tecnológica del Centro de Cómputo Primario. | Dañar la infraestructura tecnológica del Centro de Cómputo Primario durante la realización del servicio contratado. De acuerdo al párrafo 2 de los numerales 3.1, 3.2.3 y 3.3.3 | 0.5% (cero punto cinco por ciento) del monto total del contrato sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, por cada día que permanezca dañada la infraestructura tecnológica del Centro de Cómputo Primario. |
| Cambio en los datos de Contacto de soporte sin dar aviso al Instituto. | No notificar los cambios de los datos de contacto de soporte durante la realización del servicio contratado a más tardar un día hábil después de dicho cambio, mediante el oficio correspondiente. | 0.1% (cero punto uno por ciento) del monto total del contrato sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, por cada día de atraso en la notificación del cambio. |

Para el caso de penas convencionales y/o contractuales

El límite máximo de penas convencionales o contractuales que podrá aplicarse al PROVEEDOR, será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento del contrato, después de lo cual el INSTITUTO podrá iniciar el procedimiento de rescisión del contrato.

El titular de la DRMS notificará por escrito al PROVEEDOR el atraso en el cumplimiento de las obligaciones objeto del contrato, así como el monto que se obliga a cubrir por concepto de pena convencional o contractual, el cual deberá ser cubierto dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a aquél en que se le haya requerido.

El PROVEEDOR realizará en su caso, el pago por concepto de penas convencionales o contractuales, mediante cheque certificado, en la Caja General de la Dirección Ejecutiva de Administración del INSTITUTO, ubicada en Periférico Sur número 4124, primer piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, Código Postal 01900, Ciudad de México, o bien mediante transferencia electrónica a la cuenta que el INSTITUTO le proporcione con la notificación correspondiente.

El pago de los bienes quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el PROVEEDOR deba efectuar por concepto de penas convencionales o contractuales por atraso, en el entendido de que si el contrato es rescindido, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

# DEDUCCIONES

Se considera que no aplica para la contratación de referencia.

# TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

En términos del artículo 65 del REGLAMENTO y los artículos 147 y 148 de las POBALINES, el INSTITUTO podrá dar por terminado anticipadamente un contrato en los siguientes supuestos:

- Por caso fortuito o fuerza mayor;

- Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados;

  - Cuando se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por el Órgano Interno Control, y

  - Cuando el administrador del contrato justifique mediante dictamen que la continuidad del contrato contraviene los intereses del INSTITUTO.

En éstos supuestos el INSTITUTO reembolsará, previa solicitud por escrito, al PROVEEDOR los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.

Lo señalado en el párrafo anterior quedará sujeto a lo previsto en el artículo 149 y 150 de las POBALINES.

# RESCISIÓN DEL CONTRATO

El INSTITUTO podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el contrato que se formalice, en caso de que por causas imputables al PROVEEDOR incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato, como es el caso de los siguientes supuestos:

- Si deja de sostener el precio establecido en su oferta económica;

- Si durante la vigencia del contrato, el INSTITUTO corrobora que el PROVEEDOR ha proporcionado información falsa, relacionada con su documentación legal y/o sus ofertas técnica y económica; o

- Si el monto calculado de la pena convencional excede el monto de la garantía de cumplimiento.

- Si el PROVEEDOR incumple con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato;

- Si el PROVEEDOR incumple con cualquiera de las obligaciones establecidas en el anexo o anexos del contrato correspondientes a la información contenida en el Anexo técnico y sus anexos, la oferta técnica y económica del PROVEEDOR;

- Si no presenta la garantía de cumplimiento de contrato, en los términos que se establece en el numeral 7.2 de la presente convocatoria. Garantías y otras condiciones contractuales de este documento, y

- Cuando la autoridad competente lo declare en concurso mercantil, o bien se encuentre en cualquier otra situación que afecte su patrimonio en tal forma que le impida cumplir con las obligaciones asumidas en el contrato.

Según se establece en el artículo 155 de las POBALINES, el administrador del contrato, será el responsable de informar por escrito a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, y anexar al mismo los documentos probatorios, del incumplimiento en que incurran los PROVEEDORES, con el propósito de contar con la opinión de la Dirección Jurídica e iniciar, con la documentación antes citada, el procedimiento de rescisión.

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios procederá a notificar al PROVEEDOR la rescisión del contrato y se llevará a cabo mediante el procedimiento que se señala en el artículo 64 del REGLAMENTO.

De conformidad con lo señalado en el artículo 152 de las POBALINES, concluido el procedimiento de rescisión de un contrato se formulará y notificará el finiquito correspondiente, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción III del artículo 79 del REGLAMENTO.

# MODIFICACIONES AL CONTRATO Y CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN CONTRATARSE

De conformidad con el artículo 61 del REGLAMENTO, el área requirente podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, solicitar a la Dirección de Recursos Materiales  y Servicios el incremento del monto del contrato o de la cantidad de servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios, sea igual al pactado originalmente.

En acatamiento a lo previsto en el artículo 157 de las POBALINES, cuando se convenga un incremento en la cantidad de servicios y/o bienes se solicitará al PROVEEDOR la entrega de la modificación respectiva de la garantía de cumplimiento por dicho incremento, lo cual deberá estipularse en el Convenio Modificatorio respectivo, así como la fecha de entrega para las cantidades adicionales. Dicha modificación de la garantía se entregará conforme se señala en el artículo 160 de las POBALINES.

De conformidad con el artículo 61 cuarto párrafo del REGLAMENTO, cualquier modificación al contrato deberá formalizarse por escrito por las partes, mediante la suscripción de convenios modificatorios los cuales serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello, y deberá contar con la revisión y validación de la Dirección Jurídica del INSTITUTO.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 61 quinto párrafo del REGLAMENTO, el INSTITUTO se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un PROVEEDOR, comparadas con las establecidas originalmente.

# CAUSAS PARA DESECHAR LAS PROPOSICIONES; DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA Y CANCELACIÓN DE LICITACIÓN

# Causas para desechar las proposiciones.

En cumplimiento al artículo 36 fracción XV del REGLAMENTO y el artículo 56 fracción IV de las POBALINES, se podrá desechar la proposición de un LICITANTE en los siguientes supuestos:

- Por no cumplir con cualquiera de los requisitos establecidos en esta convocatoria, su anexos y los que deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones, que afecte la solvencia de la proposición, considerando lo establecido en el penúltimo y último párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO.

- Si se comprueba que el LICITANTE se encuentra en alguno de los supuestos de los artículos 59 y 79 del REGLAMENTO o de la fracción XX del artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

- Si se comprueba que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes, arrendamientos o servicios solicitados o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES.

- Cuando la proposición no esté firmada autógrafamente por la persona facultada para ello al menos en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma.

- Cuando la proposición no se presente foliada.

- Cuando los precios ofertados se consideren no aceptables o no convenientes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 2 fracciones XL y XLI del REGLAMENTO.

- Cuando el objeto social de la empresa licitante no se relacione con el objeto de la presente contratación.

- Por señalar condiciones de pago distintas a las establecidas en la convocatoria.

- Por no asistir a la visita a las instalaciones.

Las proposiciones desechadas durante el presente procedimiento de contratación, podrán ser devueltas a los LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes, agotados dichos términos el INSTITUTO podrá proceder a su devolución o destrucción.

# Declaración de procedimiento desierto.

En términos de lo dispuesto por el artículo 47 del REGLAMENTO y el artículo 86 de las POBALINES, la convocante podrá declarar desierta la presente licitación, por las siguientes razones:

- Cuando no se cuente con proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente.

- Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no cubran los requisitos solicitados en la convocatoria, sus anexos, o las modificaciones que deriven con motivo de las aclaraciones a la misma.

- Los precios no sean aceptables o no convenientes, en términos de lo señalado en los artículos 44 fracción II y 47 del REGLAMENTO.

En caso de que se declare desierta la licitación se señalará en el Fallo las razones que lo motivaron y se estará a lo dispuesto en el artículo 47 del REGLAMENTO.

# Cancelación del procedimiento de licitación.

En términos del penúltimo párrafo del artículo 47 del REGLAMENTO, el INSTITUTO podrá cancelar la presente licitación o conceptos incluidos, cuando se presente:

- Caso fortuito o fuerza mayor,

- Existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o

- Que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al propio INSTITUTO.

# INFRACCIONES Y SANCIONES

Se estará a lo dispuesto por el Titulo Sexto del REGLAMENTO.

# INCONFORMIDADES

Se sujetará a lo dispuesto en el Título Séptimo, Capítulo Primero del REGLAMENTO.

Las inconformidades podrán presentarse en el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, ubicada en Periférico Sur No. 4124, Edificio Zafiro II, tercer piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P.  01900, Ciudad de México.

# SOLICITUD DE INFORMACIÓN

El LICITANTE se compromete a proporcionar los datos e informes relacionados con la entrega de los bienes solicitados, así como los referidos al desarrollo y ejecución de los mismos, que en su caso, le requiera el Órgano Interno Control del INSTITUTO en el ámbito de sus atribuciones y en apego a lo previsto en el artículo 70 del REGLAMENTO.

# NO NEGOCIABILIDAD DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA CONVOCATORIA Y EN LAS PROPOSICIONES

De conformidad con el párrafo séptimo del artículo 31 del REGLAMENTO, ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria, así como en las proposiciones presentadas por el LICITANTE, podrán ser negociadas.

______________________________

Lic. Alma Olivia Campos Aquino

Jefa del Departamento de Licitaciones

y Control y Seguimiento de Proveedores

# ANEXO 1

# Especificaciones Técnicas

- Descripción general

Se requiere llevar a cabo el Suministro, instalación y puesta en marcha de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión CCTV y de control de acceso para el Centro de Cómputo Primario en la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (DO-CECYRD) de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (D.E.R.F.E.), con el fin de proveer un ambiente con los niveles de seguridad, disponibilidad y continuidad de operación que demanda “El Instituto”.

- Situación actual

Los sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y de Control de Acceso actualmente instalados en la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (DO-CECYRD) requieren su completa renovación con el fin de proveer un ambiente con los niveles de seguridad, disponibilidad y continuidad de operación que demanda “El Instituto”.

- Especificaciones técnicas requeridas.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, realizará lo siguiente:

Servicio de desinstalación y entrega de los componentes de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y de Control de Acceso actualmente instalados.

Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de un Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) compuesto por:

- 1 Software de Administración de Video (VMS).

- 1 Grabador de Video en Red (NVR).

- 22 Cámaras IP tipo Bulllet.

- 16 Cámaras IP tipo Domo.

- 3 Cámaras IP tipo PTZ.

- 1 Estación de monitoreo.

- 1 Gabinete (rack).

- 2 PDU para rack.

- 1 Switch de transferencia estática para rack.

- 1 Lote de accesorios.

Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de un Sistema de Control de Acceso compuesto por:

- 1 Software de Gestión de Seguridad.

- 1 Software para monitoreo remoto del arco detector de metales.

- 1 Software de Administración de Visitas.

- 1 Controlador.

- 1 Arco detector de metales (ADM).

- 1 Detector de metales manual (DMM).

- 1 Mesa de revisión (MR).

- 5 Charolas (CH).

- 450 Tarjetas de proximidad (TP).

- 2 Codificador de tarjetas de proximidad (CTP).

- 1 Enrolador biométrico de huella digital (EBHD).

- 8 Lectores de tarjeta de proximidad (LTP).

- 6 Lectores de tarjeta de proximidad y huella digital (LTP&BH).

- 12 Botones de salida (BS).

- 16 Contactores (sensores) magnéticos para puertas (CMP).

- 15 Chapas magnéticas para puertas (CHMP-600).

- 1 Chapas magnéticas para puertas (CHMP-1200).

- 1 Estación de monitoreo (EMSCA).

- 1 Cámara web con mini tripie (CWMT).

- 1 Escáner de ID de visitantes (EIDV).

- 1 Impresora de credenciales adheribles (ICA).

- 45 Rollos de etiquetas adheribles (REAT).

- 1 Estación de registro de visitantes (ERV).

- 1 Servidor del Sistema de Control de Acceso.

- 1 Switch de transferencia estática para rack.

- 1 Lote de accesorios.

  - Requerimientos del servicio de desinstalación y entrega de los componentes de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y de Control de Acceso actualmente instalados.

Para la desinstalación y entrega de los componentes de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y de Control de Acceso actualmente instalados, “El Licitante” deberá considerar en su propuesta los siguientes requerimientos mínimos:

- No interrumpir la operación ó dañar la infraestructura tecnológica del Centro de Cómputo Primario durante las actividades de desinstalación y entrega.

- Incluir materiales, herramientas, mano de obra, maniobras y adecuaciones físicas, tales como: desmontaje y montaje de paneles de vidrio, huecos, demolición de muros, resanes, fabricación de bases, entre otros, que sean necesarios para la desinstalación y entrega.

- Para las maniobras de desinstalación y entrega, se deberá considerar lo siguiente:

  - Podrá hacer uso del montacargas propiedad de “El Instituto” tipo polipasto con jaula, ubicado en la parte trasera del Edificio de Gobierno, con una capacidad de carga libre de 1 tonelada para realizar las maniobras necesarias para la desinstalación y entrega.

  - El montacargas propiedad de “El Instituto” tipo polipasto con jaula solo tiene acceso a la Planta Baja, 1er, 2do, 3er y 4to Pisos del Edificio de Gobierno.

  - No se podrá hacer uso del elevador de servicio de personal para ninguna maniobra de carga.

- Desinstalación de todos los componentes, incluidos sus accesorios (soportes, componentes eléctricos, cables, canalizaciones, etc…).

- La entrega de todos los componentes, incluidos sus accesorios (soportes, componentes eléctricos, cables, canalizaciones, etc…), será en la Planta Baja del Edificio de Gobierno, colocados sobre tarimas, dentro de cajas (en los componentes que sea posible), debidamente estibados, acomodados y emplayados para los componentes que no se coloquen dentro de cajas.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, resanará con concreto y pintará todos los huecos originados por la desinstalación de los componentes, incluidos sus accesorios (soportes, componentes eléctricos, cables, canalizaciones, etc…) de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y de Control de Acceso actualmente instalados.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, que todos los resanes realizados sean con el mismo acabado, conforme al área donde se encuentren los huecos originados por la desinstalación de los componentes, incluidos sus accesorios (soportes, componentes eléctricos, cables, canalizaciones, etc…).

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, reparará todas las adecuaciones físicas realizadas derivadas de las actividades de desinstalación y entrega de los componentes, incluidos sus accesorios (soportes, componentes eléctricos, cables, canalizaciones, etc…).

  - Requerimientos del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).

    - Requerimientos del software a suministrar.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, suministrará el siguiente software y sus correspondientes licencias de uso:

| Ítem | Cantidad | Nombre del Software | Requerimientos mínimos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Software de Administración de Video (VMS). | Para el Grabador de Video en Red (NVR). - Tipo de licenciamiento: Perpetuo. - Número de cámaras soportadas: 41, con posibilidad de incrementar el número a 65 cámaras. - Totalmente compatible con las cámaras IP propuestas. - Compatibilidad con el Sistema de Control de Acceso propuesto. - Compatible con los formatos de compresión de video: H.264 & MJPEG. - Resolución de la grabación configurable: 1080p HD / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF. - Capacidad para soportar 2 clientes desde dispositivos móviles, 2 vía web y 1 vía software, con posibilidad de incrementar el número a 4 en total. - Compatible con cámaras ONVIF de terceros (otras marcas). - Conexión segura con las cámaras mediante HTTPS. - Capacidad de observar el video en tipo real y grabación al mismo tiempo por cámara. - Opción para reducción de la resolución del video en los clientes. - Grabación de video: - Por movimiento. - Por evento. - Por horario. - Detección de Movimiento en Video (VMD) incorporado. - Ajuste de sensibilidad de Detección de Movimiento en Video (VMD). - Zonas de exclusión de Detección de Movimiento en Video (VMD). - Funciones PTZ: - Programación de 256 posiciones por cámara. - Programación de posiciones por evento. - Programación de recorridos de vigilancia. - Eventos: - Del sistema. - Definidos por usuario. - Basados en el inicio/parada de un dispositivo. - Alarmas: - Visualización de alarmas activadas. - Configuración de niveles de prioridad de alarmas. - Configuración de categorías de alarmas. - Log de alarmas. - Archivos y almacenamiento: - Archivado de las grabaciones. - Acceso online a los archivos. - Administración del software: - Asistente de configuración. - Detección automática de cámaras. - Configuración de puntos de restauración del sistema. - Alarmas y notificaciones del sistema: - Notificación por e-mail. - Panel de control. - Autenticación de usuarios: - Básica. - Autorización dual. - Logs. - Idioma español. Para los clientes (Estación de monitoreo): - Tipo de licenciamiento: Perpetuo. - Autenticación de usuarios. - Conexión cliente servidor segura (HTTPS). - Búsqueda de cámaras. - Visualización de video en vivo. - Control de cámaras PTZ. - Manejo de alarmas. - Explorador de secuencias. - Búsqueda de video avanzado. - Exportar video de una cámara. - Exportar video de varias cámaras. - Idioma español. |

Tabla 1.- Requerimientos del software del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).

    - Requerimientos de los componentes a suministrar.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, suministrará los siguientes componentes:

| Ítem | Cantidad | Nombre del Componente | Requerimientos mínimos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Grabador de Video en Red (NVR). | - Número de cámaras soportadas: 41, con posibilidad de incrementar el número a 65 cámaras. - Resolución de grabación de video: 1080p HD a 10 ips. - Configuración de los discos duros en RAID 10. - Discos duros tipo SATA III a 7200 rpm. - Capacidad de conectar discos duros en caliente (Hot Swap). - Capacidad para almacenar 30 días de video de todas las cámaras a suministrar, en modo de grabación por movimiento, evento y horario, conforme a las necesidades de “El Instituto”. - Capacidad para soportar un incremento a futuro del 70% en el almacenamiento de video. - Fuente de alimentación redundante con conexión en caliente (Hot Swap) de 100 a 240 VAC a 60 Hz. - Gabinete para montaje en rack de 19 pulgadas, con todos los elementos, rieles y accesorios necesarios para su montaje. |
| 2 | 22 | Cámaras IP tipo Bulllet. | - Sensor: CMOS. - Escaneo o barrido: Progresivo. - Campo o ángulo de visión horizontal: 60°. - Lente con: - Enfoque automático. - Iris u obturador automático. - Enfoque remoto. - Zoom remoto. - Función día/noche con filtro de infrarrojos automático. - Visión nocturna mediante iluminación con LED’s infrarrojos con un alcance de 20 metros. - Resolución: 1080p HD. - Iluminación mínima: - Color: 0.16 lux. - 0 lux con iluminación infrarroja encendida. - Rango dinámico ampliado (WDR). - Compresión de video: H.264 y MJPEG. - Velocidad de imagen: 25 ips a 1080p. - Detección de movimiento en el video. - Detección de manipulación de la cámara (sabotaje). - Protocolos: IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP, IGMP, ICMP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, SNMP, DNS, DDNS, SMTP y QoS. - Interoperabilidad: ONVIF. - Alimentación: PoE (IEEE 802.3 af o IEEE 802.3 at) y 24 VAC a 50/60 Hz o 12 VCC. - Conector Ethernet RJ45 10/100 Mbps BASE-T. - Almacenamiento de video en la cámara mediante tarjeta micro SD. - Temperatura de funcionamiento: -30°C a 50°C. - Humedad relativa del 20% al 90% sin condensación. - Protección contra agua y polvo: IP66. - Homologaciones: - EN/UL 60950-1. - EN/UL 60950-22. |
| 3 | 16 | Cámaras IP tipo Domo. | - Sensor: CMOS. - Escaneo o barrido: Progresivo. - Campo o ángulo de visión horizontal: 58°. - Lente con: - Enfoque automático. - Iris u obturador automático. - Enfoque remoto. - Zoom remoto. - Función día/noche con filtro de infrarrojos automático. - Visión nocturna mediante iluminación con LED’s infrarrojos con un alcance de 20 metros. - Resolución: 1080p HD. - Iluminación mínima: - Color: 0.25 lux. - 0 lux con iluminación infrarroja encendida. - Rango dinámico ampliado (WDR). - Compresión de video: H.264 y MJPEG. - Velocidad de imagen: 25 ips a 1080p. - Detección de movimiento en el video. - Detección de manipulación de la cámara (sabotaje). - Protocolos: IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP, IGMP, ICMP, RTSP, FTP, DHCP, SNMP, DNS, DDNS, SMTP y QoS. - Interoperabilidad: ONVIF. - Alimentación: PoE (IEEE 802.3 af o IEEE 802.3 at) y 24 VAC a 50/60 Hz o 12 VCC. - Conector Ethernet RJ45 10/100 Mbps BASE-T. - Almacenamiento de video en la cámara mediante tarjeta micro SD. - Temperatura de funcionamiento: -30°C a 50°C. - Humedad relativa del 20% al 90% sin condensación. - Protección contra agua y polvo: IP66. - Homologaciones: - EN/UL 60950-1 o EN/UL60950-22. |
| 4 | 3 | Cámaras IP tipo PTZ. | - Sensor: CMOS. - Escaneo o barrido: Progresivo. - Lente con: - Enfoque automático. - Iris u obturador automático. - Función día/noche con filtro de infrarrojos automático. - Resolución: 1080p HD. - Zoom: - Óptico: 30x. - Digital: 12x. - Parámetros de movimiento de la cámara: - Barrido horizontal: - Angulo de giro: 360° continuo. - Precisión del giro: 0.23°. - Velocidad máxima del giro: 350°/s. - Inclinación: - Angulo de giro: 180°. - Precisión del giro: 0.23°. - Velocidad máxima del giro: 300°/s. - Iluminación mínima a color: 0.2 lux. - Compresión de video: H.264 & MJPEG. - Velocidad de imagen: 25 ips a 1080p. - Rango dinámico ampliado (WDR). - Equilibrio de blancos automático. - Compensación de contraluz. - Detección de movimiento en el video. - Seguimiento continuo de objetos. - Capacidad para definir 256 posiciones. - Capacidad para definir 2 recorridos. - Capacidad para definir 16 mascaras de privacidad. - Detección de manipulación de la cámara (sabotaje). - Protocolos: IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP, IGMP, ICMP, RTSP, FTP, DHCP, SNMP, DNS, DDNS, SMTP y QoS. - Interoperabilidad: ONVIF. - Alimentación: PoE (IEEE 802.3 af o IEEE 802.3 at) y 24 VAC a 50/60 Hz o 12 VCC. - Conector Ethernet RJ45 10/100 Mbps BASE-T. - Almacenamiento de video en la cámara mediante tarjeta micro SD. - Temperatura de funcionamiento: -30°C a 50°C. - Humedad relativa del 20% al 90% sin condensación. - Protección contra agua y polvo: IP66. - Homologaciones: - EN/UL 60950-1 o EN/UL60950-22. - EN55022. |
| 5 | 1 | Estación de monitoreo (EMSCCTV). | - 1 CPU. - 1 Teclado. - 1 Mouse. - 2 pantallas LED de 40 pulgadas. El hardware y software de la estación de monitoreo deberá ser conforme a los requerimientos establecidos en el Software de Administración de Video (VMS) propuesto para los clientes, a excepción de la cantidad, tipo y tamaño de las pantallas conectadas a la estación, que permitan el correcto funcionamiento de la misma de acuerdo a las necesidades de “El Instituto”. |
| 6 | 1 | Gabinete (rack). | - Capacidad: 42 UR. - Para montaje de equipos de 19 pulgadas. - Dimensiones: - Ancho: 75 cm. - Profundidad: 109.2 cm. - Puertas frontal y posterior de malla perforada. - 1 Puerta frontal con cerradura. - 1 Puerta trasera de dos hojas con cerradura. - Paneles laterales con cerradura. - Puertas y costados desmontables. - Vías de acceso por la parte superior e inferior del gabinete para facilitar el paso de cables. - Rieles para administración de cableado de red. - Puntos de contacto en toda la estructura para garantizar un adecuado aterrizaje eléctrico. - 4 postes para para proporcionar puntos de montaje a los equipos TI dentro del rack. - 4 patas niveladoras. - 4 ruedas giratorias. - Capacidad de carga de por lo menos 1,000 Kilogramos. - Fabricado con lámina de acero. - Pintura epóxica color negro. |
| 7 | 2 | PDU para rack | - Tipo de PDU: Monitoreable. - Entrada: - Voltaje: 200 a 240 VAC. - Corriente: 30 A. - Tipo de clavija del PDU: NEMA L6-30P. - Longitud del cable de alimentación: 3 metros. - Salida: - Voltaje: 200 a 240 VAC. - Frecuencia: 50 / 60 Hz. - Dos bancos de tomacorrientes de por lo menos 12 contactos. - Protección contra sobrecargas de 20 A por banco. - Por lo menos 12 tomacorrientes por banco. - Por lo menos 10 tomacorrientes IEC 60320 C13 por banco, con breaker de 12 A por tomacorriente. - Por lo menos 2 tomacorrientes IEC 60320 C19 por banco, con breaker de 16 A por tomacorriente. - Pantalla LCD con las siguientes funcionalidades: - Amperímetro digital para monitoreo de carga en sitio en tiempo real, con capacidad de mostrar la carga de cada banco o de los dos bancos combinado - Puerto de red para monitoreo remoto del equipo, con las siguientes características: - Tarjeta de monitoreo con puerto Ethernet RJ-45 10/100 Mbps. - Protocolos de comunicación SNMP y HTTP. - Permita la visualización remota a través de una dirección IP de los parámetros y alarmas (cuando aplique) del equipo. - Software no requerirán realizar renovación en su licenciamiento para que funcione (esquema de licenciamiento perpetuo) y - Visualización de los parámetros y alarmas (cuando aplique) del equipo sea mediante una interface gráfica de usuario (GUI), la cual deberá poderse ejecutar en cualquier navegador web. - Puerto y cable para configuración. - Factor de forma del PDU: 0U, vertical. - Elementos y accesorios necesarios para su montaje en el rack y para la sujeción y amarre de los cables. |
| 8 | 1 | Switch de transferencia estática para rack. | - El componente deberá garantizar que ante la falla de suministro eléctrico de la fuente de alimentación primaria, transfiera la carga a la fuente de alimentación secundaria automáticamente, de tal forma que no afecte la operación de los equipos conectados al switch de transferencia estática. - Voltaje de entrada y salida: 200 a 240 VAC. - Frecuencia de entrada y salida: 50 / 60 Hz. - Potencia nominal: 26 KVA. - Gabinete para montaje en rack de 19 pulgadas, con todos los elementos y accesorios necesarios para su montaje. - Factor de forma: 1U. - Tomacorrientes: - 2 IEC 60320 C20 de entrada. - 6 IEC 60320 C13 de salida con protección térmica. - LED’s indicadores de estatus. |
| 9 | 1 | Lote. | Accesorios y materiales (equipos de comunicaciones, componentes eléctricos, organizadores horizontales, paneles de parcheo, cableado eléctrico, cableado de datos, canalizaciones, soportes, etc…) necesarios para la instalación, configuración y puesta en marcha de los componentes del sistema propuesto en conjunto. Tomar en cuenta que todos los equipos de comunicaciones del sistema propuesto que se instalaran deberán cumplir con lo siguiente: - Se deberá considerar que los Switches propuestos sean de marca CISCO SYSTEM, como modelo mínimo C-2960, esto para garantizar la integración con la red de “El Instituto”. - Poder operar a un voltaje de 100 a 240 VAC. |

Tabla 2.- Requerimientos de los componentes del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, validará la compatibilidad de los siguientes componentes del sistema propuesto:

- Grabador de Video en Red (NVR) propuesto, con el Software de Administración de Video (VMS) propuesto, solo en caso de que el software no esté instalado en el NVR de fábrica.

- Software de Administración de Video (VMS) propuesto, con todas las cámaras IP propuestas.

- Interface del cliente del Software de Administración de Video (VMS) propuesto, con la estación de monitoreo del sistema de CCTV propuesto.

    - Requerimientos de la instalación, configuración y puesta en marcha del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) propuesto.

Para la instalación, configuración y puesta en marcha del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) propuesto, “El Licitante” deberá considerar en su propuesta los siguientes requerimientos mínimos:

- No interrumpir la operación ó dañar la infraestructura tecnológica del Centro de Cómputo Primario durante las actividades de suministro, instalación, configuración y puesta en marcha del sistema propuesto.

- Materiales, herramientas, mano de obra, maniobras y adecuaciones físicas, tales como: desmontaje y montaje de paneles de vidrio, huecos, demolición de muros, resanes, fabricación de bases, entre otros, que sean necesarios para la instalación, configuración y puesta en marcha del sistema propuesto.

- Para las maniobras de instalación, configuración y puesta en marcha del sistema propuesto, se deberá considerar lo siguiente:

  - El acceso de los componentes y accesorios deberá ser por la entrada al estacionamiento sur, siguiendo la “trayectoria de descarga” de la figura 1.

  - Podrá hacer uso del montacargas propiedad de “El Instituto” tipo polipasto con jaula, ubicado en la parte trasera del Edificio de Gobierno, con una capacidad de carga libre de 1 tonelada para realizar las maniobras necesarias para el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha del sistema propuesto, tal y como se indica en la figura 1.

  - El montacargas propiedad de “El Instituto” tipo polipasto con jaula solo tiene acceso a la Planta Baja, 1er, 2do, 3er y 4to Pisos del Edificio de Gobierno.

  - No se podrá hacer uso del elevador de servicio de personal para ninguna maniobra de carga.

Figura 1.- Ruta de acceso de los componentes y accesorios.

- Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de los componentes del sistema propuesto, incluidos sus accesorios, con las siguientes características:

  - Entrega en sitio.

  - Retiro de embalaje.

  - Montaje.

  - Nivelación.

  - Limpieza y retiro de sobrantes.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, suministrará los accesorios y soportes de montaje que sean necesarios, de acuerdo a la instalación requerida en cada ubicación, para todos los componentes del sistema propuesto.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, todos los componentes del sistema propuesto suministrados cumplirán con lo establecido en la tabla 2.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, instalará todo lo necesario para conectar todos los componentes del sistema propuesto.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, instalará todos los componentes y accesorios del sistema propuesto conforme a las especificaciones del fabricante.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, suministrará de energía eléctrica a todos los componentes del sistema propuesto a través de una fuente de energia ininterrumpida indicada por “El Instituto”.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, suministrará todo el material necesario para la instalación eléctrica y de la red de datos de todos los componentes del sistemas propuesto.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, realizará la instalación eléctrica (incluye: cableado, canalización, interruptores, soportes, accesorios, etc…) de todos los componentes del sistema propuesto, conforme a la norma de Instalaciones Eléctricas (utilización) NOM-001-SEDE-2012.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, suministrará todos los componentes de red de datos Categoría 6 como mínimo, para la conexión de los componentes del sistema propuesto.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, realizará la instalación de la red de datos (incluye: cableado, canalización, soportes, accesorios, etc…) de todos los componentes del sistema propuesto, conforme a las normas de cableado estructurado  ANSI TIA/EIA 568, 569, 606 Y 607.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, no dejará cables de la instalación eléctrica y de la red de datos del sistema propuesto expuestos.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, instalará el Gabinete, dentro del SITE del CCP, en la ubicación definida por “El Instituto”, con los siguientes componentes dentro del mismo:

- Grabador de Video en Red (NVR).

- Los 2 PDU para rack.

- El switch de transferencia estática para rack.

- Accesorios, tales como: equipos de comunicaciones, cableado de datos, organizadores, paneles de parcheo, etc…

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, realizará la conexión eléctrica de los componentes instalados dentro del Gabinete a los PDU para rack (una fuente en cada PDU para rack, para los equipos con fuentes redundantes) y para los equipos con una sola fuente de alimentación los deberá de conectar a el switch de transferencia estática para rack.

En caso de que el Software de Administración de Video (VMS) no este instalado en el Grabador de Video en Red (NVR) de fábrica “El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, lo siguiente:

- Que el Software de Administración de Video (VMS) cumpla con lo establecido en la tabla 1.

- Que el Grabador de Video en Red (NVR) cumpla con lo establecido en la tabla 2.

- Que el Grabador de Video en Red (NVR) cumpla con los requerimientos de hardware y software establecidos por el Software de Administración de Video (VMS), que permitan el correcto funcionamiento de acuerdo a las necesidades de “El Instituto”.

- La instalación del Software de Administración de Video (VMS) en el Grabador de Video en Red (NVR).

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, instalará la estación de monitoreo del sistema propuesto en la ubicación definida por “El Instituto”, dentro de la Caseta de Vigilancia.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, realizará la instalación de la interface del cliente del Software de Administración de Video (VMS) en la estación de monitoreo del sistema propuesto y que el software instalado cumpla con lo establecido en la tabla 1.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, habilitará todas las funciones de la interface del cliente del Software de Administración de Video (VMS) instalado en la estación de monitoreo del sistema propuesto.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, instalará las cámaras del sistema propuesto en las diferentes áreas a ser monitoreadas, conforme a lo que se muestra en la siguiente tabla:

| Ítem | Área a monitorear | Cantidad de cámaras por tipo. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bullet | Domo | PTZ |
| 1 | Perímetro | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Caseta de Vigilancia | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Casa de Máquinas | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Sótano del Edificio de Gobierno | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Planta Baja del Edificio de Gobierno | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 1er Piso del Edificio de Gobierno | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 2do Piso del Edificio de Gobierno | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 3er Piso del Edificio de Gobierno | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 4to Piso del Edificio de Gobierno | 1 | 7 | 0 |
| 10 | 5to Piso del Edificio de Gobierno | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Sótano del Edificio de Resguardo Documental | 4 | 2 | 0 |
| 12 | Planta Baja del Edificio de Resguardo Documental | 2 | 1 | 0 |
| 13 | 1er Piso del Edificio de Resguardo Documental | 1 | 1 | 0 |
| Total de cámaras por tipo |  | 22 | 16 | 3 |
| Total de cámaras del Sistema de CCTV a renovar |  | 41 |  |  |

Tabla 3.- Ubicación y cantidad de cámaras del Sistema de CCTV.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, definirá la ubicación definitiva de las cámaras del sistema propuesto en común acuerdo con “El Instituto”, en base a la tabla 3.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, realizará la configuración y puesta en marcha de los parámetros de control del Software de Administración de Video (VMS) instalado en el Grabador de Video en Red (NVR) del sistema propuesto y que cumpla las siguientes características, conforme a las necesidades de “El Instituto”:

- Configuración de los parámetros de las zonas de exclusión de detección de movimiento en video de las cámaras tipo Bullet, Domo y PTZ.

- Calibración de los parámetros de sensibilidad de la detección de movimiento en video de las cámaras tipo Bullet, Domo y PTZ.

- Configuración de los parámetros de la resolución de grabación del video de las cámaras tipo Bullet, Domo y PTZ a 1080p HD a 10 ips.

- Configuración de los parámetros de la grabación de video por movimiento, evento y/o horario de las cámaras tipo Bullet, Domo y PTZ.

- Configuración de los parámetros de las funciones de las cámaras PTZ.

- Configuración de los parámetros de las alarmas de las cámaras.

- Configuración de los parámetros de los archivos y almacenamiento del NVR.

- Configuración de los parámetros del envío de los mensajes de alarmas y notificaciones del VMS por e-mail a por lo menos 3 personas definidas por “El Instituto”.

- Configuración de los parámetros para la conexión de 2 clientes desde dispositivos móviles (smartphones y/o tablets) y 2 clientes desde navegadores web.

- Configuración de los parámetros de los usuarios que tendran acceso al VMS.

- Configuración de los parámetros de los puntos de restauranción del sistema.

- Configuración de los parámetros de la interface del Software de Administración de Video (VMS) propuesto en idioma español.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, realizará la configuración y puesta en marcha de los parámetros de control de la interface del cliente del Software de Administración de Video (VMS) instalado en la estación de monitoreo del sistema propuesto, de tal forma que le permita al usuario realizar las siguientes funciones:

- Conexión segura del cliente con el Software de Administración de Video (VMS) instalado en el Grabador de Video en Red (NVR).

- Búsqueda de cámaras.

- Visualización de video en vivo.

- Control de cámaras tipo bullet y domo.

- Control de cámaras PTZ.

- Manejo de alarmas.

- Explorador de secuencias.

- Búsquedas de video avanzado.

- Exportar video de una cámara.

- Exportar video de varias cámaras.

- Protector de pantalla de la estación de monitoreo desplegable por el usuario en cualquier momento y que se desactive mediante contraseña.

- Visualización de todas las cámaras al mismo tiempo y estar intercambiando en un recuadro de mayor tamaño la imagen de cada una de las cámaras de forma ciclica en las dos pantallas de la estación de monitoreo.

- Interface de cliente del Software de Administración de Video (VMS) propuesto en idioma español.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, realizará la instalación, configuración y puesta en marcha de la conexión de 2 clientes desde navegadores web y 2 clientes desde smartphones y/o tablets del Software de Administración de Video (VMS) instalado en el Grabador de Video en Red (NVR) del sistema propuesto a las personas que defina “El Instituto”.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, realizará las siguientes pruebas finales de funcionamiento del sistema propuesto:

- Pruebas de comunicación de las cámaras IP con el NVR.

- Pruebas de trafico de red con todas las cámaras IP grabando y mostrando video en vivo de forma simultanea desde la estación de monitoreo.

- Pruebas de funcionamiento del sistema  propuesto ante una falla del suministro de energía eléctrica por parte de CFE.

- Pruebas de reanudación del sistema propuesto ante un paro total para cumplimiento de servicios de mantenimiento.

- Pruebas en la estación de monitoreo con generación de alarmas para verificar el correcto funcionamiento de las alarmas.

- Pruebas de conexión y funcionamiento de los clientes desde navegadores web y desde smartphones y/o tablets.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, que todos los resanes realizados serán con el mismo acabado, conforme al área donde se encuentren los huecos originados por la instalación, configuración y puesta en marcha de los componentes y/o accesorios del sistemas propuesto.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, reparará todas las adecuaciones físicas realizadas derivadas de las actividades de instalación, configuración y puesta en marcha de los componentes y/o accesorios del sistema propuesto.

“El Instituto” proporcionará la siguiente información para facilitar la configuración y puesta en marcha del sistema propuesto:

- Las direcciones IP y máscaras de subred y otra información necesaria para configurar dispositivos de red.

- Personal que participará como enlace para configuraciones de la red para los propósitos de definición de niveles de administración.

  - Requerimientos del Sistema de Control de Acceso.

    - Requerimientos del software a suministrar.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, suministrará del siguiente software y sus correspondientes licencias de uso:

| Ítem | Cantidad | Nombre del Software | Requerimientos mínimos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Software de Gestión de Seguridad. | Para el servidor del sistema: - Tipo de licenciamiento: Perpetuo. - Compatible con el Controlador propuesto. - Capacidad para manejar 15 puertas (accesos), con posibilidad de incrementar el número a 26. - Administración de usuarios: - Tarjetas de acceso. - Biométricos (huella digital), cuando aplique. - Monitoreo de eventos de acceso en tiempo real. - Anulación manual de funciones del sistema - Funcionalidad avanzada de informes: - Informes predefinidos o personalizados. - Programación de envío por correo electrónico de informes predefinidos. - Exportación en formato HTML. - Procesamiento Anti-Passback. - Ayuda contextual. - Planos de planta dinámicos. - Búsqueda en la base de datos del sistema. - Procedimientos definidos por el usuario por evento/programación. - Tres tipos de vacaciones. - Eventos de alarma con prioridad. - Compatibilidad con sistemas de detección y extinción de incendios. - Integración con el Sistema de CCTV propuesto, con al menos las siguientes funciones: - Visualización de cámaras en vivo, incluidas las PTZ, de forma simultánea. - Definición de hasta 4 cámaras y valores preestablecidos por tipo de evento. - Capacidad para soportar 2 clientes desde dispositivos móviles, 2 vía web y 1 vía software, con posibilidad de incrementar el número a 4 en total. - Asignación de usuarios y roles. - Idioma español. Para los clientes (Estación de monitoreo del sistema): - Tipo de licenciamiento: Perpetuo. - Administración de usuarios: - Asignar tarjetas de acceso. - Enrolar biométricos (huella digital), cuando aplique. - Monitoreo de eventos de acceso en tiempo real. - Anulación manual de funciones del sistema y programaciones. - Funcionalidad avanzada de informes. - Procesamiento Anti-Passback. - Ayuda contextual. - Planos de planta dinámicos. - Búsqueda en la base de datos del sistema. - Procedimientos definidos por el usuario por evento/programación. - Eventos de alarma con prioridad. - Visualización de cámaras en vivo, incluidas las PTZ, de forma simultánea. - Definición de hasta 4 cámaras y valores preestablecidos por tipo de evento. - Autenticación de usuarios. - Idioma español. |
| 2 | 1 | Software para monitoreo remoto del arco detector de metales. | - Tipo de licenciamiento: Perpetuo. - Conexión del software con el arco detector de metales mediante una red de datos. - Que permita el control remoto del arco detector de metales. - Que permita el monitoreo y diagnostico en tiempo real del arco detector de metales. - Permita la instalación del software en una PC de escritorio. |
| 3 | 1 | Software de Administración de Visitas. | Para el servidor del sistema: - Tipo de licenciamiento: Perpetuo. - Compatible con el Software de Gestión de Seguridad propuesto. - Registro de visitantes. - Captura de fotografía del visitante. - Escaneo de identificación del visitante. - Impresión de gafete de identificación del visitante. - Definición de políticas de seguridad para visitantes y contratistas. - Lista negra. - Definición de lista de empleados (anfitriones). - Asignación de tarjeta de acceso a los visitantes. - Generación de reportes de visitas. - Asignación de usuarios y roles. - Capacidad para soportar 1 cliente vía software, con posibilidad de incrementar el número a 2 en total. - Autenticación de usuarios. - Idioma español. Para el cliente (Estación de registro de visitantes): - Tipo de licenciamiento: Perpetuo. - Registro de visitantes. - Captura de fotografía del visitante. - Escaneo de identificación del visitante. - Impresión de gafete de identificación del visitante. - Definición de políticas de seguridad para visitantes y contratistas. - Lista negra. - Asignación de tarjeta de acceso a los visitantes. - Generación de reportes de visitas. - Autenticación de usuarios. - Idioma español. |

Tabla 4.- Requerimientos del software del Sistema de Control de Acceso.

    - Requerimientos de los componentes a suministrar.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, suministrará los siguientes componentes:

| Ítem | Cantidad | Nombre del Componente | Requerimientos mínimos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Controlador. | - Capacidad para controlar 15 puertas (accesos), con posibilidad de incrementar el número a 26 puertas (accesos) y capacidad para manejar lectores a la entrada y a la salida en cada puerta (acceso). - Capacidad de manejar 16 lectoras, con posibilidad de incrementar el número a 52. - Tipos de lectores soportados: - Lector de tarjeta de proximidad. - Lector de tarjeta de proximidad y biométrico (huella digital). - Soporte de lectores con protocolo de comunicación Wiegand. - Gabinete para montaje en rack de 19 pulgadas, con todos los elementos, rieles y accesorios necesarios para su montaje. - Procesador de 32 bits. - Reloj de tiempo real, con soporte de horario de verano. - LED´s indicadores de estatus. - Definición de niveles de acceso. - Definición de zonas horarias. - Definición de días feriados. - Comunicaciones: - Ethernet RJ45 10/100 Mbps. - RS-485. - Modos de control de las puertas (accesos): 13. - Capacidad Anti-Passback: - Global. - Local. - Capacidad para 10,000 tarjetas. - Capacidad para almacenar 25,000 eventos. - Alimentación: 100 a 240 VAC a 60 Hz. - Temperatura de operación de 0 a 40°C. - Detección de manipulación del controlador (sabotaje). - Homologaciones CE y/o UL. |
| 2 | 1 | Arco detector de metales (ADM). | - Dimensiones exteriores el arco: - Ancho: 35 pulgadas (0.90 metros). - Alto: 87 pulgadas (2.21 metros). - Profundidad: 23 pulgadas (0.58 metros). - Dimensiones del pasillo interior: - Ancho: 30 pulgadas (0.76 metros). - Alto: 80 pulgadas (2.03 metros). - Profundidad: 23 pulgadas (0.58 metros). - 33 zonas de detección. - 20 Programas de detección de fábrica. - 200 Niveles de sensibilidad. - 6 Zonas horizontales de sensibilidad ajustables. - Alarma visual y audible. - Sistema de seguridad para manipulación de los parámetros de operación del equipo. - Sistema de diagnóstico automático. - Unidad de control electrónico. - Pantalla LCD. - LED´s indicadores. - Semáforo de tráfico. - Teclado. - Puerto RJ45 10/100 Mbps para monitoreo remoto del arco detector. - Suministro eléctrico: 100 a 240 VAC 50 o 60 Hz. - Condiciones de operación: - Temperatura: 0 a 55 °C. - Humedad: 95% sin condensación. - Protección contra agua y polvo: IP65. - Cumpla los requerimientos de la F.A.A. o T.S.A. |
| 3 | 1 | Detector de metales manual (DMM). | - Dimensiones: - Alto: 1.75 pulgadas. - Ancho: 3 pulgadas. - Profundidad: 1.375 pulgadas. - Peso: 500 gramos. - Ajuste automático. - Alarma visual y audible. - Alarma visual LED. - Botón de estados (encendido, apagado, modo silencioso (vibrador)). - Hecho de plástico resistente. - Suministro eléctrico mediante batería de 9VCD. - Funda para cinturón. - Kit de 2 baterías recargable de 9 VCD Ni-MH con su cargador de 100 a 240 VAC. - Condiciones de operación: - Temperatura: 0 a 55 °C. - Humedad: 95% sin condensación. |
| 4 | 1 | Mesa de revisión (MR). | - Dimensiones: - Alto: 29 pulgadas. - Ancho: 96 pulgadas. - Profundidad: 30 pulgadas. - Tipo de mesa: Plegable a la mitad. - Material de la cubierta: Polietileno moldeado color blanco. - Patas de acero pintadas, con seguro. |
| 5 | 5 | Charolas (CH). | - Dimensiones: - Alto: 7 pulgadas. - Ancho: 20 pulgadas. - Profundidad: 15 pulgadas. - Material de la charola: Polietileno color gris oxford. |
| 6 | 450 | Tarjetas de proximidad (TP). | - Dimensiones: - Alto: 86 milímetros. - Ancho: 54 milímetros. - Profundidad: 0.76 milímetros. - Frecuencia: 13.56 MHz. - Tecnología: - MIFARE Classic. - MIFARE DESFire EV1. - Tamaño de memoria programable: 4 Kbytes. - Número de serie único. - Número de operaciones de escritura: 100,000. - Color: Blanco. - Material: PVC. - Condiciones de operación: - Temperatura: -10 a 50°C. - Humedad: 10 a 90% sin condensación. |
| 7 | 2 | Codificador de tarjetas de proximidad (CTP). | - Tecnología de tarjetas soportadas: - MIFARE Classic. - MIFARE DESFire EV1. - Conexión y suministro de energía eléctrica mediante puerto USB. - Indicador de estado: audio / visual. - Condiciones de operación: - Temperatura: 0 a 50°C. - Humedad: 10 a 90% sin condensación. - Homologaciones CE y/o UL. |
| 8 | 1 | Enrolador biométrico de huella digital (EBHD). | - Sensor de huellas dactilares óptico. - Conexión y suministro de energía eléctrica mediante puerto USB. - Condiciones de operación: - Temperatura: 0 a 50°C. - Humedad: 10 a 90% sin condensación. - Homologaciones CE y/o UL. |
| 9 | 8 | Lectores de tarjeta de proximidad (LTP). | - Formatos de lectura compatibles: MIFARE. - Compatibilidad con tarjetas de 13.56MHz: - MIFARE Classic. - MIFARE DESFire EV1. - Protocolo de comunicación: Wiegand. - Indicador de operación: audio / visual. - Condiciones de operación: - Temperatura: -10 a 50°C. - Humedad: 10 a 90% sin condensación. - Rango de voltaje de operación: 5 a 13 VCD. - Protección contra agua y polvo: IP65. - Detección de manipulación del lector (sabotaje). - Homologaciones CE y/o UL. |
| 10 | 6 | Lectores de tarjeta de proximidad y huella digital (LTP&BH). | - CPU: 1 GHz. - Memoria: 1GB. - Sensor de huellas dactilares óptico. - Detección de dedo falso. - Número de usuarios: 10,000. - Tiempo de identificación: 1 segundo en 1:10,000 de usuarios. - Plantillas: 30,000, en modo de identificación 1:N. - Número de registros: 1,000,000. - Compatibilidad con tarjetas de 13.56MHz: - MIFARE Classic. - MIFARE DESFire EV1. - Protocolo de comunicación: Wiegand. - Conectores: - Ethernet RJ45 10/100 Mbps. - RS-485. - Relevador. - Alimentación: - Por fuente de 12 VCD. - PoE. - Indicador de operación: audio / visual. - Condiciones de operación: - Temperatura: -10 a 50°C. - Humedad: 10 a 90% sin condensación. - Protección contra agua y polvo: IP65. - Detección de manipulación del lector (sabotaje). - Homologaciones CE y/o UL. |
| 11 | 12 | Botones de salida (BS). | - Salidas: NC y NO. - Capacidad de carga de las salidas: 2 Amperes. - Indicador de estado visual mediante LED. - Durabilidad promedio: 500,000 ciclos. - Texto (Push to Exit, Press to Exit, Exit, Presione para salir, Salida o similar). - Condiciones de operación: - Temperatura: -10 a 50°C. - Humedad: 0 a 80% sin condensación. - Protección contra agua y polvo: IP65. - Homologaciones CE y/o UL. |
| 12 | 16 | Contactores (sensores) magnéticos para puertas (CMP). | - Con protección a la humedad e impactos. - Con protección para los cables de conexión. - Diseño robusto. - Detección de manipulación del contactor (sabotaje). - Homologaciones CE y/o UL. |
| 13 | 15 | Chapas magnéticas para puertas (CHMP-600). | - Fuerza de sujeción: 600 lb (280 Kg). - Voltaje de operación dual: 12 o 24 VCD. - Indicador de estado LED. - Condiciones de operación: - Temperatura: -10 a 50°C. - Humedad: 0 a 80% sin condensación. - Protección contra agua y polvo: IP65. - Homologaciones CE y/o UL. |
| 14 | 1 | Chapas magnéticas para puertas (CHMP-1200). | - Fuerza de sujeción: 1200 lb (600 Kg). - Voltaje de operación dual: 12 o 24 VCD. - Indicador de estado LED. - Condiciones de operación: - Temperatura: -10 a 50°C. - Humedad: 0 a 80% sin condensación. - Protección contra agua y polvo: IP65. - Homologaciones CE y/o UL. |
| 15 | 1 | Estación de monitoreo (EMSCA). | - 1 CPU. - 1 Teclado. - 1 Mouse. - 2 pantallas LED de 40 pulgadas. El hardware y software de la estación de monitoreo deberá ser conforme a los requerimientos establecidos en el Software de Gestión de Seguridad para el cliente y en el Software de para monitoreo remoto del Arco detector de metales (ADM) propuestos, a excepción de la cantidad, tipo y tamaño de las pantallas conectadas a la estación, que permitan el correcto funcionamiento de la misma de acuerdo a las necesidades de “El Instituto”. |
| 16 | 1 | Cámara web con mini tripie (CWMT). | - Resolución de captura de video: 1080p. - Resolución de captura de imágenes: 15 MP. - Velocidad de imagen: 25 ips a 1080p. - Tipo de enfoque: Automático. - Conexión y suministro de energía eléctrica mediante puerto USB. - Con opción para montaje en tripie. - Mini tripie de 6 pulgadas. |
| 17 | 1 | Escáner de ID de visitantes (EIDV). | - Dimensiones permitidas por el escáner de la identificación: - Alto: 85 a 86 milímetros. - Ancho: 53.5 a 54.9 milímetros. - Espesor: 0.4 a 1.0 milímetros. - Ancho de escaneo: 54 milímetros. - Resolución de escaneo: 600 dpi. - Escaneo dúplex en una sola operación. - Escaneo a color y a escala de grises. - Velocidad de escaneo: 30 milímetros por segundo a 600 dpi. - Indicador de estado. - Conexión del escáner mediante puerto USB. - Condiciones de operación: - Temperatura: 0 a 50°C. - Humedad: 0 a 80% sin condensación. - Eliminador para suministro eléctrico 110 VAC. - Homologaciones CE y/o UL. |
| 18 | 1 | Impresora de credenciales adheribles (ICA). | - Tecnología de impresión: Térmica. - Resolución de impresión: 300 dpi. - Velocidad de impresión: 50 etiquetas por minuto. - Conexión de la impresora mediante puerto USB. - Suministro de papel: Rollo. - Botón de avance de papel. - Barra de corte de papel. - Indicador de estado. - Capaz de imprimir en papel auto adherible. - Ancho máximo de impresión: 56 milímetros. - Ancho máximo de los soportes: 62 milímetros. - Longitud máxima de impresión: Definible por el usuario. - Eliminador para suministro eléctrico 110 VAC. - Homologaciones CE y/o UL. |
| 19 | 45 | Rollos de etiquetas adheribles (REAT). | - Papel térmico color blanco auto adherible. - Dimensiones de la etiqueta: - Alto: 4 pulgadas. - Ancho: 2.25 pulgadas. - Número de etiquetas por rollo: 250. - Tiempo mínimo de duración en almacenamiento del rollo: 12 meses. |
| 20 | 1 | Estación de registro de visitantes (ERV). | - 1 CPU. - 1 Teclado. - 1 Mouse. - 1 pantalla LED de 21 pulgadas. El hardware y software de la estación de registro de visitantes deberá ser conforme a los requerimientos establecidos en el Software de Administración de Visitas propuesto para el cliente, a excepción de la cantidad, tipo y tamaño de la pantalla conectada a la estación, que permitan el correcto funcionamiento de la misma de acuerdo a las necesidades de “El Instituto”. |
| 21 | 1 | Servidor del Sistema de Control de Acceso. | El hardware y software del servidor del sistema deberá ser conforme a los requerimientos establecidos en los Softwares de Gestión de Seguridad y de Administración de Visitas propuestos, a excepción de los requerimientos que de enlistan a continuación, los cuales son obligatorios: - Configuración de los discos duros en RAID 1. - Discos duros tipo SATA III a 7200 rpm. - Capacidad de conectar discos duros en caliente (Hot Swap). - Fuente de alimentación redundante con conexión en caliente (Hot Swap) de 100 a 240 VAC a 60 Hz. - Gabinete para montaje en rack de 19 pulgadas, con todos los elementos, rieles y accesorios necesarios para su montaje. Que permitan el correcto funcionamiento del servidor del sistema de acuerdo a las necesidades de “El Instituto”. |
| 22 | 1 | Switch de transferencia estática para rack. | - El componente deberá garantizar que ante la falla de suministro eléctrico de la fuente de alimentación primaria, transfiera la carga a la fuente de alimentación secundaria automáticamente, de tal forma que no afecte la operación de los equipos conectados al switch de transferencia estática. - Voltaje de entrada y salida: 200 a 240 VAC. - Frecuencia de entrada y salida: 50 / 60 Hz. - Potencia nominal: 26 KVA. - Gabinete para montaje en rack de 19 pulgadas, con todos los elementos y accesorios necesarios para su montaje. - Factor de forma: 1U. - Tomacorrientes: - 2 IEC 60320 C20 de entrada. - 6 IEC 60320 C13 de salida con protección térmica. - LED’s indicadores de estatus del componente. |
| 23 | 1 | Lote. | Accesorios y materiales (equipos de comunicaciones, componentes eléctricos, organizadores horizontales, paneles de parcheo, cableado eléctrico, cableado de datos, canalizaciones, soportes, etc…) necesarios para la instalación, configuración y puesta en marcha de los componentes del sistema propuesto en conjunto. Tomar en cuenta que todos los equipos de comunicaciones del sistema propuesto que se instalarán deberán cumplir con lo siguiente: - Se deberá considerar que los Switches propuestos sean de marca CISCO SYSTEM, como modelo mínimo C-2960, esto para garantizar la integración con la red de “El Instituto”. - Poder operar a un voltaje de 100 a 240 VAC. |

Tabla 5.- Requerimientos de los componentes del Sistema de Control de Acceso.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, validará la compatibilidad de los siguientes componentes del sistema propuesto:

- Software de Gestión de Seguridad propuesto con el Software de Administración de Video (VMS) propuesto.

- Controlador propuesto, con el Software de Gestión de Seguridad propuesto.

- Controlador propuesto, con todos los componentes perifericos propuestos (ver tablas 5 y 6).

- Interface del cliente del Software de Gestión de Seguridad propuesto, con la estación de monitoreo del sistema de control de acceso propuesto.

- Software para monitoreo remoto del arco detector de metales propuesto, con la estación de monitoreo del sistema de control de acceso propuesto.

- Servidor del Sistema de Control de Acceso propuesto, con los Softwares de Gestión de Seguridad y de Administración de Visitas propuestos.

- Software de Gestión de Seguridad propuesto, con el Software de Administración de Visitas propuestos.

- Software de Administración de Visitas propuestos, con todos los componentes para la administración de visitas propuestos (ver tablas 5 y 6).

- Interface del cliente del Software de Administración de Visitas propuestos, con la estación de registro de vistantes propuesto.

    - Requerimientos de la instalación, configuración y puesta en marcha del Sistema de Control de Acceso propuesto.

Para la instalación, configuración y puesta en marcha del Sistema de Control de Acceso propuesto, “El Licitante” deberá considerar en su propuesta los siguientes requerimientos mínimos:

- No interrumpir la operación ó dañar de la infraestructura tecnológica del Centro de Cómputo Primario durante las actividades de suministro, instalación, configuración y puesta en marcha del sistema propuesto.

- Materiales, herramientas, mano de obra, maniobras y adecuaciones físicas, tales como: desmontaje y montaje de paneles de vidrio, huecos, demolición de muros, resanes, fabricación de bases, entre otros, que sean necesarios para la instalación, configuración y puesta en marcha del sistema propuesto.

- Para las maniobras de instalación, configuración y puesta en marcha del sistema propuesto, se deberá considerar lo siguiente:

  - El acceso de los componentes y accesorios deberá ser por la entrada al estacionamiento sur, siguiendo la “trayectoria de descarga” de la figura 1.

  - Podrá hacer uso del montacargas propiedad de “El Instituto” tipo polipasto con jaula, ubicado en la parte trasera del Edificio de Gobierno, con una capacidad de carga libre de 1 tonelada para realizar las maniobras necesarias para el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha del sistema propuesto, tal y como se indica en la figura 1.

  - El montacargas propiedad de “El Instituto” tipo polipasto con jaula solo tiene acceso a la Planta Baja, 1er, 2do, 3er y 4to Pisos del Edificio de Gobierno.

  - No se podrá hacer uso del elevador de servicio de personal para ninguna maniobra de carga.

- Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de los componentes del sistema propuesto, incluidos sus accesorios, con las siguientes características:

  - Entrega en sitio.

  - Retiro de embalaje.

  - Montaje.

  - Nivelación.

  - Limpieza y retiro de sobrantes.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, suministrará los accesorios y soportes de montaje que sean necesarios, de acuerdo a la instalación requerida en cada ubicación, para todos los componentes del sistema propuesto.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, todos los componentes del sistema propuesto suministrados cumplirán con lo establecido en la tabla 5.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, instalará todo lo necesario para conectar todos los componentes del sistema propuesto.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, instalará todo lo necesario para la integración del sistema propuesto con el sistema de CCTV propuesto y con el Sistema de Detección y Extinción de Incendios marca: KIDDE FIRE SYSTEMS, modelo: ARIES NETLink, part no. 76-800200-001, actualmente instalado.

Para la integración con el Sistema de Detección y Extinción de Incendios actualmente instalado, en caso de alguna contingencia, “El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, liberará todos los accesos del área del siniestro, siempre y cuando la contingencia se genere dentro en un área monitoreada por el sistema propuesto.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, habilitará un botón de contingencia para el sistema propuesto que libere todos los accesos en caso de alguna contingencia mayor.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, instalará todos los componentes y accesorios del sistema propuesto conforme a las especificaciones del fabricante.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, suministrará de energía eléctrica a todos los componentes del sistemas propuesto a través de una fuente de energia ininterrumpida indicada por “El Instituto”.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, suministrará todo el material necesario para la instalación eléctrica y de la red de datos de todos los componentes del sistemas propuesto.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, realizará la instalación eléctrica (incluye cableado, canalización, interruptores, soportes, accesorios, etc…) de todos los componentes del sistema propuesto, conforme a la norma de Instalaciones Eléctricas (utilización) NOM-001-SEDE-2012.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, suministrará todos los componentes de red de datos Categoría 6 como mínimo, para la conexión de los componentes del sistema propuesto.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, realizará la instalación de la red de datos (incluye cableado, canalización, soportes, accesorios, etc…) de todos los componentes del sistema propuesto, conforme a las normas de cableado estructurado  ANSI TIA/EIA 568, 569, 606 Y 607.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, no dejará cables de la instalación eléctrica y de la red de datos del sistema propuesto expuestos.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, realizará la automatización del torniquete de cuerpo completo marca Tom Sed Corp (acceso principal), ubicado a un costado de la Caseta de Vigilancia para que permita el acceso y la salida a las personas de las instalaciones de “El Instituto” mediante el uso de los lectores de tarjetas de proximidad del sistema propuesto, destinadas para ese propósito.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, configurará los accesos al Área de Calidad de Datos y del Área de Monitoreo del sistema propuesto, para que operen en modo esclusa.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, realizará la conexión, configuración y puesta en marcha de los lectores de acceso instalados en el confinamiento del pasillo frio al sistema propuesto.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, instalará dentro del Gabinete ubicado en el SITE del CCP los siguientes componentes del sistema propuesto:

- Controlador.

- Servidor del Sistema de Control de Acceso.

- El switch de transferencia estática para rack.

- Accesorios, tales como: equipos de comunicaciones, cableado de datos, organizadores, paneles de parcheo, etc…

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, realizará la conexión eléctrica de los componentes instalados dentro del Gabinete a los PDU para rack (una fuente en cada PDU para rack, para los equipos con fuentes redundantes) y para los equipos con una sola fuente de alimentación los deberá de conectar a el switch de transferencia estática para rack.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, realizará la instalación del Software de Gestión de Seguridad, del Software de Administración de Visitas en el servidor del sistema propuesto y que el software instalado cumplirá con lo establecido en la tabla 4.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, instalará la estación de monitoreo y la estación de registro de visitantes del sistema propuesto en la ubicación definida por “El Instituto”, dentro de la Caseta de Vigilancia.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, realizará la instalación de la interface del cliente del Software de Gestión de Seguridad en la estación de monitoreo del sistema propuesto y que el software instalado cumplirá con lo establecido en la tabla 4.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, habilitará todas las funciones de la interface del cliente del Software de Gestión de Seguridad instalado en la estación de monitoreo del sistema de propuesto.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, realizará la instalación de la interface del cliente del Software de Administración de Visitas de la estación de registro de visitantes del sistema propuesto y que el software instalado cumplirá con lo establecido en la tabla 4.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, habilitará todas las funciones de la interface del cliente del Software de Administración de Visitas instalado en la estación de registro de visitantes del sistema propuesto.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, realizará la instalación, configuración y puesta en marcha del Software para monitoreo remoto del Arco detector de metales (ADM) en la estación de monitoreo del sistema propuesto y que el software instalado cumplirá con lo establecido en la tabla 4.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, instalará los componentes del sistema propuesto en las diferentes áreas, conforme a lo que se muestra en la siguiente tabla:

| Ítem | Área | Tipo de puerta | Componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Periféricos del Sistema de Control de Acceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Administración de visitas |  |  |  |
|  |  |  | ADM | DMM | MR | CH | TP | CTP | EBHD | LTP | LTP&BH | BS | CMP | CHMP-600 | CHMP-1200 | EMSCA | CWMT | EIDV | ICA & REAT | ERV |
| 1 | Acceso Peatonal | N/A | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Registro de Visitantes | Sencilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 & 45 | 1 |
| 3 | Centro de Monitoreo | Sencilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Acceso a las Instalaciones Caseta de Vigilancia | Torniquete de cuerpo completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Casa de Máquinas | Sencilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sótano del Edificio de Gobierno | Corrediza doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4to Piso del Edificio de Gobierno | Sencilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5to Piso del Edificio de Gobierno | Sencilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sótano del Edificio de Resguardo Documental | Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Planta Baja del Edificio de Resguardo Documental | Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de componentes periféricos por tipo |  |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 450 | 2 | 1 | 8 | 6 | 12 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 & 45 | 1 |

Tabla 6.- Ubicación y cantidad de componentes del Sistema de Control de Acceso.

Significado de las siglas de los componentes periféricos del sistema propuesto:

- Arco detector de metales (ADM).

- Detector de metales manual (DMM).

- Mesa de revisión (MR).

- Charolas (CH).

- Tarjetas de proximidad (TP).

- Codificador de tarjetas de proximidad (CTP).

- Enrolador biométrico de huella digital (EBHD).

- Lectores de tarjeta de proximidad (LTP).

- Lectores de tarjeta de proximidad y huella digital (LTP&BH).

- Botones de salida (BS).

- Contactores (sensores) magnéticos para puertas (CMP).

- Chapas magnéticas para puertas (CHMP-600).

- Chapas magnéticas para puertas (CHMP-1200).

- Estación de monitoreo (EMSCA).

- Cámara web con mini tripie (CWMT).

- Escáner de ID de visitantes (EIDV).

- Impresora de credenciales adheribles y Rollos de etiquetas adheribles (ICA & REAT).

- Estación de registro de visitantes (ERV).

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, definirá la ubicación definitiva de los componentes del sistema propuesto en común acuerdo con “El Instituto”, en base a la tabla 6.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, realizará la configuración y puesta en marcha de los parámetros de control del Software de Gestión de Seguridad instalado en el servidor del sistema propuesto y que cumplirá las siguientes características, conforme a las necesidades de “El Instituto”:

- Configuración de los parámetros de acceso de las 15 puertas.

- Configuración de los parámetros de administración de los usuarios para poder asignar tarjetas de acceso y enrolar huellas digitales, cuando aplique.

- Configuración de los parámetros de monitoreo de eventos de acceso en tiempo real.

- Configuración de los parámetros de funciones manuales y programables del sistema.

- Configuración de los parámetros de informes avanzados del sistema.

- Configuración de los parámetros Anti-Passback en el acceso principal ubicado a un costado de la Caseta de Vigilancia del sistema.

- Configuración de los parámetros de los planos de planta dinámicos del sistema.

- Configuración de los parámetros de procedimientos definidos por el usuario por evento del sistema.

- Configuración de los parámetros de los tipos de vacaciones del sistema.

- Configuración de los parámetros de la prioridad de los eventos de alarma del sistema.

- Configuración de los parámetros de integración con el Sistema de Detección y Extinción de Incendios actualmente instalado.

- Configuración de los parámetros de integración con el Sistema de CCTV, con al menos las siguientes fucniones:

  - Visualización de cámaras de video en vivo, incluidas las PTZ.

  - Mensaje emergente de video sobre la función de sabotaje.

  - Mensaje de alarma emergente sobre las alarmas generadas por las cámaras del Sistema de CCTV propuesto.

  - Definición de hasta 4 cámaras y valores preestablecidos por tipo de evento.

- Configuración del envío de los mensajes de alarmas y notificaciones por e-mail a por lo menos 3 personas definidas por “El Instituto”.

- Configuración de los parámetros para la conexión de 2 clientes desde dispositivos móviles (smartphones y/o tablets) y 2 clientes desde navegadores web.

- Configuración de los usuarios que tendran acceso al Software de Gestión de Seguridad.

- Configuración de los puntos de restauranción del sistema.

- Configuración de la interface del Software de Gestión de Seguridad propuesto en idioma español.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, realizará la configuración y puesta en marcha de los parámetros de control de la interface del cliente del Software de Gestión de Seguridad instalado en la estación de monitoreo del sistema propuesto, de tal forma que le permita al usuario realizar las siguientes funciones:

- Administración de los usuarios para poder asignar tarjetas de acceso y enrolar huellas digitales, cuando aplique.

- Monitoreo de eventos de acceso en tiempo real.

- Funciones manuales y programables del sistema.

- Informes avanzados del sistema.

- Anti-Passback en el acceso principal ubicado en la Caseta de Vigilancia del sistema.

- Planos de planta dinámicos del sistema.

- Procedimientos definidos por el usuario por evento del sistema.

- Asignación de tipos de vacaciones del sistema a usuarios.

- Asignación de prioridad de los eventos de alarma del sistema.

- Integración con el Sistema de CCTV, con al menos las siguientes fucniones:

  - Visualización de cámaras de video en vivo, incluidas las PTZ.

  - Mensaje emergente de video sobre la función de sabotaje.

  - Mensaje de alarma emergente sobre las alarmas generadas por las cámaras del Sistema de CCTV propuesto.

  - Definición de hasta 4 cámaras y valores preestablecidos por tipo de evento.

- Envío de los mensajes de alarmas y notificaciones por e-mail a por lo menos 3 personas.

- Configuración de la interface de cliente del Software de Gestión de Seguridad propuesto en idioma español.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, realizará la instalación, configuración y puesta en marcha de la conexión de 2 clientes desde navegadores web y 2 clientes desde smartphones y/o tablets del Software de Software de Gestión de Seguridad instalado en el servidor del sistema propuesto a las personas que definida “El Instituto”.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, realizará la configuración y puesta en marcha de los parámetros de control del Software de Administración de Visitas instalado en el servidor del sistema propuesto y que cumplirá las siguientes características, conforme a las necesidades de “El Instituto”:

- Configuración de los parámetros del registro de visitantes.

- Configuración de los parámetros de la captura de fotografía y escaneo del ID de los visitantes.

- Configuración de los parámetros de la impresora de identificaciones adheribles para los visitantes.

- Configuración de los parámetros de la impresión de la identificación adherible de los visitantes.

- Configuración de los parámetros de las políticas de seguridad para visitantes y contratistas.

- Configuración de los parámetros de la lista negra.

- Configuración de los parámetros para la definición de la lista de anfitriones.

- Configuración de los parámetros de asignación de privilegios de acceso a los visitantes para poder asignar tarjetas de acceso.

- Configuración de los parámetros para la generación de reportes de visitas.

- Configuración de los usuarios que tendran acceso al Software de Administración de Visitas.

- Configuración de los puntos de restauranción del sistema.

- Configuración de la interface del Software de Administración de Visitas del Sistema de Control de Acceso propuesto en idioma español.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, realizará la configuración y puesta en marcha de los parámetros de control de la interface del cliente del Software de Administración de Visitas instalado en la estación de registro de visitantes del sistema propuesto, de tal forma que le permita al usuario realizar las siguientes funciones:

- Registro de visitantes.

- Captura de fotografía y escaneo del ID de los visitantes.

- Impresión de la identificación adherible del visitante.

- Políticas de seguridad para visitantes y contratistas.

- Lista negra.

- Definición de la lista de anfitriones.

- Asignación de privilegios de acceso a los visitantes para poder asignar tarjetas de acceso.

- Generación de reportes de visitas.

- Usuarios que tendran acceso al Software de Administración de Visitas.

- Configuración de la interface de cliente del Software de Administración de Visitas del Sistema de Control de Acceso propuesto en idioma español.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, realizará las siguientes pruebas finales de funcionamiento del sistema propuesto:

- Pruebas de comunicación de todos los componentes periféricos y accesorios con el controlador y su funcionamiento con el sistema propuesto.

- Pruebas de comunicación y funcionamiento del controlador con el Software de Gestión de Seguridad del sistema propuesto.

- Pruebas de comunicación y funcionamiento del sistema propuesto con el Sistema de CCTV propuesto.

- Pruebas de comunicación y funcionamiento del sistema propuesto con el Sistema de Detección y Extinsión de Incendios actualmente instalado.

- Pruebas de comunicación y funcionamiento del Software de Administración de Visitas con el Software de Gestión de Seguridad del sistema propuesto.

- Pruebas de trafico de red de todos los componentes del sistema propuesto.

- Pruebas de funcionamiento del sistema propuesto ante una falla del suministro de energía eléctrica por parte de CFE.

- Pruebas de reanudación del sistema propuesto ante un paro total para cumplimiento de servicios de mantenimiento.

- Pruebas de monitoreo con generación de alarmas para verificar el correcto funcionamiento de las alarmas.

- Pruebas de conexión y funcionamiento de los clientes desde navegadores web y desde smartphones y/o tablets.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, que todos los resanes realizados serán con el mismo acabado, conforme al área donde se encuentren los huecos originados por la instalación, configuración y puesta en marcha de los componentes y/o accesorios del sistemas propuesto.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, reparará todas las adecuaciones físicas realizadas derivadas de las actividades de instalación, configuración y puesta en marcha de los componentes y/o accesorios del sistema propuesto.

“El Instituto” proporcionará la siguiente información para facilitar la configuración y puesta en marcha del sistema propuesto:

- Las direcciones IP y máscaras de subred y otra información necesaria para configurar dispositivos de red.

- Personal que participará como enlace para configuraciones de la red para los propósitos de definición de niveles de administración.

  - Transferencia de conocimientos.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, proporcionará a seis personas que designe “El Instituto” una transferencia de conocimientos una vez finalizadas las pruebas finales de funcionamiento de los sistemas suministrados.

La transferencia de conocimientos se deberá llevar a cabo de manera presencial en la sala de juntas del piso 1 del edificio de Gobierno del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD), ubicado en la carretera a San Juan Tilcuautla kilómetro 5.4, Col. Ex Hacienda la Concepción, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C. P. 42160, en un horario de 9:00 a 18:00, con una duración de 3 días, con los siguientes temas:

Dia 1:

- Operación general de los sistemas suministrados.

- Interpretación, configuración y administración de los sistemas

Dia 2:

- Interpretación de alarmas de los sistemas suministrados.

- Mantenimientos requeridos a los sistemas suministrados.

Dia 3:

- Revisión de parámetros de operación.

- Monitoreo de los sistemas suministrados a través de las estaciones de monitoreo, dispositivos móviles (smartphones y/o tablets) y desde navegadores web.

“El Licitante” deberá considerar en su propuesta que en caso de resultar adjudicado, proporcionar el material de apoyo de todos los temas a cubrir para la transferencia de conocimientos.

- Condiciones generales

“El Licitante” será responsable del levantamiento de información para la generación de su propuesta.

“El Licitante” deberá asistir previo a la entrega de su propuesta a las instalaciones del Centro de Cómputo y Resguardo documental (CECYRD), ubicado en la carretera a San Juan Tilcuautla kilómetro 5.4, Col. Ex Hacienda la Concepción, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C. P. 42160 de “El Instituto”.

Lo anterior, con el objeto de realizar un recorrido por los espacios en los que se desarrollará el servicio para efecto de que “El Licitante” pueda dimensionar las áreas y rutas que utilizará en caso de resultar adjudicado, al concluir su visita recibirá por parte de “El Instituto” una constancia de asistencia la cual deberá adjuntar a su proposición.

La visita a las instalaciones es obligatoria, el no asistir será motivo de desechamiento de la proposición, la asistencia se corroborará con el registro de asistencia que se firme y que quedará bajo resguardo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

“El Licitante” deberá comunicar el nombre de las personas que acudirán a la visita, para ello deberá enviar obligatoriamente un correo electrónico a las siguientes direcciones:

| Nombre | Correo | Teléfono |
| --- | --- | --- |
| Israel Jaimes Hernández | israel.jaimes@ine.mx | 01 771 717 6723 |
| Enrique Figueroa Andrade | enrique.figueroa@ine.mx | 01 771 717 6741 |
| Mario Fosado Martínez | mario.fosado@ine.mx | 01 771 717 6744 |

Así mismo “El Licitante” deberá presentarse en las instalaciones de “El Instituto” para la visita con el personal arriba mencionado, en el horario establecido en el calendario del procedimiento de este documento.

Para que el personal de “El Licitante” a realizar el levantamiento de información pueda ingresar a las instalaciones de “El Instituto”, deberá portar en un lugar visible una identificación de la empresa o en su defecto una oficial (credencial de elector, pasaporte o cartilla militar).

- Confidencialidad de la información involucrada en el servicio.

“El Instituto” designará al personal responsable de intercambiar información con “El Proveedor” adjudicado.

“El Instituto” requiere confidencialidad de la información que intercambiará con “El Proveedor” adjudicado, y adquiere la obligación de establecer un acuerdo de confidencialidad respecto de toda la información y documentación que disponga de “El Instituto” y en el que se comprometa a utilizar dicha documentación de forma reservada, no divulgar ni comunicar la misma, impedir copia o revelación de dicha información a terceros, no utilizar para fines distintos a la ejecución del contrato.

“El Proveedor” adjudicado deberá utilizar toda la información que se intercambie con “El Instituto” únicamente para cumplir con el servicio citado.

“El Proveedor” adjudicado deberá limitar el acceso a la información y documentación de este servicio únicamente a las personas que dentro de su propia organización se encuentren autorizadas para conocerla y se hace responsable del uso que dichas personas puedan hacer de la misma.

La información será compartida únicamente mediante correo electrónico, considerando como remitentes los siguientes funcionarios de “El Instituto”:

| Nombre | Correo | Teléfono |
| --- | --- | --- |
| Israel Jaimes Hernández | israel.jaimes@ine.mx | 01 771 717 6723 |
| Enrique Figueroa Andrade | enrique.figueroa@ine.mx | 01 771 717 6741 |
| Mario Fosado Martínez | mario.fosado@ine.mx | 01 771 717 6744 |

Se deberá considerar que el intercambio de información se realizará únicamente durante la vigencia del contrato establecida en el numeral 10, inciso a) del presente anexo.

- Garantías

“El Licitante” deberá integrar a su propuesta técnica - económica una carta por escrito, en la que en caso de resultar adjudicado, se comprometerá a garantizar por un año en sitio todos los componentes de los sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y de Control de Acceso instalados. Esta garantía deberá expedirse a nombre del El Instituto Nacional Electoral.

“El Licitante” deberá integrar a su propuesta técnica - económica una carta por escrito, en la que en caso de resultar adjudicado, garantizará mantener la originalidad de los sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y de Control de Acceso instalados, a realizar la sustitución de las refacciones que sean necesarias, así como absorber los gastos derivados de dichas acciones, durante la vigencia de la garantía entregada.

“El Licitante” deberá integrar a su propuesta técnica - económica una carta por escrito, en la que en caso de resultar adjudicado, garantizará lo siguiente:

- Disponibilidad de partes y refacciones nuevas y originales, para mantener los bienes ofertados en condiciones adecuadas de funcionamiento, por un periodo mínimo de 5 años.

- En caso de ocurrir una falla que comprometa el funcionamiento de los sistemas instalados y que las partes y/o refacciones requeridas para su reparación no esten disponibles de entrega inmediata, podrán ser aceptadas de manera provisional, partes y/o refacciones que no sean nuevos, mismos que deberán ser sustituidos por nuevos en un plazo no mayor a treinta días naturales a partir de la fecha dediagnóstico de la falla, durante la vigencia de la garantía entregada.

“El licitante” deberá integrar a su propuesta técnica - económica una carta por escrito, en la que en caso de resultar adjudicado, se comprometerá a asumir los gastos de transporte que se generen debido a la reparación y sustitución de componentes durante la realización del servicio, durante la vigencia de la garantía entregada.

“El Licitante” deberá integrar a su propuesta técnica - económica una carta por escrito, en la que en caso de resultar adjudicado, se comprometerá a garantizar por un año los servicios de instalación, configuración y puesta en marcha proporcionados, esto a partir de la fecha de aceptación, quedando obligado a resarcir los daños que resultasen a consecuencia de los servicios prestados, así como disponer los materiales requeridos para la reparación de los defectos o daños sin costo para “El Instituto”.

“El Licitante” deberá integrar a su propuesta técnica - económica una carta por escrito, en la que en caso de resultar adjudicado, quedará obligado a responder por los daños que resultaren a consecuencia de la desinstalación y entrega de los componentes de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y de Control de Acceso actualmente instalados, así como del  suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de los sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y de Control de Acceso suministrados, quedando obligado a resarcir los daños que resultasen a consecuencia de los servicios prestados, así como disponer los materiales requeridos para la reparación de los daños sin costo para “El Instituto”.

“El Licitante” deberá integrar a su propuesta técnica - económica el procedimiento para la realización de garantías, el cual deberá incluir los números telefónicos, correos y nombres de los responsables de atender la garantía, solicitada por “El Instituto”. El horario de atención deberá ser de lunes a domingo las 24 horas del día, a partir de la fecha de aceptación de los servicios y hasta la fecha de término de la garantía, así como notificar mediante oficio a “El Instituto” en caso de cambio de domicilio, teléfono, etc., durante la vigencia de la garantía entregada, los nuevos datos legales de la empresa y la actualización de los datos para el procedimiento para la realización de garantías.

“El Licitante” deberá integrar a su propuesta técnica - económica una carta por escrito, en la que en caso de resultar adjudicado, especificará que el tiempo de respuesta no deberá exceder de ocho horas contadas a partir de la solicitud de la garantía, vía correo y/o vía telefónica a los contactos indicados en el procedimiento para la realización de garantías.

  - Lugar del servicio y entrega del documento de garantía

El lugar de entrega de los bienes y de la realización del servicio será en el Centro de Cómputo y Resguardo documental (CECYRD) ubicado en Carretera a San Juan Tilcuautla km 5.4 Col. Ex Hacienda la Concepción C.P. 42160 Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.

La entrega del documento de garantía por parte de “El Licitante” en caso de resultar adjudicado, deberá ser dentro de los siguientes cinco días hábiles una vez realizada la instalación, configuración y puesta en marcha de los sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y de Control de Acceso suministrados, señalando que se encuentra a plena satisfacción de “El Instituto”.

El funcionario responsable de recibir los bienes y/o servicios, así como el documento de garantía será:

| Nombre | Puesto | Correo |
| --- | --- | --- |
| Maribel Ángeles Moreno | Subdirectora de Administración de Centros de Cómputo | maribel.angeles@ine.mx |

El funcionario responsable de realizar la supervisión de la prestación del servicio será:

| Nombre | Puesto | Correo |
| --- | --- | --- |
| Israel Jaimes Hernández | Jefe de Departamento de Centros de Cómputo | israel.jaimes@ine.mx |

- Documentación Solicitada.

“El Licitante” deberá entregar por escrito junto a su propuesta técnica - económica, documentación de los desarrolladores de los softwares propuestos y de los fabricantes de los componentes propuestos en idioma español, en caso que se encuentre en otro idioma, se deberá presentar una traducción simple al español, subrayando en la documentación y en la traducción (cuando aplique) las características con las cuales se compruebe la compatibilidad de los softwares y componentes solicitados por “El Instituto” en los puntos 3.2.2 y 3.3.2.

“El Licitante” deberá entregar por escrito junto a su propuesta técnica - económica, las fichas técnicas de los desarrolladores de los softwares propuestos y de los fabricantes de los componentes propuestos en idioma español, en caso que se encuentre en otro idioma, se deberá presentar una traducción simple al español, subrayando en las fichas técnicas y en la traducción (cuando aplique) las características con las cuales compruebe la totalidad de los requerimientos solicitados por “El Instituto” en los puntos 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1 y 3.3.2.

“El Licitante” deberá entregar por escrito junto a su propuesta técnica - económica que se comprometerá a instalar componentes nuevos, de marca, originales, sin modificaciones y disponibles en el mercado; con las características especificadas por “El Instituto”, soportando su propuesta con las fichas técnicas. No se aceptarán componentes diseñados especialmente para soportar los requerimientos.

“El licitante” deberá entregar junto a su propuesta técnica - económica una carta que avale que cuentan con el personal capacitado por los desarrolladores de los softwares y por los fabricantes de los componentes, para la instalación, configuración y puesta en marcha de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y de Control de Acceso propuestos.

“El licitante” deberá garantizar y entregar por escrito junto a su propuesta técnica - económica que tendrá flexibilidad para laborar fuera de horarios hábiles y a adaptarse a los posibles cambios en las fechas y horarios que requiera “El Instituto”.

- Entregables

“El Proveedor” adjudicado deberá entregar la documentación referida en el presente apartado en archivo electrónico en medio óptico DVD o unidad de almacenamiento USB para su fácil actualización, los formatos de los documentos de texto y memorias técnicas deberán basarse en el siguiente formato:

- Codificación de Archivos en Formato Word, Excel y Auto CAD, todos editables.

- Textos y tipos de letra estándar (Arial, tamaño 10 y 12).

- Para el material impreso, se deberá entregar  conforme a lo siguiente:

  - Hojas blancas tipo bond, tamaño carta, hoja membretada de “El Proveedor” adjudicado,  rubricado en todas las hojas y firmado por el responsable del proyecto en la última hoja, así como referencias de lugar y sección correspondiente, cuando sea necesario.

  - En carpetas blancas de pasta dura triple perforación, con portada, separadores, lomo de identificación.

- Archivos electrónicos del escaneado de los documentos impresos firmados en una resolución que permita su fácil lectura.

“El Proveedor” adjudicado deberá entregar la documentación mostrada en la siguiente tabla al personal designado por “El Instituto”, para el intercambio de información, respetando las fechas definidas para cada entregable:

| TABLA DE ENTREGABLES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ENTREGABLE | DESCRIPCIÓN | FECHA |
| 1 | Plan de trabajo para la realización del servicio. | Cronograma de actividades, indicando como mínimo: - Nombre de la actividad. - Riesgos de la actividad. - Como mitigar el riesgo de la actividad (solo en caso de que exista algún riesgo). - Responsable de la actividad. - Tiempo de realización de la actividad. - Relación de recursos involucrados en la realización de la actividad (vehículos, herramienta, material y/o equipo, entre otros a ocupar, indicando marca, modelo, número de serie y placas (cuando aplique)). - Diagrama de Gantt de la ejecución identificando rutas críticas, en caso de existir. Por actividad se entiende la realización de la desinstalación y entrega de los componentes de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y de Control de Acceso actualmente instalados, así como del suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de los sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y de Control de Acceso a ser instalados. El tiempo total de la ejecución del Plan de trabajo no deberá exceder el plazo para la entrega de bienes y la prestación de los servicios. | Tres días hábiles después de la fecha de notificación de adjudicación. |
| 2 | Documento de maniobras para la realización del servicio. | Planos y maniobras a realizar para: - La desinstalación y entrega de los componentes de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y de Control de Acceso actualmente instalados. - El suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de los sistemas a ser instalados. | Tres días hábiles después de la fecha de notificación de adjudicación. |
| 3 | Acuerdo de confidencialidad | Acuerdo de confidencialidad de la información que intercambiará por parte de “El Instituto”, mencionado en el punto 5. | Tres días hábiles después de la fecha de notificación de adjudicación. |
| 4 | Contacto de soporte. | Datos de un contacto de atención, para que “El Instituto” pueda comunicarse fácilmente en caso de requerirse fuera del horario de ejecución del servicio o en caso de requerirse, con la siguiente información: - Nombre completo y rol. - Correo electrónico. - Número telefónico de oficina. - Número telefónico de celular. En caso de cambio de alguno de los datos mencionados, durante la realización del servicio, se deberá notificar mediante oficio a “El Instituto” a más tardar un día hábil después de dicho cambio y en el mismo oficio deberá indicar los nuevos datos del contacto de soporte. | Tres días hábiles después de la fecha de notificación de adjudicación. |
| 5 | Requerimientos de red para funcionamiento de clientes desde navegadores web y desde smartphones y/o tablets. | Requerimientos de red necesarios para el correcto funcionamiento de los clientes de los sistemas a ser instalados desde navegadores web y desde smartphones y/o tablets. | Tres días hábiles después de la fecha de notificación de adjudicación. |
| 6 | Reporte semanal de actividades. | Reporte semanal de actividades, que incluya los aspectos más relevantes de los servicios proporcionados, incluyendo desviaciones que se presenten en el plan de trabajo definido inicialmente y ajustes en los tiempos de realización de las actividades para no retrasar la finalización del servicio, en caso de ser necesarios. | Todos los lunes durante la ejecución del servicio y hasta la conclusión de la ejecución del servicio. |
| 7 | Manuales de los sistemas suministrados. | Manuales de todos los softwares y componentes de los sistemas suministrados, en medio impreso y digital. | Diez días hábiles previo al vencimiento de ejecución del servicio. |
| 8 | Informe de las pruebas finales de funcionamiento de los sistemas instalados. | Reporte de la realización de las pruebas finales de funcionamiento de los sistemas instalados conforme a lo mencionado en los puntos 3.2.3 y 3.3.3. | Cinco días hábiles previo al vencimiento de ejecución del servicio |
| 9 | Inventario de componentes y accesorios de los sistemas desinstalados. | Inventario detallado de los componentes y accesorios (soportes, componentes eléctricos, cables, canalizaciones, etc…) de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y de Control de Acceso desinstalados, con al menos la siguiente información: - Ítem. - Descripción. - Marca (si aplica). - Modelo (si aplica). - Número de serie (si aplica). - Cantidad. - Sistema al que pertenecía el componente o accesorio (CCTV o Control de Acceso). | Diez días hábiles después de la conclusión de la desinstalación de los componentes de CCTV y control de acceso actualmente instalados. |
| 10 | Documento que contenga los Parámetros de configuración y operación de los sistemas instados. | Parámetros de configuración y de operación finales de los sistemas instalados. | Cinco días hábiles previo al vencimiento de ejecución del servicio |
| 11 | Planos de instalación mecánica de los componentes de los sistemas instalados. | Planos As Built de la instalación mecánica de todos los componentes de los sistemas instalados, indicando como mínimo: - Ubicación de los componentes. - Accesorios incluidos en la instalación. - Identificación de cada uno de los componentes de la instalación mecánica de los sistemas instalados en el plano, conforme a la ubicación física. | Siete días hábiles previo al vencimiento de ejecución del servicio |
| 12 | Diagramas de la instalación eléctrica y de la red de datos de los componentes de los sistemas instalados. | Diagramas As Built de las siguientes instalaciones de todos los componentes de los sistemas instalados: - Diagrama unifilar de la instalación eléctrica, indicando como mínimo: - Calibre y número de conductores. - Longitud de los conductores. - Identificación de cada uno de los componentes de la instalación eléctrica en el diagrama conforme a la ubicación física. - Diámetro y características de las canalizaciones. - Capacidad de las protecciones eléctricas. - Diagrama de topología física de la red de datos, indicando como mínimo: - Tipo de componente. - Identificador del componente. - Modelo y fabricante. - Tipo de cable (cobre o fibra). - Longitud e cable (cobre o fibra). - Identificación de cada uno de los componentes de la instalación de la red de datos en el diagrama conforme a la ubicación física. - Diámetros y características de las canalizaciones. - Diagrama de topología lógica de la red de datos, indicando como mínimo: - Identificador del componente. - Dirección IP del componente. | Siete días hábiles previo al vencimiento de ejecución del servicio |
| 13 | Transferencia de conocimientos. | Realización de la transferencia de conocimientos conforme a lo mencionado en el punto 3.4. | Cinco días hábiles previo al vencimiento de ejecución del servicio |
| 14 | Material de apoyo para la transferencia de conocimientos. | Material de apoyo para la transferencia de conocimientos en formato digital e impreso conforme a lo mencionado en el punto 3.4. | Siete días hábiles previo al vencimiento de ejecución del servicio |
| 15 | Documentos de garantía. | Documentos de garantía de: - Garantía en sitio por un año de todos los componentes de los sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y de Control de Acceso instalados, con la siguiente información: - Modelo y - Número de serie. - Este documento deberá expedirse a nombre del El Instituto Nacional Electoral. - Garantía por un año de los servicios de instalación, configuración y puesta en marcha proporcionados, esto a partir de la fecha de aceptación, quedando obligado a resarcir los daños que resultasen a consecuencia de los servicios prestados, así como disponer los materiales requeridos para la reparación de los defectos o daños sin costo para “El Instituto”. | Cinco días hábiles previo al vencimiento de ejecución del servicio |
| 16 | Bitácora final del servicio. | Bitácora final del servicio que integre: Descripción detallada de los servicios realizados con los aspectos más relevantes, incluyendo el tiempo empleado y Los aspectos relevantes de las actividades de instalación de los equipos suministrados. Una vez concluidos los servicios se deberán registrar las observaciones que sean necesarias referentes al funcionamiento y uso adecuado de los sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y de Control de Acceso instalados. | Cinco días hábiles previo al vencimiento de ejecución del servicio |

“El Proveedor” adjudicado deberá entregar la documentación en mención en las instalaciones de “El Instituto” ubicadas en la Carretera a San Juan Tilcuautla km 5.4, Col. Ex Hacienda la Concepción, C.P. 42160, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, conforme a lo establecido en la tabla de entregables.

Los funcionarios de “El Instituto” asignados para recibir la documentación, son los siguientes:

| Nombre | Puesto |
| --- | --- |
| Maribel Ángeles Moreno | Subdirectora de Administración de Centros de Cómputo |
| Israel Jaimes Hernández | Jefe de Departamento de Centros de Cómputo |

# ANEXO 2

Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica del LICITANTE

[______(nombre)_________], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación, a nombre y representación de:[ _______(persona física o moral)__________].

# Licitación Pública Internacional Abierta, No.: _____________

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio:

Calle y número:

Colonia:	Delegación o Municipio:

Código Postal:	Entidad federativa:

Teléfonos:	Fax:

Correo electrónico:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:	Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

Relación de accionistas.-

Apellido Paterno:	Apellido Materno:	Nombre(s)

Descripción del objeto social: (Deberá ser congruente con el objeto de la presente contratación)

Reformas al acta constitutiva:

Estratificación:

Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento legal mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Escritura pública número:	Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

___________________________

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma del representante legal)

Nota:	El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

# ANEXO 3 “A”

Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 59 y 79 del REGLAMENTO.

Ciudad de México, a ____ de _____________ de 2018.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

P R E S E N T E.

[ nombre del LICITANTE o en nombre de la empresa  ], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no participan en este procedimiento de Licitación Pública Internacional Abierta número [_____________________] para la adquisición de “[___________________________________]”personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 59 y 79 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios.

___________________________

Protesto lo necesario

(Nombre y firma del representante legal)

# ANEXO 3 “B”

Manifestación de estar al corriente en el pago de las obligaciones fiscales y en materia de seguridad social

Ciudad de México, a ____ de _____________ de 2018.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

P R E S E N T E.

Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII del REGLAMENTO, [nombre del LICITANTE o en nombre de la empresa], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que [nombre del LICITANTE o en nombre de la empresa], se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, en términos de lo estipulado en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y, en su caso, de la Resolución Miscelánea Fiscal Vigente.

___________________________

Protesto lo necesario

(Nombre y firma del representante legal)

# ANEXO 3 “C”

Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Ciudad de México, a ____ de _____________ de 2018.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

P R E S E N T E.

[ nombre del LICITANTE o en nombre de la empresa  ], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no participan en este procedimiento de Licitación Pública Internacional Abierta número [_____________________] para la adquisición de “[___________________________________]”personas físicas o morales que, que desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés de conformidad con lo señalado en el artículo 49 fracción IX de La Ley General de Responsabilidades Administrativas.

___________________________

Protesto lo necesario

(Nombre y firma del representante legal)

# ANEXO 4

# Declaración de integridad

# Ciudad de México, a ____ de _____________ de 2018.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

# P R E S E N T E.

De conformidad con el artículo 36, fracción IX del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad, que [___nombre del LICITANTE o en nombre de la empresa____], por sí misma o por interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos del INSTITUTO induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes de la Licitación Pública Internacional Abierta número ___________ para la “[___________________________________]”.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma del representante legal)

# ANEXO 5

Estratificación de micro, pequeñas y medianas empresas

# Ciudad de México, a ____ de _____________ de 2018.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

# P R E S E N T E.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que [__nombre del LICITANTE o en nombre de la empresa__], pertenece al rango de [_____________] empresa, de conformidad con la estratificación estipulada en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2009, misma que se presenta a continuación:

| ESTRATIFICACIÓN Favor de indicar con una “X” en qué situación se encuentra su empresa. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamaño | Sector | Rango de número de trabajadores | Rango de monto de ventas anuales (mdp) | Tope máximo combinado* |
| Micro | Todos | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
|  |  |  |  | ( ) |
| Pequeña | Comercio | Desde 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $100 | 93 |
|  |  |  |  | ( ) |
|  | Industria y Bienes | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
|  |  |  |  | ( ) |
| Mediana | Comercio | Desde 31 hasta 100 | Desde $100.01 hasta $250 | 235 |
|  |  |  |  | ( ) |
|  | Bienes | Desde 51 hasta 100 | Desde $100.01 hasta $250 | 235 |
|  |  |  |  | ( ) |
|  | Industria | Desde 51 hasta 250 | Desde $100.01 hasta $250 | 250 |
|  |  |  |  | ( ) |

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.

El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de Trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

___________________________

# Protesto lo necesario

(Nombre y firma del representante legal)

# ANEXO 6

Oferta económica

# Ciudad de México, a ____ de _____________ de 2018

| Descripción breve del bien o servicio | Unidad | Cantidad | Precio Unitario |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicio de desinstalación y entrega de los componentes de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y de Control de Acceso actualmente instalados. | Servicio | 1 |  |
| Suministro de los componentes del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) a renovar, incluye: - 1 Software de Administración de Video (VMS). - 1 Grabador de Video en Red (NVR). - 22 Cámaras IP tipo Bulllet. - 16 Cámaras IP tipo Domo. - 3 Cámaras IP tipo PTZ. - 1 Estación de monitoreo. - 1 Gabinete (rack). - 2 PDU para rack. - 1 Switch de transferencia estática para rack. | Lote | 1 |  |
| Servicios de instalación, configuración, puesta en marcha y transferencia de conocimientos del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) a renovar, incluye: - 1 Lote de accesorios. - Mano de obra y - Transferencia de conocimientos sobre el funcionamiento, operación, mantenimiento y configuración del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). | Servicio | 1 |  |
| Suministro de los componentes del Sistema de Control de Acceso a renovar, incluye: - 1 Software de Gestión de Seguridad. - 1 Software para monitoreo remoto del arco detector de metales. - 1 Software de Administración de Visitas. - 1 Controlador. - 1 Arco detector de metales (ADM). - 1 Detector de metales manual (DMM). - 1 Mesa de revisión (MR). - 5 Charolas (CH). - 450 Tarjetas de proximidad (TP). - 2 Codificador de tarjetas de proximidad (CTP). - 1 Enrolador biométrico de huella digital (EBHD). - 8 Lectores de tarjeta de proximidad (LTP). - 6 Lectores de tarjeta de proximidad y huella digital (LTP&BH). - 12 Botones de salida (BS). - 16 Contactores (sensores) magnéticos para puertas (CMP). - 15 Chapas magnéticas para puertas (CHMP-600). - 1 Chapas magnéticas para puertas (CHMP-1200). - 1 Estación de monitoreo (EMSCA). - 1 Cámara web con mini tripie (CWMT). - 1 Escáner de ID de visitantes (EIDV). - 1 Impresora de credenciales adheribles (ICA). - 45 Rollos de etiquetas adheribles (REAT). - 1 Estación de registro de visitantes (ERV). - 1 Servidor del Sistema de Control de Acceso. - 1 Switch de transferencia estática para rack. | Lote | 1 |  |
| Servicios de instalación, configuración, puesta en marcha y transferencia de conocimientos del Sistema de Control de Acceso a renovar, incluye: - 1 Lote de accesorios. - Mano de obra y - Transferencia de conocimientos sobre el funcionamiento, operación, mantenimiento y configuración del Sistema de Control de Acceso. | Servicio | 1 |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |
| I.V.A. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

Importe total antes de IVA, (Subtotal) con letra: _____________________________________.

# Notas:	Para efectos de evaluación económica se tomará en cuenta el monto total antes de IVA (Subtotal)

# Se verificará que los precios unitarios ofertados sean precios aceptables.

“EL PROVEEDOR” deberá especificar y entregar por escrito a “EL INSTITUTO” que el costo total incluye los trabajos que realizará, considerando todos los conceptos inherentes al servicio a contratar.

_________________________________________________

(Nombre y firma del representante legal)

# ANEXO 7

Modelo de garantía de cumplimiento de contrato mediante póliza de fianza

Que es a favor del Instituto Nacional Electoral para garantizar por el proveedor [___________________] el fiel y exacto cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato “Adquisición de bienes” No. INE/________/2018, de fecha de firma [____________________] por un monto total de $___________________ MN (____________________________) más I.V.A., relativo a la contratación de (bienes, arrendamiento de bienes muebles o servicios) de acuerdo con las especificaciones contenidas en el citado contrato derivadas de la Licitación Pública Internacional Abierta No.________________.

La compañía afianzadora expresamente declara: a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato, b) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales emitida por el administrador del contrato, c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente que quede firme, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia, d) En caso de hacerse efectiva la presente garantía la Institución de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de la garantía, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la citada Ley, debiéndose atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 de dicha Ley.

# ANEXO 8

# Tipo y modelo de contrato

Contrato (abierto y/o plurianual si aplica) de adquisición de bienes, que celebran por una parte, el Instituto Nacional Electoral, a quien en lo sucesivo se le denominará el “Instituto”, representado por (cuando aplique, según monto) su  Apoderado Legal, el Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración, asistido por el Licenciado José Carlos Ayluardo Yeo, Director de Recursos Materiales y Servicios; por el ______________, como titular del Área Requirente y por el __________, en su calidad de Administrador del Contrato; y por la otra, ________________, a quien en lo sucesivo se le denominará el “Proveedor”, representado por el C. ____________, en su carácter de -Apoderado o Representante Legal-  o -por su propio derecho (según aplique), al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

# Declaraciones

I. Del “Instituto”:

I.1 Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, base V, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 29 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, en adelante la “LGIPE”, es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

I.2 Con fundamento en los artículos 134, párrafo (según corresponda) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31, fracción __, (y los que resulten aplicables) del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, vigente de conformidad con el artículo Transitorio Sexto del Decreto por el que se expide la “LGIPE”, en adelante el “Reglamento”, el “Instituto” llevó a cabo el procedimiento de (procedimiento de contratación según corresponda, Licitación Pública o Invitación a Cuando Menos Tres Personas) número __________, en la que se adjudicó al “Proveedor” la presente contratación, mediante el acta de fallo de fecha ___________.

I.3 Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 incisos a), b) y h) de la “LGIPE”, son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Administración, la aplicación de las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos financieros y materiales; organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos materiales y financieros, y atender las necesidades administrativas de los órganos del “Instituto”.

# CUANDO APLIQUE (según monto):

I.4 Que el Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración, cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente contrato, según consta en el poder contenido en la escritura pública número 176,111 de fecha 12 de enero de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público número 151 del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México y manifiesta que sus facultades no le han sido modificadas, revocadas, ni limitadas en forma alguna.

I.5 La celebración del presente contrato permitirá que la (nombre del Área Requirente), cumpla con las atribuciones que tiene encomendadas, en términos del artículo (fundamento legal) del Reglamento Interior del “Instituto”.

I.6 Que los servidores públicos suscriben el presente contrato, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 numeral VI de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral, vigentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se expide la “LGIPE”, en lo sucesivo las “POBALINES”.

I.7 Que cuenta con la suficiencia presupuestal para cubrir el compromiso derivado del presente contrato, según consta en el Sistema Integral para la Gestión Administrativa con número de solicitud interna de compra ____ ____debidamente aprobada, con cargo a la partida específica (partida y descripción).

# CUANDO APLIQUE:

*Que cuenta con el Acuerdo de Autorización del Director Ejecutivo de Administración, para llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestario, de fecha __________________.

La erogación de los recursos para los ejercicios fiscales (señalar ejercicios) estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria que apruebe la Cámara de Diputados mediante Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales correspondientes, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

*Que cuenta con el Acuerdo de Autorización para ejercer recursos de la partida restringida (señalar partida y descripción), emitido por el Director Ejecutivo de Administración, de fecha __________________.

*Que cuenta con el Dictamen de Procedencia Técnica (número), emitido por la Unidad Técnica de Servicios de Informática, de fecha ______________.

*Que cuenta con el Dictamen de Procedencia Técnica número __________ emitido por la Coordinación Nacional de Comunicación Social, de fecha  ______________.

I.8 Que su Registro Federal de Contribuyentes inscrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es INE140404NI0, y señala como su domicilio fiscal el ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, código postal 14610, Ciudad de México.

II. Del “Proveedor”:

# SI ES PERSONA MORAL

II.1 Que es una empresa constituida conforme a la legislación mexicana, según consta en la escritura pública número ________ de fecha ___________, otorgada ante la fe del (la) Licenciado (a) ______________, (tipo de fedatario) número ___ del (Ciudad en la que actúa), misma que quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de ________, en el folio mercantil número __, el __ de ____ de ____.

II.2 Que dentro de su objeto social se encuentra, entre otros (señalar el objeto acorde al servicio contratado).

II.3 Que el C. _________________, se identifica con (señalar documento con el que se identifica y la autoridad que lo expide) número ___, y cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente contrato, según consta en la escritura número _______ de fecha ___________, otorgada ante la fe del (la) Licenciado (a) ___________________, (tipo de fedatario) número ________ del (Ciudad en la que actúa) y manifiesta que dichas facultades no le han sido modificadas, revocadas, ni limitadas en forma alguna.

II.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes inscrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es _____________.

II.5 Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que ni su apoderado legal, socios, directivos, ni alguna de las personas que intervendrán con el objeto del presente contrato, se encuentran en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 59 y 79 del “Reglamento”.

Asimismo, manifiesta bajo protesta de decir verdad que ni su apoderado legal, socios y directivos que intervendrán con el objeto del presente contrato, se encuentran en el supuesto establecido en el artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

II.6 Que manifiesta encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social (cuando aplique).

II.7 Que para efectos del presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en (señalar domicilio).

# SI ES PERSONA FÍSICA

II.1 Que es una persona física con capacidad jurídica para suscribir el presente contrato y para obligarse en los términos y condiciones mencionados en el mismo.

II.2 Que cuenta con los conocimientos, la experiencia, disponibilidad, así como con los recursos técnicos, económicos y humanos requeridos para entregar los bienes objeto del presente contrato.

II.3 Que el C. (nombre del Representante o Apoderado), se identifica con (señalar documento con el que se identifica y la autoridad que lo expide) número ___.

II.4 Que su clave del Registro Federal de Contribuyentes es ____________.

II.5 Que manifiesta encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social (cuando aplique).

II.6 Que para efectos del presente contrato, señala como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en (señalar domicilio).

# Cláusulas

# Primera.- Objeto.

El objeto consiste en la contratación de ___________________ en los términos y condiciones que se precisan en el presente contrato y su “Anexo Único”, en donde se señala la descripción pormenorizada de los bienes.

# Segunda.- Importe a pagar.

Si el contrato es cerrado: El importe total a pagar es por la cantidad de $_________ (_____________/100 moneda nacional o dólares americanos, según sea el caso), importe que incluye el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los siguientes precios unitarios:

(Descripción de los precios unitarios)

Si el contrato es abierto: El monto mínimo total a pagar es por la cantidad de $________ (_________/100 moneda nacional o dólares americanos, según sea el caso), y el monto máximo total a pagar es por la cantidad de $____________ (____________/100 moneda nacional o dólares americanos, según sea el caso); los montos anteriores incluyen el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los siguientes precios unitarios:

(Descripción de los precios unitarios)

Si el contrato es plurianual: (Se debe señalar además el desglose de los recursos por ejercicio fiscal, según corresponda.).

La erogación de los recursos para los ejercicios fiscales (señalar ejercicios) estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria que apruebe la Cámara de Diputados mediante Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales correspondientes, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

En el presente contrato no se consideran anticipos y el precio es fijo durante la vigencia del mismo, por lo que no se encuentra sujeto a ajuste de precio.

(O bien, describir si existen anticipos).

# Tercera.- Condiciones de pago.

El pago de los bienes se realizará (describir exhibiciones y requisitos adicionales que debe presentar en su caso el proveedor), previa validación del Administrador del Contrato.

Con fundamento en el artículo 60 del “Reglamento”, la fecha de pago no podrá exceder de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega del CFDI que cumpla con los requisitos fiscales, según lo estipulado en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, previa prestación de los bienes en los términos contratados.

De conformidad con lo señalado en el artículo 163 de las “POBALINES”, para iniciar el trámite de pago, el “Proveedor” deberá entregar al Administrador del Contrato, el CFDI de la entrega de los , adjuntando en su caso, el comprobante de pago por concepto de penas convencionales a favor del “Instituto”.

El pago se efectuará en la Caja General de la Dirección Ejecutiva de Administración del “Instituto”, ubicada en Periférico Sur número 4124, primer piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, código postal 01900, Ciudad de México, o bien, a través de trasferencia electrónica a la cuenta bancaria que indique el “Proveedor”.

Cuando el contrato se pacte en dólares: Los CFDI’s se presentarán en dólares americanos y el pago se realizará en pesos mexicanos de acuerdo al tipo de cambio vigente al día en que se haga el pago, conforme a la publicación que emita el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, en términos del artículo 8 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

# Cuarta.- Vigencia.

# La vigencia del presente contrato es del ___ de ___ de ___ al ___ de ___ de ___.

# Quinta.- Plazo, lugar y condiciones para la entrega de los bienes.

El “Proveedor” deberá proporcionar los bienes en (señalar lugar), conforme a los plazos y condiciones siguientes: (señalar o bien referenciar al “Anexo Único”).

# Sexta.- Administración del contrato.

El responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente contrato es el Titular de (nombre del área), adscrita a la (Área Requirente) del “Instituto”, y señala como domicilio para los efectos del presente contrato, el ubicado en (señalar domicilio).

En términos de los artículos 105, fracción VIII, 155 de las “POBALINES” y 27 del “Reglamento”, el responsable de administrar y vigilar el presente contrato deberá informar por escrito, lo siguiente:

- Oficio de aceptación de la entrega de los bienes, y constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales a fin de dar inicio a la cancelación de la garantía de cumplimiento.

- De los atrasos e incumplimientos, así como el cálculo de las penas convencionales (y deducciones, si aplican) correspondientes, anexando los documentos probatorios del incumplimiento en que incurra el “Proveedor”.

- Evaluación del “Proveedor”.

Si aplica: Con fundamento en los artículos 68 del “Reglamento”, 143, último párrafo y 144 de las “POBALINES”, el responsable de supervisar el presente contrato es el (la) Titular de (nombre del área), adscrita a la (nombre del área).

# Séptima.- Garantía de cumplimiento.

# Si el contrato es cerrado:

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II y último párrafo del artículo 57 del “Reglamento” y los artículos 123, 127 y 130 de las “POBALINES”, el “Proveedor” entregará una garantía de cumplimiento del presente contrato por el equivalente al 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual será en pesos mexicanos (o si aplica, en dólares americanos) a favor del “Instituto”, y deberá entregarse a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente contrato, y estará vigente hasta la total aceptación de la entrega de los bienes por parte del Administrador del Contrato.

# Si el contrato es abierto:

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II y último párrafo del artículo 57 del “Reglamento” y los artículos 115, fracción III, 124, 127 y 130 de las “POBALINES”, el “Proveedor” entregará una garantía de cumplimiento del presente contrato por el equivalente al 15% (quince por ciento) del monto máximo total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual será en pesos mexicanos (o si aplica, en dólares americanos) a favor del “Instituto”, y deberá entregarse a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente contrato, y estará vigente hasta la total aceptación de la entrega de los bienes por parte del Administrador del Contrato.

# Si es plurianual se deberá agregar según corresponda:

Después del fundamento para contrato cerrado o abierto, según corresponda, el “Proveedor” entregará una garantía de cumplimiento, por el equivalente al 15% (quince por ciento) del monto total del contrato por erogar en el ejercicio fiscal _____, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del presente contrato, debiendo renovarse en cada ejercicio fiscal subsecuente, durante los primeros 10 (diez) días naturales del ejercicio que corresponda, por el equivalente al 15% (quince por ciento) del monto total a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate; dicha garantía será en pesos mexicanos (o en su caso, dólares americanos), a favor del “Instituto”, y estará vigente hasta la total aceptación de los bienes por parte del Administrador del Contrato.

La garantía de cumplimiento podrá constituirse de la siguiente forma:

- Mediante póliza de fianza otorgada por institución autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

- Con carta de crédito irrevocable, expedida por institución de crédito autorizada conforme a las disposiciones legales aplicables, o

- Con cheque de caja o certificado expedido a favor del “Instituto”.

Con fundamento en la fracción II del artículo 105 de las “POBALINES”, para el caso de que el “Instituto” haga efectiva la garantía de cumplimiento, ésta se ejecutará por el monto total de la obligación garantizada,   considerando que ésta es indivisible. (O cuando aplique: de manera proporcional respecto del monto de los bienes no prestados, si la obligación garantizada es divisible.

# Octava.- Pena convencional.

En términos de lo estipulado en los artículos 62 del “Reglamento” y 145 de las “POBALINES”, si el “Proveedor” incurre en algún atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de los bienes, le serán aplicables penas convencionales del __% (____por ciento) por cada día natural de atraso, calculado sobre el monto correspondiente al servicio no prestado oportunamente, la cual tendrá como límite el monto de la garantía de cumplimiento y en caso de exceder, el “Instituto” podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del presente contrato.

El “Instituto” notificará por escrito al “Proveedor” el atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, así como el monto que deberá cubrir por concepto de pena convencional, el cual deberá ser cubierto dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a aquél en que se le haya requerido, debiendo hacerlo mediante cheque certificado, de caja o a través de transferencia electrónica a favor del “Instituto” a la cuenta autorizada que le proporcione con la notificación correspondiente.

El “Proveedor” se obliga ante el “Instituto” a responder sobre la calidad de los bienes, así como de cualquier responsabilidad en la que pudiere incurrir, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable.

# Si aplica: Novena.- Deducciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del “Reglamento” y 146 de las “POBALINES”, el “Instituto” podrá aplicar deducciones al pago de los bienes con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el “Proveedor”, conforme a lo siguiente:

(Descripción de las deducciones)

Los montos a deducir se deberán aplicar en el CFDI que el “Proveedor” presente para su cobro, inmediatamente después de que el Administrador del Contrato tenga cuantificada la deducción correspondiente y solicite su pago. El límite máximo que se aplicará por concepto de deducciones no excederá del monto de la garantía de cumplimiento, en caso contrario, el “Instituto” podrá rescindir el contrato.

# Décima.- Terminación anticipada.

De conformidad con lo determinado en los artículos 65 del “Reglamento”, 147, 148, 149 y 150 de las “POBALINES”, el “Instituto” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato en los siguientes casos:

- Por caso fortuito o fuerza mayor;

- Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes contratados:

- Cuando se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por el Órgano Interno Control del “Instituto”, y

- Cuando el Administrador del Contrato justifique mediante dictamen que la continuidad del contrato contraviene los intereses del “Instituto”.

De conformidad con lo previsto en la fracción lX del artículo 105 de las “POBALINES”, el pago de los gastos no recuperables estarán a lo dispuesto en el artículo 154 del mismo ordenamiento; en estos supuestos el “Instituto” reembolsará al “Proveedor”, previa solicitud por escrito, los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

# Décima Primera.- Rescisión administrativa.

El “Instituto” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato cuando el “Proveedor” incurra en incumplimiento de sus obligaciones, así como si incurre en alguno de los siguientes supuestos:

- Si el “Instituto” corrobora que el “Proveedor” ha proporcionado información falsa, relacionada con su documentación legal o su oferta técnica o económica;

- Si el monto calculado de la pena convencional (o deducciones si aplica) excede el monto de la garantía de cumplimiento, o

- Si incumple cualquier obligación establecida en el “Reglamento” o demás ordenamientos aplicables.

En el supuesto de que el “Instituto” rescinda el presente contrato se atenderá conforme al procedimiento establecido en los artículos 64 del “Reglamento”, 151 y 152 de las “POBALINES”.

# Décima Segunda.- Prevalencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 54, penúltimo párrafo del “Reglamento” y 105, fracción IV de las “POBALINES”, la convocatoria, la junta de aclaraciones, el fallo y el contrato, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones; las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria y la junta de aclaraciones; en caso de discrepancia prevalecerá lo establecido en estas últimas.

# Décima Tercera.- Transferencia de derechos.

En términos de lo señalado en el último párrafo del artículo 55 del “Reglamento”, el “Proveedor” no podrá transferir los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito por parte del (la) Titular de la Dirección de Recursos Financieros del “Instituto”.

# Décima Cuarta.- Impuestos y derechos.

Los impuestos y derechos que se generen con motivo de la entrega de los bienes objeto del presente contrato, correrán por cuenta del “Proveedor”, trasladando al “Instituto” únicamente el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a la legislación fiscal vigente.

# Décima Quinta.- Propiedad intelectual.

En términos de lo señalado en el artículo 54, fracción XX del “Reglamento”, en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del “Proveedor”.

# Décima Sexta.- Solicitud de información.

El “Proveedor” se compromete a proporcionar los datos e informes relacionados con el presente contrato que en su caso le requiera el Órgano Interno Control del “Instituto” en el ámbito de sus atribuciones y en apego a lo previsto en los artículos 70 del “Reglamento” y 82, párrafo 1, inciso g) del Reglamento Interior del “Instituto”.

# Décima Séptima.- Confidencialidad.

El “Proveedor” no podrá divulgar ningún tipo de información relacionada con el presente contrato, y tampoco podrá utilizarla en su beneficio o de terceros, sin la previa autorización expresa y por escrito del “Instituto”.

# Décima Octava.- Responsabilidad laboral.

El “Proveedor” será el único patrón de todas las personas que intervendrán bajo sus órdenes en el desempeño y operación para el cumplimiento del presente contrato, por lo cual asume todas las obligaciones y responsabilidades derivadas de la relación laboral, ya sean civiles, penales o de cualquier otra índole, liberando al “Instituto” de cualquiera de ellas, y por ningún motivo se le podrá considerar a éste como patrón sustituto o solidario.

# Décima novena.- Incrementos y modificaciones.

En términos de lo establecido por los artículos 61 del “Reglamento”, y 156, 157, 158, 159 y 160 de las “POBALINES”, durante la vigencia del contrato se podrá incrementar el monto o la cantidad de bienes solicitado, siempre que no rebase en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente, y el precio sea igual al pactado originalmente, debiendo el “Proveedor” entregar la modificación respectiva de la garantía de cumplimiento por dicho incremento.

La modificación del plazo originalmente pactado para la entrega de los bienes sólo procederá por caso fortuito, fuerza mayor o causas atribuibles al “Instituto”.

Cualquier modificación al presente contrato será establecida por escrito y por mutuo consentimiento de las partes mediante la formalización de un convenio modificatorio.

# Vigésima.- Caso fortuito o fuerza mayor.

El “Instituto” y el “Proveedor” no serán responsables por cualquier retraso en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, cuando ello obedezca a caso fortuito o de fuerza mayor debidamente acreditados, por lo que para el caso de presentarse alguno de los supuestos citados, el Administrador del Contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 105, fracción X de las “POBALINES”, podrá otorgar prórrogas para la entrega de los bienes, ello a solicitud expresa del “Proveedor”. La petición que formule el “Proveedor” deberá constar por escrito y únicamente será procedente con anterioridad a la fecha en que conforme al contrato se haga exigible su cumplimiento.

# Vigésima Primera.- Vicios del consentimiento.

El “Instituto” y el “Proveedor” reconocen que en la celebración del presente contrato no ha mediado error, dolo, lesión, violencia, mala fe, ni vicio alguno del consentimiento que pudiera invalidarlo o nulificarlo.

# Vigésima Segunda.- Notificaciones.

Todas las notificaciones entre las partes se harán por escrito en los domicilios señalados en la declaración II._ y en la Cláusula Sexta del presente contrato, y en caso de que alguno cambie de domicilio, se obliga a comunicarlo por escrito al otro con 15 (quince) días naturales de anticipación, en la inteligencia que de no hacerlo serán válidas las que se practiquen en los domicilios antes señalados.

# Vigésima Tercera.- No discriminación.

En la ejecución del objeto del presente contrato, el “Proveedor” deberá evitar cualquier conducta que implique una discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, y deberá cumplir con las disposiciones laborales de equidad y género que le correspondan de conformidad con la legislación aplicable.

# Vigésima Cuarta.- Jurisdicción y controversias.

Para la interpretación y solución de controversias derivadas del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y fuerza legal, lo firman en (número de tantos) tantos en la Ciudad de México, el (día) de (mes) de (año).

| Por el “Instituto” Si aplica: Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna Director Ejecutivo de Administración Apoderado Legal Licenciado José Carlos Ayluardo Yeo Director de Recursos Materiales y Servicios (Nombre) (cargo) Administrador del Contrato Si aplica: (Nombre) (cargo) Supervisor del Contrato | Por el “Proveedor” C. (Nombre) (si aplica: Representante o Apoderado Legal) |
| --- | --- |

Las firmas que anteceden forman parte del contrato INE/SERV/ (número de contrato)/201_ celebrado por el Instituto Nacional Electoral y por la (empresa o nombre de la persona física).

# ANEXO 9

# EJEMPLO de Convenio de participación conjunta

CONVENIO PRIVADO PARA PRESENTAR PROPUESTA CONJUNTA QUE EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 41 DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS (EN LOS SUCESIVO, EL REGLAMENTO),  CELEBRAN POR UNA PARTE (RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN)  ____________________, REPRESENTADA POR _____________________ (REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL CON PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN O FACULTADES SUFICIENTES PARA FIRMAR ESTE CONVENIO Y EN SU CASO EL CONTRATO RESPECTIVO) A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ (RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ________________ Y POR OTRA _______________, REPRESENTADA POR (REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL CON PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN O FACULTADES SUFICIENTES PARA FIRMAR ESTE CONVENIO Y EN SU CASO EL CONTRATO RESPECTIVO) ____________ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “___________”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

# ANTECEDENTES

- Con fecha _________ el Instituto Nacional Electoral publicó la convocatoria de licitación número _________.

- Las empresas ___________ y _____________, decidieron presentar una propuesta de manera conjunta para el procedimiento de licitación número __________ relativa a _____________.

- De conformidad a lo señalado en el artículo 41, párrafo tercero del REGLAMENTO, las partes convinieron en la presentación de una propuesta conjunta para el procedimiento de licitación (indicar si es nacional o internacional) número ______________, por lo que suscriben de manera conjunta y solidaria / mancomunada el presente instrumento jurídico, otorgando las siguiente declaraciones y cláusulas.

# DECLARACIONES

# EMPRESA 1 (razón social o denominación) por conducto de su representante declara que:

II.1	Es una empresa de nacionalidad ______________ debidamente constituida mediante testimonio de la Escritura Pública (o su equivalente) No. _____, de fecha ____ de _______ de ____, pasada ante la fe del Lic. ____________, Notario Público No___ de Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Comercio en el Folio Mercantil número ______, Partida ________ de fecha ____ de _______ de ____.

II.2 	La empresa ha tenido las siguientes reformas al acta constitutiva:

II.3  	Tiene como objeto social _________________.

II.4    Sus accionistas son:

II.5    Se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes (o su equivalente) con la clave:

II.6	Para los fines y efectos legales de este convenio señala como su domicilio legal el ubicado en _____.

II.7 Su representante legal cuenta con las facultades suficientes para celebrar en su nombre y representación el presente convenio, lo cual acredita con testimonio de la Escritura Pública No. _____, de fecha ____ de _______ de ____, pasada ante la fe del Lic. ________, Notario Público No. ______ de Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio en el Folio Mercantil número _______, y que las mismas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas.

II.8	El representante legal señala como su domicilio el ubicado en: ________________________.

II.9   Conoce el contenido y alcance de la licitación número __________ relativa a _____________.

# EMPRESA 2 (razón social o denominación) por conducto de su representante declara que:

II.1	Es una empresa de nacionalidad ______________ debidamente constituida mediante testimonio de la Escritura Pública (o su equivalente) No. _____, de fecha ____ de _______ de ____, pasada ante la fe del Lic. ____________, Notario Público No___ de Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Comercio en el Folio Mercantil número ______, Partida ________ de fecha ____ de _______ de ____.

II.2 	La empresa ha tenido las siguientes reformas al acta constitutiva:

II.3  	Tiene como objeto social _________________.

II.4    Sus accionistas son:

II.5    Se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes (o su equivalente) con la clave:

II.6	Para los fines y efectos legales de este convenio señala como su domicilio legal el ubicado en _____.

II.7 Su representante legal cuenta con las facultades suficientes para celebrar en su nombre y representación el presente convenio, lo cual acredita con testimonio de la Escritura Pública No. _____, de fecha ____ de _______ de ____, pasada ante la fe del Lic. ________, Notario Público No. ______ de Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio en el Folio Mercantil número _______, y que las mismas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas.

II.8	El representante legal señala como su domicilio el ubicado en: ________________________.

II.9   Conoce el contenido y alcance de la licitación número __________ relativa a _____________.

LAS EMPRESAS (razón social o denominación) por conducto de sus representantes declaran que:

- Concurren a este acuerdo de voluntades para la presentación de la propuesta conjunta respecto del procedimiento de licitación____________ señalada en el antecedente I del presente convenio.

- Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan y que cuentan con las facultades necesarias y suficientes para celebrar el presente convenio privado.

- Este convenio se encuentra regulado por el artículo 41, párrafo tercero del REGLAMENTO, así como la convocatoria de licitación citado en el antecedente II del presente convenio.

En virtud de los anteriores antecedentes y declaraciones, las partes acuerdan obligarse en términos de las siguientes:

# CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO: Las partes convienen en agruparse con el objeto de presentar propuesta conjunta para participar en el procedimiento de licitación número ___ relativa a referente a ___.

SEGUNDA.-OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las partes se obligan a:

EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación)

| Obligaciones |  | Forma cómo se exigirá el cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Obligaciones derivadas de la convocatoria | La EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a presentar el CFDI que cumpla con los requisitos fiscales para los trámites de gestión de cobro. | EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación) Presentará los CFDI dentro del plazo señalado en la convocatoria. |
|  | La EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a …(*) (Derechos de autor y propiedad intelectual) |  |
|  | La EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a …(*) (Protección de datos personales) | EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación) Realizará la protección de datos personales cuando se obtenga información que deba ser protegida y mantendrá bajo su resguardo dicha información para su consulta cuando se le requiera. |
|  | La EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a …(*) (Responsabilidad laboral) |  |
|  | La EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a …(*) (Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales) |  |
|  | La EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a …(*) (Entrega de la garantía de cumplimiento del contrato) |  |
|  | La EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a …(*) (Rescisión y modificación del contrato) | En caso de modificación al contrato la EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación) Previa notificación por escrito de parte del administrador del contrato, dará respuesta en un plazo no mayor a ... |
| Documentación legal y administrativa | La EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación) se obliga a presentar los siguientes formatos: - Anexo 2. Acreditación de personalidad jurídica - Anexo 3. Manifestación de no encontrarse inhabilitado - Anexo 4. Declaración de integridad - Anexo __ - … |  |
| Obligaciones derivadas del Anexo Técnico y su oferta técnica | Instrucciones: Cada licitante deberá describir de manera precisa y detallada cada una de las obligaciones que se obliga a realizar. No procede señalar las obligaciones en porcentajes puesto que es una determinación genérica que no permite a la convocante conocer el alcance de las obligaciones de cada una de las empresas puesto que los porcentajes no permiten conocer el inicio y fin de las obligaciones para exigir su cumplimiento. Ejemplo: La EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a dar cumplimiento a las siguientes especificaciones establecidas en el Anexo Técnico de la convocatoria: (Deberá seleccionar y desglosar la obligación que corresponda en el Anexo Técnico, describiendo de manera detallada el servicio o bien que va a prestar o entregar, en caso de resultar adjudicado) Numeral __ Entrega de… Numeral __ Suministro de … Numeral __ Supervisión de… Numeral __ Administración del contrato… … |  |

(*) Cada licitante deberá describir de manera precisa y detallada cada una de las obligaciones que se obliga a realizar. No procede señalar las obligaciones en porcentajes puesto que es una determinación genérica que no permite a la convocante conocer el alcance de las obligaciones de cada una de las empresas puesto que los porcentajes no permiten conocer el inicio y fin de las obligaciones para exigir su cumplimiento.

EMPRESA 2 (Anotar razón social o denominación)

| Obligaciones |  | Forma cómo se exigirá el cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Obligaciones derivadas de la convocatoria | La EMPRESA 2 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a presentar el CFDI que cumpla con los requisitos fiscales para los trámites de gestión de cobro. | EMPRESA 2 (Anotar razón social o denominación) Presentará los CFDI dentro del plazo señalado en la convocatoria. |
|  | La EMPRESA 2 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a …(*) (Derechos de autor y propiedad intelectual) |  |
|  | La EMPRESA 2 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a …(*) (Protección de datos personales) | Ejemplo: EMPRESA 2 (Anotar razón social o denominación) Realizará la protección de datos personales cuando se obtenga información que deba ser protegida y mantendrá bajo su resguardo dicha información para su consulta cuando se le requiera. |
|  | La EMPRESA 2 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a …(*) (Responsabilidad laboral) |  |
|  | La EMPRESA 2 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a …(*) (Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales) |  |
|  | La EMPRESA 2 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a …(*) (Entrega de la garantía de cumplimiento del contrato) |  |
|  | La EMPRESA 2 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a …(*) (Rescisión y modificación del contrato) | En caso de modificación al contrato la EMPRESA 2 (Anotar razón social o denominación) Previa notificación por escrito de parte del administrador del contrato, dará respuesta en un plazo no mayor a ... |
| Documentación legal y administrativa | La EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación) se obliga a presentar los siguientes formatos: - Anexo 2. Acreditación de personalidad jurídica - Anexo 3. Manifestación de no encontrarse inhabilitado - Anexo 4. Declaración de integridad - Anexo __ - … |  |
| Obligaciones derivadas del Anexo Técnico y su oferta técnica | Instrucciones: Cada licitante deberá describir de manera precisa y detallada cada una de las obligaciones que se obliga a realizar. No procede señalar las obligaciones en porcentajes puesto que es una determinación genérica que no permite a la convocante conocer el alcance de las obligaciones de cada una de las empresas puesto que los porcentajes no permiten conocer el inicio y fin de las obligaciones para exigir su cumplimiento. Ejemplo: La EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a dar cumplimiento a las siguientes especificaciones establecidas en el Anexo Técnico de la convocatoria: (Deberá seleccionar y desglosar la obligación que corresponda en el Anexo Técnico, describiendo de manera detallada el servicio o bien que va a prestar o entregar, en caso de resultar adjudicado) Numeral __ Entrega de… Numeral __ Suministro de … Numeral __ Supervisión de… Numeral __ Administración del contrato… … |  |

(*) Cada licitante deberá describir de manera precisa y detallada cada una de las obligaciones que se obliga a realizar. No procede señalar las obligaciones en porcentajes puesto que es una determinación genérica que no permite a la convocante conocer el alcance de las obligaciones de cada una de las empresas puesto que los porcentajes no permiten conocer el inicio y fin de las obligaciones para exigir su cumplimiento.

TERCERA.- OBLIGACIÓN SOLIDARIA / MANCOMUNADA.- Las partes convienen de manera expresa que cada uno de los firmantes, quedará obligada en forma conjunta y solidaria / mancomunada para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

CUARTA.- REPRESENTANTE COMÚN: Las partes están de acuerdo en designar como representante común al señor _________________ cuyas facultades están debidamente acreditadas en el Antecedente ____ del presente instrumento.

QUINTA.- DOMICILIO COMÚN DE LAS PARTES: Para los fines y efectos legales de este contrato, las partes señalan como su domicilio común para oír y recibir todo tipo de notificaciones el siguiente:_____________________________________.

SEXTA.-LEGISLACIÓN: Para interpretación y cumplimiento de este convenio, las partes aceptan lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, en lo que corresponda, y supletoriamente lo señalado en el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SÉPTIMA.- COMPETENCIA: Toda controversia que surja en relación con la interpretación y cumplimiento de este convenio, deberá ser resuelta por los Tribunales competentes en la Ciudad de México, con renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que por su domicilio o causa diversa, presente o futura, les pudiera corresponder.

Las partes quedan debidamente enteradas del alcance de todos y cada uno de los antecedentes, declaraciones y cláusulas del presente convenio y manifiestan desde ahora, que en ellos no existe vicio que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman el día __ del mes de ________ del año.

| EMPRESA 1 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN |  | EMPRESA 2 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN |
| --- | --- | --- |
| TESTIGO |  | TESTIGO |

# ANEXO 10

# Registro de participación

NACIONAL

INTERNACIONAL

X

COMPROBANTE DE REGISTRO DE PARTICIPACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA

No. LP-INE-023/2018

El presente formulario se expide como Registro de Participación para dar cumplimiento al artículo 207 de las POBALINES

| CONVOCANTE | LICITANTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSITUTO NACIONAL ELECTORAL | Nombre o Razón Social: |  |  |  |  |  |
| Domicilio: Periférico Sur No. 4124, Edificio Zafiro II, Sexto piso Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, Código Postal 01900, Ciudad de México | Domicilio: |  |  |  |  |  |
| Objeto de la contratación: Suministro, instalación y puesta en marcha de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión CCTV y de control de acceso para el Centro de Cómputo Primario | RFC: |  |  |  |  |  |
|  | Teléfonos para contacto: |  |  |  |  |  |
|  | ( ) _______________ |  |  |  |  |  |
|  | Lada Número |  |  |  |  |  |
|  | ( ) _______________ |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico: atencion.proveedores@ine.mx roberto.medina@ine.mx | Correo electrónico: |  |  |  |  |  |
| Sello de recepción: | Nombre, Cargo y Firma: |  |  |  |  |  |
| Nombre de quien recibe y fecha de recepción | Desea recibir la convocatoria en formato Word vía correo electrónico | scriba una cita del documento o del resumen de un punto interesante. Puede situar el cuadro de texto en cualquier lugar del documento. Utilice la ficha Herramientas de cuadro de texto para cambiar el formato del cuadro de texto de la cita.] |  |  |  |  |
|  |  | Si |  | No |  |  |

# Porque mi país me importa

# ANEXO 11

# Constancia de recepción de documentos

| Documentación | Presenta | Recibe |
| --- | --- | --- |
| 6.2.4 Del Acto de Presentación y Apertura de proposiciones |  |  |
| - Escrito en donde su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, debiendo entregarlo a la convocante en el momento en que realice su registro. |  |  |
| 4.1 Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica |  |  |
| - Manifestación por escrito del representante legal del LICITANTE, bajo protesta de decir verdad, donde señale la existencia legal y personalidad jurídica del LICITANTE y que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para suscribir la propuesta que presenta para la presente licitación, en el campo correspondiente, se indicará el objeto social o actividad preponderante mediante el cual conste que desempeña las actividades relacionadas con la contratación materia del presente procedimiento Anexo 2 (en original). |  |  |
| - Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 59 y 79 del REGLAMENTO, Anexo 3 “A” (en original). |  |  |
| - Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de estar al corriente en el pago de las obligaciones fiscales, Anexo 3 “B” (en original). |  |  |
| - Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Anexo 3 “C” (en original). |  |  |
| - Escrito del LICITANTE en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Anexo 4 |  |  |
| - En caso de pertenecer al Sector de MIPyMES, carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad el rango al que pertenece su empresa conforme a la estratificación determinada por la Secretaría de Economía Anexo 5. (en original). |  |  |

| - En su caso, el convenio de participación conjunta, identificando al representante común designado por las empresas, pudiendo utilizar el ejemplo de convenio marcado como Anexo 9 (en original); asimismo, se deberá adjuntar copia de la identificación oficial de cada uno de los firmantes. Cada una de las empresas que participan bajo la modalidad de participación conjunta deberá presentar debidamente requisitados y firmados los formatos que se relacionan en el presente numeral como incisos a), b), c), d), e) y en su caso f). El representante común podrá firmar la oferta técnica y la oferta económica, asimismo, presentar la proposición. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2 Oferta técnica |  |  |
| - La oferta técnica que será elaborada conforme al numeral 2 de la presente convocatoria, deberá contener toda la información señalada y solicitada en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas”, de la presente convocatoria, no se aceptará escrito o leyenda que solo haga referencia al mismo, y deberá contener los documentos, que en su caso, se soliciten en dicho anexo, debiendo considerar las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n). |  |  |
| 4.3 Oferta económica |  |  |
| Los LICITANTES deberán presentar en original la oferta económica, debiendo preferentemente requisitar el Anexo 6 de la presente convocatoria, conteniendo como mínimo los requisitos que en dicho anexo se solicitan. Para la elaboración de su oferta económica, el LICITANTE deberá considerar que los precios que cotiza serán considerados fijos durante la vigencia del contrato y no podrá modificarlos bajo ninguna circunstancia, hasta el último día de vigencia del contrato objeto de la presente Licitación. |  |  |

# Recibe

__________________________________________________

# Representante de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios

NOTAS: 	El presente formato tiene como objetivo señalar y relacionar todos los documentos requeridos en el presente procedimiento, pudiendo agregar aquella documentación que no se encuentre prevista en la relación.

Dicho formato se presentará firmado por el LICITANTE y servirá como constancia de recepción de la documentación que entregue.