# Convocatoria a la LICITACIÓN

# PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA

# No. LP-INE-0312018

Adquisición e instalación de un sistema de energía ininterrumpida marca Liebert de la empresa Vertiv

# C O N V O C A T O R I A

# Convocante: 	Instituto Nacional Electoral

Área compradora:	Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Domicilio:	Periférico Sur No. 4124, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México.

Procedimiento	Licitación Pública Internacional Abierta

Ejercicio Fiscal:	2018

Número:                 	LP-INE-031/2018

Contratación:           	Adquisición e instalación de un sistema de energía ininterrumpida marca Liebert de la empresa Vertiv.

# Criterio de

# Evaluación:                    Binario

# Plazos:	Reducidos

Con fundamento en el artículo 32 fracción I del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios (en lo sucesivo el REGLAMENTO), el presente procedimiento será presencial, en el cual los LICITANTES, podrán participar en forma presencial en las o las Juntas de Aclaraciones, el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y el Acto de fallo.

Para el presente procedimiento de contratación, las definiciones que se aplicarán en la comprensión de lectura de esta convocatoria serán las establecidas en el artículo 2 del REGLAMENTO.

El presente documento se emite en el marco de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, en particular los artículos 41 fracción V, Apartado A y 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el artículo Sexto Transitorio del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.

# Calendario del Procedimiento

# VISITA A LAS INSTALACIONES:

| Día: | 25 | Mes: | mayo | Año: | 2018 | Hora: | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUGAR: | - Centro de Cómputo y Operaciones de la RedINE, Cuarto de UPS, Cuarto Eléctrico del Edificio C y Subestación Eléctrica Principal del Conjunto Tlalpan y exteriores, en el domicilio ubicado en Viaducto Tlalpan 100, Edificio C, planta baja y sótano, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México. La visita a las instalaciones tendrá una duración aproximada de 2 horas. La visita a las instalaciones es obligatoria, el no asistir será motivo de desechamiento de la proposición. |  |  |  |  |  |  |

# ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES:

| DÍA: | 28 | MES: | mayo | AÑO: | 2018 | HORA: | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUGAR: | Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicada en Periférico Sur 4124, sexto piso, Col. Jardines del Pedregal, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México. |  |  |  |  |  |  |

# ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

| DÍA: | 4 | MES: | junio | AÑO: | 2018 | HORA: | 12:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUGAR: | Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicada en Periférico Sur No. 4124, sexto piso, Col. Jardines del Pedregal, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México. |  |  |  |  |  |  |

# ACTO DE FALLO:

| DÍA: | 08 | MES: | junio | AÑO: | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUGAR: | De conformidad con el quinto párrafo del artículo 45 del REGLAMENTO, en caso de que no se realice el acto de fallo de manera presencial, el Instituto podrá optar por notificarlo por escrito a cada uno de los licitantes dentro de lo cinco días naturales siguientes a su emisión. |  |  |  |  |

# Publicación, obtención de la convocatoria y

registro de participación

# Publicación de la convocatoria:

Con fundamento en el artículo 37 del REGLAMENTO y artículo 58 de las POBALINES, la publicación de la presente convocatoria a la licitación pública se realiza por medio de la página web del Instituto Nacional Electoral (en lo sucesivo, el INSTITUTO) en el siguiente vínculo: http://www.ine.mx/licitaciones/  al portal del Instituto también se puede acceder desde la página web del sistema electrónico de Información Pública Gubernamental de la Secretaria de la Función Pública (CompraNet) en el siguiente vínculo: www.compranet.gob.mx | Enlaces de interés | Instituto Nacional Electoral.

El día 23 de mayo de 2018 se publicó la presente convocatoria en la página de internet del INSTITUTO y simultáneamente se envió el resumen de la convocatoria al Diario Oficial de la Federación para su posterior publicación el día 29 de mayo de 2018.

# Obtención de la convocatoria:

Con fundamento en el artículo 37 del REGLAMENTO, se informa que la obtención de la presente convocatoria es gratuita.

De conformidad con el artículo 58 de las POBALINES, a partir de la fecha de publicación de la convocatoria hasta el sexto día natural previo a la fecha señalada para el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se pone a disposición de los LICITANTES el texto de la convocatoria a través de los siguientes medios:

1º. 	Una copia impresa. En la oficina del Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores de la Subdirección de Adquisiciones adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración, ubicada en el sexto piso, del Edificio Zafiro II, en Periférico Sur 4124, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, Código Postal 01900, en la Ciudad de México, en días hábiles con horario de 09:00 a 18:00 horas.  La copia exclusivamente será para consulta, por lo que el área compradora no estará obligada a entregar una impresión de la misma.

2º. 	En archivo electrónico. Podrá obtenerse descargando el archivo de la presente convocatoria de la página web del INSTITUTO a través del siguiente vínculo: http://www.ine.mx/licitaciones/

# Registro de participación:

De conformidad con lo establecido en el artículo 207 de las POBALINES, los/las interesados/as en participar en el procedimiento de contratación que no se encuentren en el Registro Único de Proveedores, deberán inscribirse a través de CompraINE.

Los LICITANTES podrán obtener el comprobante de registro de participación acudiendo a las oficinas del Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores, o bien podrá enviar su solicitud al correo electrónico: atencion.proveedores@ine.mx y roberto.medina@ine.mx.

De optar por enviarlo mediante correo electrónico, los LICITANTES deberán llenar y firmar el formulario del Anexo 10 de esta convocatoria, enviándolo como archivo adjunto.

La Convocante dentro de un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas, enviará la confirmación de registro con los datos complementarios y el sello del INSTITUTO. Dicho documento servirá al LICITANTE como comprobante de registro.

Cuando los LICITANTES decidan participar en Propuesta Conjunta, bastará que el LICITANTE que se designe como representante común en el Convenio de Participación Conjunta, solicite y obtenga el registro de participación.

La inscripción previa en el Registro Único de Proveedores permitirá agilizar el procedimiento de registro de participación, obtención y revisión de la documentación legal para que, en su caso, se formalice el contrato.

En caso de que el LICITANTE no se encuentre dado de alta en el Registro Único de Proveedores del Instituto, el LICITANTE realizará su inscripción en CompraINE, de acuerdo con lo siguiente:

El alta o actualización del Registro Único de Proveedores del Instituto, se realiza mediante el sistema CompraINE, al cual se puede tener acceso desde la página del Instituto: www.ine.mx  | Servicios INE | CompraINE; o bien, desde la liga:  https://compras.ine.mx, | Acceso a proveedores | Regístrate ahora. El procedimiento se encuentra en esta misma página y sección, en el apartado Requisitos para registrarse.

El video de ayuda, se encuentra en la liga: http://www.ine.mx/archivos2/portal/DEA/compraINE/ComprasVideos.html

Para mayor información, dirigida a los proveedores del Instituto, visite la liga:

http://www.ine.mx/archivos2/portal/DEA/compraINE/ProveedoresContratistas.html

# Documentación legal requerida en copia para alta y/o actualización en el padrón de proveedores

# A. Persona moral

- Testimonio de la escritura pública del acta constitutiva en su caso, las reformas o modificaciones que hubiere sufrido.

- Testimonio de la escritura pública en que conste el poder notarial del representante legal para actos de administración, para el cual se verificará que no haya sido revocado a la fecha de registro del Proveedor o de la firma del Contrato.

Los documentos señalados anteriormente, deberán encontrarse debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio que corresponda. Tratándose de poderes especiales no será necesaria dicha inscripción.

- Identificación oficial del representante legal vigente (credencial para votar o pasaporte o cédula profesional).

- Constancia de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): formato R1 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- En caso de modificaciones a la situación fiscal que haya realizado el Proveedor, formato R2 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- Cédula de Identificación Fiscal o constancia del Registro Federal de Contribuyentes y la última modificación.

- Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a dos meses (recibo telefónico, recibo de luz o agua).

B. Persona física

- Identificación oficial vigente (credencial para votar o pasaporte o cédula profesional).

- Constancia de alta ante la SHCP: formato R1 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- En caso de modificaciones a la situación fiscal que haya realizado el Proveedor, formato R2 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- Cédula de Identificación Fiscal o constancia del Registro Federal de Contribuyentes y la última modificación.

- Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a dos meses (recibo telefónico, recibo de luz o agua).

C. Documentación legal tratándose de persona extranjera

- Acta constitutiva con traducción al idioma español, efectuada por perito oficial y certificada por autoridad competente.

- Poder notarial o documento legal del representante, con traducción al idioma español, efectuada por perito oficial, certificada por la autoridad competente.

- En su defecto, Apostilla, en términos de la convención de la HAYA del 5 de octubre de 1961.

- Comprobante de domicilio fiscal.

- Identificación oficial del representante legal: pasaporte vigente.

- En caso de ser extranjero, documento migratorio vigente que corresponda emitido por autoridad competente.

- Escrito que acredite el país en el que declara impuestos o tratado aplicable para evitar la doble tributación.

En caso de que el LICITANTE resulte adjudicado, se deberá atender lo señalado en el numeral 7 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

# Introducción

El INSTITUTO, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Administración, a través de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur 4124, Torre Zafiro II, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, Código Postal 01900, en la Ciudad de México, realizará la contratación con personas físicas y/o morales cuyas actividades comerciales estén relacionadas con el objeto del presente procedimiento de contratación, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 134 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 y 59 incisos a), b) y h) y sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículos 23, 31 fracción I, 32 fracción I, 35 fracción III, 38 tercer párrafo y 43 segundo párrafo del REGLAMENTO; y las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamiento de bienes muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral, en lo sucesivo las POBALINES, así como las leyes y ordenamientos relativos y aplicables vigentes.

El INSTITUTO informa que podrán participar en el presente procedimiento de Licitación Pública Internacional Abierta, las personas que no se encuentren en alguno de los supuestos que se establecen en los artículos 59 y 79 del REGLAMENTO; así como de manera supletoria el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Los interesados que satisfagan los términos de la convocatoria tendrán derecho a presentar sus proposiciones en el día, fecha, hora y lugar establecidos para tal efecto y, para ello deberán tener cuidado en su preparación, ya que de la redacción, confección y presentación de la oferta, depende que sea aceptada; por lo tanto los LICITANTES en el presente procedimiento de contratación, aceptan sin reserva de ningún tipo, todos y cada uno de los términos y condiciones previstos y solicitados en la presente convocatoria y sus anexos, o bien, las modificaciones que resulten de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n), ya que son las condiciones o cláusulas necesarias para regular tanto el procedimiento de licitación como el contrato, por lo que en términos del principio de igualdad, el cumplimiento de los requisitos establecidos, así como las prerrogativas que se otorguen a los LICITANTES en la presente convocatoria, sus anexos o lo derivado de la(s) Junta(s) de Aclaraciones, aplicará a todos los LICITANTES por igual y se obligan a respetarlas y cumplirlas cabalmente durante el procedimiento. No se aceptarán cartas que manifiesten apegarse o cumplir con los aspectos solicitados en la convocatoria o sus anexos o a las modificaciones de la(s) Junta(s) de Aclaraciones(s) en sustitución de la oferta técnica y la documentación técnica solicitada como parte de la oferta técnica, en virtud de que su evaluación consistirá en la revisión de su contenido y fondo, a fin de garantizar al INSTITUTO las mejores condiciones de contratación en cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 del REGLAMENTO; y en caso de resultar ganador(es), con toda su fuerza legal y para todos los efectos legales y administrativos, de conformidad con los artículos 2243, 2244, 2245 y demás relativos y aplicables del Código Civil Federal.

El presente procedimiento para la “Adquisición e instalación de un sistema de energía ininterrumpida marca Liebert de la empresa Vertiv”, se realiza en atención a la solicitud de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, en calidad de Área Requirente, de acuerdo a las especificaciones contenidas en el anexo y requerimientos técnicos, así como las condiciones relativas al plazo, características, especificaciones, lugar de entrega de los bienes y prestación de los servicios, y las condiciones de pago que se encuentran detalladas en el cuerpo de la convocatoria.

La presente convocatoria fue revisada por el Subcomité Revisor de Convocatorias, en la Vigésimo Cuarta Sesión Ordinaria 2018 celebrada con fecha 14 de mayo de 2018.

# Criterio de Evaluación

Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO, así como lo establecido en el numeral 5 de esta convocatoria, para la evaluación de las proposiciones, el INSTITUTO utilizará el criterio de evaluación binario. En todos los casos el INSTITUTO verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la presente convocatoria; las condiciones que tengan la finalidad de facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos del procedimiento, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los LICITANTES respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones. Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición, se considerarán: el proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir al INSTITUTO pudiera aceptarse; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia oferta técnica o económica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida. En ningún caso el INSTITUTO o los LICITANTES podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas.

# FORMA DE ADJUDICACIÓN

Con fundamento en el artículo 44 fracción II del REGLAMENTO, así como lo establecido en el numeral

5.3 de esta convocatoria; una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al LICITANTE cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la presente convocatoria y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y oferta el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. En este supuesto, el INSTITUTO evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

Con la notificación del Fallo por el que se adjudique el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el Fallo.

A los LICITANTES que no hayan asistido a la junta pública en la que se dé a conocer el Fallo, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el Acta del Fallo se encuentra a su disposición en la página electrónica: www.ine.mx/licitaciones/

De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 45 del REGLAMENTO cuando se advierta en el Fallo la existencia de un error aritmético, mecanógrafo o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por el INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, la Convocante procederá a su corrección con la intervención del Director de Recursos Materiales y Servicios, aclarando o rectificando el mismo mediante el acta administrativa correspondiente en la que se hará constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los LICITANTES que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al OIC dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de su firma.

En caso de empate, la adjudicación se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 44 del REGLAMENTO y artículo 83 de las POBALINES.

Este procedimiento de contratación, comprende 01 (una) partida, por lo tanto, la adjudicación del contrato será a un solo LICITANTE.

# Transparencia y Acceso a la Información

De conformidad con las obligaciones de transparencia del INSTITUTO señaladas en el artículo 5, apartado A, fracción IV del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 70 fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aplicada supletoriamente, la información relativa al contrato que se celebre es de carácter público. En este orden de ideas, las ofertas técnicas y económicas que presenten los LICITANTES, constituyen información de carácter público. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que estas propuestas contengan información confidencial, el LICITANTE podrá incluir en su proposición, solicitud expresa para que el INSTITUTO realice una versión pública en la que se omitan aspectos de índole comercial, industrial o económica que actualicen la causal prevista en el artículo 120 de la Ley referida, como las características o finalidades de los productos; los métodos o procesos de producción; o los medios o formas de distribución o comercialización de productos, entre otros, tratándose de la propuesta técnica.

En relación con la propuesta económica, podrán ser omitidos aquellos aspectos como la estructura de costos y precios ofrecidos, la forma en que comercializan o negocian los bienes y servicios solicitados, entre otros, que le signifique a su titular una ventaja frente a sus competidores; sin embargo, el INSTITUTO no podrá omitir información relativa al número de partidas, la cantidad de producto ofrecido, la unidad de medida, la descripción genérica del producto, el precio unitario, subtotal, Impuesto al Valor Agregado y el importe total.

# No Discriminación

En cumplimiento al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como el artículo 56 fracción I inciso g) de las POBALINES, los Proveedores para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato, se deberá evitar cualquier conducta que implique una discriminación que por origen étnico o nacional, género, edad, condición social, salud, religión, opciones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

# Glosario

Para los efectos de la presente licitación, se entenderá por:

- Administrador del contrato: Servidor público designado, en términos del artículo 68 del REGLAMENTO, para administrar y vigilar que se cumpla lo que se estipula en los contratos que se celebren

- Área requirente: Área que solicita y/o utilizará formalmente la adquisición, arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios

- Área técnica: Área que elabora las especificaciones técnicas que se incluyen en el presente procedimiento de contratación, evalúa la oferta técnica de las proposiciones y es responsable en la junta de aclaraciones de que se dé respuesta a las preguntas que realicen los licitantes, asimismo, de inspeccionar los bienes que, en su caso, se reciban

- CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet

- Convocante: Es el área del Instituto Nacional Electoral que emite la convocatoria a la licitación pública en órganos centrales es la Dirección de Recursos Materiales y Servicios

- DEA: Dirección Ejecutiva de Administración

- DRF: Dirección de Recursos Financieros

- DRMS: Dirección de Recursos Materiales y Servicios, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración.

- Evaluación de proposiciones: Consiste en el análisis cualitativo, cuantitativo y calificación de las ofertas técnicas y económicas; así como de la documentación legal y administrativa presentada por los licitantes en el procedimiento de contratación, que realizan las áreas del Instituto que se hayan señalado en la convocatoria para cada caso, ello, en estricta observancia a las disposiciones del REGLAMENTO y de conformidad con el criterio de evaluación preestablecido en la convocatoria

- Instituto: Instituto Nacional Electoral

- IVA: Impuesto al Valor Agregado

- Licitación pública: Procedimiento de contratación para la adquisición de bienes y contratación de servicios mediante convocatoria pública

- Licitante: La persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de contratación mediante licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, que convoque  el Instituto

- MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

- OIC: El Órgano Interno Control del Instituto Nacional Electoral

- Políticas, bases y lineamientos (POBALINES): Documento normativo que tiene por objeto establecer e integrar de forma sistematizada, las políticas, bases, lineamientos, criterios, directrices, condiciones y acciones, que deben ser observados por los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral previa, durante y posteriormente a la realización de los procedimientos de contratación en cumplimiento al tercer y cuarto párrafos del artículo 134 Constitucional y a lo dispuesto por el REGLAMENTO.

- Precio conveniente: Es aquél que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la Licitación o Invitación a cuando menos tres personas, y a éste se le resta el porcentaje que determine el Instituto en sus políticas, bases y lineamientos.

- Precio no aceptable: Es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma Licitación e Invitación a cuando menos tres personas

- Presupuesto autorizado: Es la cantidad de recursos económicos públicos que son aprobados en forma anual a favor del Instituto Nacional Electoral por parte de la H. Cámara de Diputados para el ejercicio presupuestal respectivo, el cual se establece en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

- Proceso Electoral: Es el conjunto de actividades realizadas por las autoridades electorales, partidos políticos y ciudadanos, cuyo objetivo primordial es realizar la renovación periódica de los miembros del poder ejecutivo y poder legislativo, en los diferentes niveles de gobierno

- Proveedor: La persona física o moral que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos y/o prestación de servicios mediante contratación realizada por el Instituto

- Reglamento de Transparencia: Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública

- SAT: Servicio de Administración Tributaria

- Transparencia: Principio rector de los procedimientos el cual se podrá acreditar mostrando que el flujo de información relativo al procedimiento para la contratación que se pretenda realizar, es accesible, claro, oportuno, completo, verificable, y que se rige por el principio constitucional de máxima publicidad.

- UNICOM: Unidad Técnica de Servicios de Informática.

# Índice

1.	INFORMACIÓN GENÉRICA Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN	13

1.1.	Objeto de la contratación	13

1.2.	Tipo de contratación	13

1.3.	Vigencia del contrato	13

1.4.	Plazo, lugar y condiciones para la entrega de bienes	13

1.5.	Idioma de la presentación de las proposiciones	14

1.6.	Normas aplicables	15

1.7.	Administración y vigilancia del contrato	15

1.8.	Moneda en que se deberá cotizar y efectuar el pago respectivo	15

1.9.	Condiciones de pago	15

1.10.	Anticipos	16

1.11.	Requisitos para la presentación del CFDI y trámite de pago	16

1.12.	Impuestos y derechos	16

1.13.	Transferencia de derechos	16

1.14.	Derechos de Autor y Propiedad Industrial	17

1.15.	Transparencia y Acceso a la Información Pública	17

1.16.	Responsabilidad laboral	17

2.	INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA	17

3.	PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES	18

4.	CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES	20

5.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	21

6.	ACTOS QUE SE EFECTUARÁN DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO	22

7.	FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO	26

8.	PENAS CONVENCIONALES	29

9.	DEDUCCIONES	30

10.	TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	30

11.	RESCISIÓN DEL CONTRATO	30

12.	MODIFICACIONES AL CONTRATO Y CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN CONTRATARSE	31

13.	CAUSAS PARA DESECHAR LAS PROPOSICIONES; DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA Y CANCELACIÓN DE LICITACIÓN	31

14.	INFRACCIONES Y SANCIONES	33

15.	INCONFORMIDADES	33

16.	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	33

17.	NO NEGOCIABILIDAD DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA CONVOCATORIA Y EN LAS PROPOSICIONES	33

ANEXO 1	34

ANEXO 2…...……………………………………………………………………………………………………………………40

ANEXO 3 “A”	56

ANEXO 3 “B”	57

ANEXO 3 “C”	58

ANEXO 4	59

ANEXO 5	60

ANEXO 6	61

ANEXO 7	62

ANEXO 8	63

ANEXO 9	70

ANEXO 10	75

ANEXO 11	76

CONVOCATORIA a la Licitación Pública Internacional Abierta en la cual se establecen las bases en las que se desarrollará el procedimiento y en las que se describen los requisitos de participación.

# INFORMACIÓN GENÉRICA Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN

# Objeto de la contratación.

La presente licitación tiene por objeto la Adquisición e instalación de un sistema a de energía ininterrumpida marca Liebert de la empresa Vertiv, que consiste en 01 (una) partida con 3 conceptos, por lo tanto, la adjudicación será a un solo LICITANTE.

| Partida | Concepto | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Única | 1 | Adquisición de equipo de energía ininterrumpida (UPS) 150kVA de la marca Vertiv |
|  | 2 | Licencia de uso de software para monitoreo y gestión del tipo DCIM, de la marca Vertiv |
|  | 3 | Instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de energía ininterrumpida (UPS) de 150 KVA con su software de monitoreo y gestión. |

La descripción detallada de los bienes, servicio y el alcance de la presente contratación se encuentran en el Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de esta convocatoria.

# Tipo de contratación.

La contratación objeto del presente procedimiento se adjudicará al LICITANTE cuya proposición resulte solvente.

Para la presente contratación se cuenta con presupuesto autorizado en las solicitudes internas números 2018010191, 2018010192 generadas a través del Sistema Integral para la Gestión Administrativa, para ejercer las partidas 56601 “Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico”, 59701 “Licencias informáticas e intelectuales” y 35301 “Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos”.

# Vigencia del contrato.

La vigencia de la contratación será a partir de la fecha de notificación del fallo al 31 de diciembre de 2018.

Para efecto de lo anterior, con fundamento en el artículo 55 del REGLAMENTO con la notificación del Fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el modelo de contrato de éste procedimiento de contratación y obligará al INSTITUTO y al PROVEEDOR a firmar el contrato dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la citada notificación y el INSTITUTO podrá solicitar la entrega de los bienes de acuerdo con lo establecido en la presente convocatoria.

# Plazo, lugar y condiciones para la entrega de bienes y la prestación de los servicios.

    - Plazo para la entrega de bienes y la prestación de los servicios.

El plazo máximo para la puesta en marcha del sistema de energía ininterrumpida, el cual incluye suministro de bienes, licencia de uso de software y ejecución de servicios, será de 45 días naturales a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación del fallo, conforme a los requisitos señalados en el Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la presente convocatoria, para lo cual el PROVEEDOR deberá contemplar los días y horarios que no afecten la operación de los sitios y las labores del personal ubicados en ellos, por lo que el PROVEEDOR deberá adaptarse a los días y horarios que requiera el INSTITUTO.

El plazo para la presentación de los entregables será de conformidad con lo que se indica en el numeral 6 “Entregables” del Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la presente convocatoria.

En caso de que existiera algún evento o inconveniente para iniciar los trabajos, el cual no sea asociado al PROVEEDOR, éste deberá llenar una bitácora en la cual se indique el motivo por el cual no se pudieron llevar a cabo los trabajos. El documento deberá ser firmado por el administrador del contrato y el responsable del proyecto por parte del PROVEEDOR.

El PROVEEDOR llevará a cabo la transferencia de conocimientos máximo a los 55 días naturales a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación del fallo, de conformidad con lo establecido en el numeral 7 “Transferencia de conocimientos” del Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la presente convocatoria.

    - Lugar de entrega de bienes y prestación de los servicios.

El PROVEEDOR adjudicado deberá de entregar los bienes, la licencia, prestar los servicios contratados, presentar los entregables y la transferencia de conocimientos en el domicilio de Viaducto Tlalpan número 100, edificio C, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la presente convocatoria.

    - Condiciones de entrega de los bienes y prestación de los servicios.

Los LICITANTES participantes deberán cumplir con las especificaciones técnicas y demás requisitos solicitados en la presente convocatoria y en caso de resultar adjudicado, deberá entregar bienes nuevos en su empaque original, no remanufacturados y los documentos que avalen la garantía de los mismos, de conformidad con lo establecido en esta convocatoria, lo que derive de la(s) Junta(s) de Aclaraciones y lo asentado en su oferta técnica y económica.

EL responsable de la recepción e inspección física de los bienes y servicios será el Jefe(a) de Departamento de Infraestructura Eléctrica y de Soporte de Centro de Datos.

# Visita a las instalaciones.

EL LICITANTE deberá asistir el día 25 de mayo de 2018 a las 10:00 a las instalaciones de Viaducto Tlalpan número 100, edificio C, planta baja, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México.

Lo anterior, con el objeto de realizar un recorrido por los espacios en los que se desarrollará el servicio para efecto de que el LICITANTE pueda dimensionar las áreas y rutas que utilizará en caso de resultar adjudicado, el recorrido tendrá una duración aproximada de 2 horas, al concluir su visita recibirá por parte del INSTITUTO una constancia de asistencia la cual podrá adjuntar a su proposición.

La visita a las instalaciones es obligatoria, el no asistir será motivo de desechamiento de la proposición, la asistencia se corroborará con el registro de asistencia que se firme y que quedará bajo resguardo de la UNICOM.

Lo anterior, para efecto de que el personal de “El Licitante” pueda ingresar a las instalaciones de “El Instituto” para realizar el levantamiento de información, deberá presentar una identificación oficial (credencial para votar, pasaporte o cartilla militar).

# Idioma de la presentación de las proposiciones.

La convocatoria, la conducción de los actos del procedimiento y los documentos que deriven de los mismos, serán en idioma español.

La oferta técnica y la oferta económica que presenten los LICITANTES deberán ser en idioma español.

En caso de que los folletos o documentación técnica sean presentados en idioma distinto al español o inglés deberá acompañarse de una traducción simple al español.

# Normas aplicables.

# El LICITANTE deberá integrar a su propuesta una carta por escrito y firmado en papel membretado en la que en caso de resultar adjudicado se compromete al cumplimiento de las siguientes normas:

# NOM-001-SEDE-2012 – Instalaciones eléctricas (utilización).

# NOM-022-STPS-2008 - Electricidad estática en los centros de trabajo – Condiciones de seguridad.

# NOM-008-SCFI-2002 - Sistema General de Unidades de Medida.

# Administración y vigilancia del contrato.

De conformidad con el artículo 68 del REGLAMENTO, el/la responsable de vigilar y administrar el contrato que se celebre, a efecto de validar que el PROVEEDOR cumpla con lo estipulado en el mismo, será titular de la Dirección de Operaciones de la UNICOM, quien informará a la DRMS:

- De los atrasos e incumplimientos, así como el cálculo de las penas convencionales correspondientes, anexando los documentos probatorios del incumplimiento en que incurra el PROVEEDOR.

- Visto bueno para la liberación de la garantía de cumplimiento.

- Evaluación del PROVEEDOR en los términos establecidos en el artículo 27 del REGLAMENTO.

# Moneda en que se deberá cotizar y efectuar el pago respectivo.

Los precios se cotizarán en pesos mexicanos con dos decimales y serán fijos durante la vigencia del contrato correspondiente.

De conformidad con el artículo 54 fracción XIII del REGLAMENTO, el pago respectivo se realizará en pesos mexicanos.

# Condiciones de pago.

El pago se realizará en una sola exhibición, al concluir la puesta en marcha del sistema de energía ininterrumpida y la presentación de los entregables de la tabla 4 del Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la presente convocatoria, previa validación del administrador del contrato.

Con fundamento en los artículos 60 del REGLAMENTO y 170 de las POBALINES, la fecha de pago al PROVEEDOR no podrá exceder de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega del CFDI, comprobante o recibo respectivo, que cumpla con los requisitos fiscales, según lo estipulado en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, previa entrega de los documentos que avalen la entrega de los bienes en los términos contratados.

# Anticipos.

Para la presente contratación no aplicarán anticipos.

# Requisitos para la presentación del CFDI y trámite de pago.

Con fundamento en los artículos 5 y 46 del Manual de Normas Administrativas en materia de Recursos Financieros y el procedimiento 19 del Manual de Procedimientos en materia de Recursos Financieros, para iniciar el trámite de pago el PROVEEDOR deberá enviar el CFDI en formato PDF y en formato XML vía correo electrónico al Administrador/a del contrato, adjuntando en su caso, el comprobante de pago por concepto de penas convencionales a favor del INSTITUTO. Las cuentas de correo electrónico a las que enviará el CFDI se proporcionarán al PROVEEDOR dentro de los 5 días naturales siguientes a la fecha de emisión del fallo.

El o los pagos se efectuarán en la Caja General de la Dirección Ejecutiva de Administración del INSTITUTO ubicada en Periférico sur número 4124, Torre Zafiro II, primer piso, colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, código postal 01900, en la Ciudad de México; o bien, a través de trasferencia bancaria a solicitud escrita del PROVEEDOR a la cuenta bancaria del mismo.

Una vez que el PROVEEDOR ingrese al Instituto para trámite de pago el CFDI correspondiente a los bienes entregados y servicios prestados y que estos sean pagados, no deberá cancelarlo, en caso de que posteriormente a su pago, se detecte que estos fueron cancelados, se dará aviso a la Autoridad Fiscal Competente.

Los CFDI´S, deberán cumplir con los requisitos fiscales que señalan los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación y demás legislación aplicable vigente.

# Impuestos y derechos.

Todos los impuestos y derechos que se generen por la entrega de los bienes y servicios correrán por cuenta del PROVEEDOR, trasladando al INSTITUTO únicamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de acuerdo a la legislación fiscal vigente.

# Transferencia de derechos.

Bajo ninguna circunstancia podrán transferirse los derechos y obligaciones derivados del contrato que se genere con motivo del presente procedimiento, con excepción de los derechos de cobro en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento expreso por parte del Titular de la Dirección de Recursos Financieros del INSTITUTO, en los términos señalados en el último párrafo del artículo 55 del REGLAMENTO.

Por lo anterior, el único derecho que se podrá transferir a un tercero derivado de la adjudicación del contrato, es el derecho de cobro y el PROVEEDOR no podrá subcontratar parcial o totalmente los bienes y servicios solicitados. El PROVEEDOR será el único responsable ante el INSTITUTO de los derechos y obligaciones contraídas durante la vigencia del contrato.

Para efectos del párrafo anterior, se considera como tercero, cualquier persona física o moral constituida de conformidad con las leyes aplicables en la República Mexicana o su país de origen, incluyendo las denominadas como casa matriz, sucursal o subsidiaria.

# Derechos de Autor y Propiedad Industrial.

Con fundamento en el artículo 54 fracción XX del REGLAMENTO, el LICITANTE asume cualquier tipo de responsabilidad por las violaciones que pudiera darse en materia de patentes, marcas o derechos de autor tanto en el ámbito nacional como internacional, con respecto del objeto de la presente convocatoria, por lo que de presentarse alguna reclamación al INSTITUTO o se presenten controversias por violación a derechos de autor o de propiedad industrial de terceros durante la vigencia del contrato que se celebre y posterior a éste, el PROVEEDOR se obligará a sacar a salvo y en paz al INSTITUTO frente a las autoridades administrativas y judiciales que correspondan.

En caso de litigio por una supuesta violación a lo establecido en el presente numeral, el INSTITUTO dará aviso al PROVEEDOR para que en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles a la fecha de recepción de la notificación de la referida violación tome las medidas pertinentes al respecto. En el supuesto de que el PROVEEDOR no pueda cumplir con el objeto del contrato que se derive de la presente convocatoria por dicho litigio, el INSTITUTO dará por rescindido el contrato que se celebre y hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo.

# Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Derivado de la entrega de los bienes y prestación de servicios, cuando el PROVEEDOR o su personal maneje información de terceros, tendrá la obligación de proteger los datos personales obtenidos, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, con el fin de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010.

# Responsabilidad laboral.

El PROVEEDOR será el único patrón de todas las personas que con cualquier carácter intervengan bajo sus órdenes en el desempeño y operación para el cumplimiento de la contratación y asumirá todas las obligaciones y responsabilidades derivadas de la relación laboral, ya sean civiles, penales o de cualquier otra índole liberando al INSTITUTO de cualquiera de ellas; y por ningún motivo se podrá considerar a éste como patrón sustituto o solidario o beneficiario o intermediario.

En su caso, el PROVEEDOR será responsable de sacar en paz y a salvo al INSTITUTO de cualquier reclamación de sus trabajadores, así como a reintegrarle los gastos que hubiere tenido que erogar por esta causa y a pagar daños y perjuicios que se cause al INSTITUTO por esta circunstancia.

# INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA.

Conforme lo previsto en el noveno párrafo del artículo 31 del REGLAMENTO y el artículo 56, fracción III, el inciso f) de las POBALINES, se indica a los LICITANTES que sólo podrán presentar una proposición para la partida única objeto del presente procedimiento.

Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).

- Conforme a lo estipulado en los párrafos primero y segundo del artículo 41 del REGLAMENTO, la entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y la oferta económica. La documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del LICITANTE, dentro o fuera del sobre que la contenga.

- El sobre o paquete cerrado deberá indicar la razón o denominación social del LICITANTE.

- De acuerdo a lo señalado en el primer párrafo del artículo 66 de las POBALINES, la proposición y los documentos que se solicitan en el numeral 4.1 de la presente convocatoria deberán ser firmados autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, las cuales no deberán tener tachaduras ni enmendaduras.

- De conformidad con lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 66 de las POBALINES, cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el LICITANTE.

- De conformidad con las fracciones I y II del artículo 64 de las POBALINES, los LICITANTES podrán entregar, dentro o fuera del sobre cerrado, el Anexo 11 de la presente convocatoria que servirá a cada participante como constancia de recepción de la documentación que entregue en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. Asentándose dicha recepción en el acta respectiva o anexándose copia de la constancia entregada a cada LICITANTE. La falta de presentación de dicho anexo no será motivo para desechar la proposición y se extenderá un acuse de recibo de la documentación que entregue el LICITANTE en el acto.

# PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

# Condiciones establecidas para la participación en los actos del procedimiento.

La(s) Junta(s) de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se realizarán de manera presencial a los cuales podrán asistir los LICITANTES, sin perjuicio de que el Fallo pueda notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 45 del REGLAMENTO.

De conformidad con lo señalado en el artículo 31 décimo párrafo del REGLAMENTO, a los Actos del procedimiento podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

# Licitantes que no podrán participar en el presente procedimiento.

No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos establecidos en el artículo 59 y 79 del REGLAMENTO y 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La Dirección de Recursos Materiales y Servicios verificará desde el registro de participación y hasta el Fallo que los LICITANTES no se encuentren inhabilitados durante todo el procedimiento.

Las personas físicas o morales que no se encuentren al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales en términos de lo estipulado en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, y en su caso, de la Resolución Miscelánea Fiscal, vigente.

# Para el caso de presentación de proposiciones conjuntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 fracción V y 41 del REGLAMENTO y el artículo 60 de las POBALINES, los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, cumpliendo los siguientes aspectos:

- Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación que se solicita en el numeral 6.1 de la presente convocatoria.

- Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de esta licitación;

- Descripción clara y precisa del objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

- Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes en forma solidaria o mancomunada, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo; para tal efecto se podrá utilizar el ejemplo de convenio de proposición conjunta (Anexo 9)

- El convenio a que hace referencia la fracción II de este numeral se presentará con la proposición y, en caso de que a los LICITANTES que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno de sus Anexos.

- De conformidad con lo señalado en el artículo 41 sexto párrafo del REGLAMENTO, los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los LICITANTES en cualquier etapa del procedimiento deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que el INSTITUTO determine los requisitos, características y condiciones de los mismos en el ámbito de sus atribuciones.

- En el supuesto de que se adjudique el contrato a los LICITANTES que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en la fracción II de este numeral y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

# CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Los LICITANTES deberán presentar los requisitos contenidos en los puntos 4.1, 4.2 y 4.3, según se describen a continuación:

# Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 41 del REGLAMENTO y el artículo 56 fracción III inciso g) de las POBALINES, la documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del LICITANTE, dentro o fuera del sobre que la contenga.

De los LICITANTES y cada uno de los LICITANTES en participación conjunta de conformidad con lo establecido en la fracción VII del artículo 64 de las POBALINES, deberán presentar en original o copia, según corresponda, los siguientes documentos, mismos que no deberán tener tachaduras ni enmendaduras:

- Manifestación por escrito del representante legal del LICITANTE, bajo protesta de decir verdad, donde señale la existencia legal y personalidad jurídica del LICITANTE y que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para suscribir la propuesta que presenta para la presente licitación, en el campo correspondiente, se indicará el objeto social o actividad preponderante mediante el cual conste que desempeña las actividades relacionadas con la contratación materia del presente procedimiento Anexo 2 (en original)

- Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en supuesto alguno de los establecidos en los artículos 59 y 79 del REGLAMENTO, Anexo 3 “A” (en original).

- Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de estar al corriente en el pago de las obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, Anexo 3 “B” (en original).

- Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Anexo 3 “C” (en original).

- Escrito del LICITANTE en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del INSTITUTO, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Anexo 4. (en original)

- En caso de pertenecer al Sector de MIPyMES, carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad el rango al que pertenece su empresa conforme a la estratificación determinada por la Secretaría de Economía Anexo 5. (en original).

- En su caso, el convenio de participación conjunta, identificando al representante común designado por las empresas, pudiendo utilizar el ejemplo de convenio marcado como Anexo 9 (en original); asimismo, se deberá adjuntar copia de la identificación oficial de cada uno de los firmantes.

Cada una de las empresas que participan bajo la modalidad de participación conjunta deberá presentar debidamente requisitados y firmados los formatos que se relacionan en el presente numeral como incisos a), b), c), d), e) y en su caso f). El representante común podrá firmar la oferta técnica y la oferta económica, asimismo, presentar la proposición.

# Contenido de la oferta técnica.

- La oferta técnica que será elaborada conforme al numeral 2 de la presente convocatoria, deberá contener toda la información señalada y solicitada en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas”, de la presente convocatoria, no se aceptará escrito o leyenda que solo haga referencia al mismo y deberá contener los documentos, que en su caso, se soliciten en dicho anexo, debiendo considerar las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).

En caso de que los catálogos, manuales y/o folletos de los equipos ofertados no especifiquen alguna característica técnica, el LICITANTE deberá entregar escrito emitido por el fabricante en el que indique que cumple con las características no mencionadas en su catálogo, manual y/o folletos solicitados en el presente Anexo Técnico, no se aceptará escrito que indique que cumple con todas las especificaciones solicitadas.

El proveedor como parte de la entrega de los bienes deberá entregar el documento que ampare la garantía solicitada por parte del fabricante.

# Contenido de la oferta económica.

Los LICITANTES deberán presentar en original la oferta económica, debiendo preferentemente requisitar el Anexo 6 de la presente convocatoria, conteniendo como mínimo los requisitos que en dicho anexo se solicitan. La oferta económica deberá ser presentada para la partida objeto del presente procedimiento, debiendo ser congruente con lo presentado en su oferta técnica, en pesos mexicanos, considerando dos decimales, separando el IVA y el importe total ofertado en número y letra.

Para la elaboración de su oferta económica, el LICITANTE deberá cotizar todos los conceptos que se incluyen y considerar que los precios que cotiza serán considerados fijos durante la vigencia del contrato y no podrá modificarlos bajo ninguna circunstancia, hasta el último día de vigencia del contrato objeto de la presente licitación.

Los precios que se oferten no deberán cotizarse en condiciones de prácticas desleales de comercio o de competencia económica, sino que deberán corresponder al mercado de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica y la normativa en la materia.

# CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO, el INSTITUTO analizará y evaluará las proposiciones mediante el mecanismo de evaluación binaria, verificando que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que resulten de la(s) Junta(s) de Aclaraciones, lo que permitirá realizar la evaluación en igualdad de condiciones para todos los LICITANTES.

Según se establece en el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través del titular de la Subdirección de Adquisiciones del INSTITUTO, será la responsable de analizar cualitativamente la documentación legal y administrativa solicitada en el numeral 4.1 de la presente convocatoria, determinando si cumplen o no cumplen en relación a lo indicado en dicho numeral y los anexos correspondientes de la presente convocatoria. Dicho análisis se incorporará como un anexo del Acta de Fallo, mismo que formará parte integral de la misma.

# Criterios de evaluación técnica.

Atendiendo lo establecido en el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES, la evaluación técnica que se realizará a las ofertas aceptadas en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, determinando si éstas cumplen o no cumplen la realizará la titular de la Dirección de Operaciones de la Unidad Técnica de Servicios de Informática. Dicho análisis formará parte del Acta de Fallo.

# Criterios de evaluación económica.

En cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO con relación al tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través del titular de la Subdirección de Adquisiciones del INSTITUTO, evaluará económicamente al menos las 2 (dos) las proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio. Sólo serán susceptibles de evaluar económicamente aquellas ofertas que hayan cumplido con los requisitos solicitados en los numerales 4.1 y 4.2 de la convocatoria.

# Criterios para la adjudicación del contrato.

De conformidad con lo establecido en el artículo 44 fracción II del REGLAMENTO, una vez hecha la evaluación de las proposiciones, conforme a lo señalado en los numerales 5, 5.1 y 5.2 de esta convocatoria y de acuerdo con el resultado que se obtenga de la evaluación binaria, se determinará la proposición que será susceptible de ser adjudicada conforme a lo siguiente:

- El contrato para la partida objeto de la presente convocatoria se adjudicará al LICITANTE, cuya proposición haya resultado solvente.

Se entenderá por proposición solvente aquella que cumpla con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la presente convocatoria, sus anexos y en su caso, modificaciones derivadas de la(s) Junta(s) de Aclaraciones y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y que al mismo tiempo haya ofertado el precio más bajo, siempre que éste resulte conveniente.

- Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 44 del REGLAMENTO y el primer párrafo del artículo 83 de las POBALINES, en caso de empate entre dos o más LICITANTES en una misma o más partidas o conceptos, se dará preferencia a las personas que integren el sector de MIPyMES, y se adjudicará el contrato en primer término a las micro empresas, a continuación se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga en carácter de mediana empresa.

- Con fundamento en el último párrafo del artículo 44 del REGLAMENTO y el segundo párrafo del artículo 83 de las POBALINES, de subsistir el empate, la adjudicación se efectuará a favor del LICITANTE que resulte ganador del sorteo de insaculación que realice la convocante, el cual se efectuará en el Acto de Fallo del procedimiento y consistirá en depositar en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada LICITANTE empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente las demás boletas de los LICITANTES que resultaron empatados en esa partida o concepto, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. En caso de existir más partidas o conceptos empatados se llevará a cabo un sorteo por cada una de ellas. (dos o más partidas). Se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta de firma de los LICITANTES o invitados invalide el acto. Para llevar a cabo un sorteo de insaculación la convocante invitará al OIC y al testigo social que, en su caso, participe.

# ACTOS QUE SE EFECTUARÁN DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.

# De las actas de los Actos que se efectúen:

De conformidad con el artículo 46 del REGLAMENTO, las actas de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se realicen, del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y de la junta pública en la que se dé a conocer el Fallo, serán firmadas por los LICITANTES que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada Acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible al que tenga acceso el público, por un término no menor de 5 (cinco) días hábiles, en el domicilio de la convocante, conforme a lo siguiente:

- Documento impreso. En la oficina del Departamento de Licitaciones y Control y Seguimiento a Proveedores de la Subdirección de Adquisiciones adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración, ubicadas en el sexto piso del Edificio Zafiro II, en Periférico Sur 4124, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900 en la Ciudad de México, en días hábiles con horario de 09:00 a 18:00 horas.

- Documento electrónico en formato PDF. Podrá ser descargado desde la página web del INSTITUTO en el siguiente vínculo: http://www.ine.mx/licitaciones/ ; a este sitio también se puede acceder desde la página web del sistema electrónico de Información Pública Gubernamental de la Secretaria de la Función Pública (CompraNet) en el siguiente vínculo: www.compranet.gob.mx | Enlaces de interés: | Instituto Nacional Electoral. Lo anterior, en términos del acuerdo Octavo del REGLAMENTO.

Lo anterior sustituye a la notificación personal.

# Acto de Junta de Aclaraciones.

# 6.1.1	Lugar, fecha y hora:

La Junta de Aclaraciones de la presente convocatoria se llevará a cabo de conformidad con lo señalado en el artículo 40 del REGLAMENTO y el artículo 61 de las POBALINES, el día 28 de mayo de 2018 a las 10:00 horas, en Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicada en Periférico Sur No. 4124, Edificio Zafiro II, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México, siendo optativo para los LICITANTES su asistencia a la misma.

Con fundamento en lo señalado en el artículo 40 del REGLAMENTO, el servidor público que presida deberá ser asistido por un representante del área técnica o requirente de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la contratación, de la Dirección Jurídica y asesorados por un representante del Órgano Interno Control del INSTITUTO, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los LICITANTES relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.

# 6.1.2 	Solicitud de aclaraciones:

- Los LICITANTES que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero; De conformidad con lo señalado en el artículo 61 cuarto párrafo de las POBALINES, dicho escrito deberá contener los siguientes datos generales:

  - Del LICITANTE: Registro Federal de contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante.

Tratándose de personas morales, además se señalará su nacionalidad, la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y

  - Del representante legal del LICITANTE: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.

- Las solicitudes de aclaración, se presentarán a más tardar el día  26 de mayo de 2018 a las 10:00 horas , en el domicilio en que se llevará a cabo la Junta de Aclaraciones, señalado en el primer párrafo de este numeral, siendo optativo enviar las solicitudes de aclaración vía correo electrónico a las cuentas: carlos.calderon@ine.mx, atencion.proveedores@ine.mx,  roberto.medina@ine.mx.

- Cuando el escrito se presente fuera del plazo previsto o al inicio de la junta de aclaraciones, el LICITANTE sólo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que dé la Convocante en la mencionada junta.

- Si el escrito de interés en participar no se presenta, se permitirá el acceso en calidad de observador a la Junta de Aclaraciones a la persona que lo solicite, en términos del penúltimo párrafo del artículo 31 del REGLAMENTO. Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la Convocatoria, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la Convocante.

- Las solicitudes de aclaración se acompañarán de una versión electrónica en formato WORD de las mismas que permita a la convocante su clasificación e integración, cuando la versión electrónica esté contenida en un medio físico, éste le será devuelto al LICITANTE en la junta de aclaraciones respectiva.

Para la presentación de preguntas se utilizará el siguiente formato:

| Nombre del LICITANTE: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Licitación Pública Internacional Abierta No.: |  |  |  |
| Relativa a : |  |  |  |
| Núm. de pregunta | Página de la convocatoria | Ref. (Número, inciso, etc.) | Pregunta |
| (campo obligatorio) | (campo obligatorio) | (campo obligatorio) | (campo obligatorio) |

# 6.1.3	Desarrollo de la Junta de Aclaraciones:

El servidor público que presida dará lectura a la declaratoria oficial para iniciar el Acto, dará a conocer el orden del día y la logística para su conducción atendiendo en todo momento lo señalado en el artículo 62 de las POBALINES.

- En la fecha y hora establecida para la primera Junta de Aclaraciones, el servidor público que la presida procederá a dar contestación a las solicitudes de aclaración recibidas mencionando el nombre del o los LICITANTES que las presentaron. La convocante podrá optar por dar contestación a dichas solicitudes de manera individual o de manera conjunta tratándose de aquéllas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de la convocatoria.

- Quien presida la(s) Junta(s) de Aclaraciones podrá suspender la sesión, en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los LICITANTES, durante el Acto presencial, la hora y, en su caso, fecha o lugar, en que se continuará con la Junta de Aclaraciones.

Una vez que la convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se les dará inmediatamente oportunidad a los LICITANTES para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la convocatoria en que se dio respuesta, formulen la(s) pregunta(s) que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas.

Atendiendo al número de preguntas, se informará a los LICITANTES si éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende el acto para reanudarlo en hora o fecha posterior.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el inciso b) del numeral 6.1.2 de la presente convocatoria, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo; en caso que algún LICITANTE presente nuevas solicitudes de aclaración en la junta correspondiente, las deberá entregar por escrito y la convocante las recibirá, pero no les dará respuesta. En ambos supuestos, si el servidor público que presida la Junta de Aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, la convocante deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para responderlas.

- De la(s) Junta(s) de Aclaraciones se levantará el acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas se harán de la siguiente forma: si fueren respuestas técnicas el área solicitante las atenderá, tratándose de respuestas legales y administrativas será la convocante. En el acta correspondiente a la última Junta de Aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.

- Si derivado de la o las Juntas de Aclaraciones se determina posponer la fecha de celebración del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, la modificación respectiva a la convocatoria deberá publicarse; en este caso, el diferimiento deberá considerar la existencia de un plazo de al menos 6 (seis) días naturales, desde el momento en que concluya la Junta de Aclaraciones hasta el momento del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

- De conformidad con el artículo 39 tercer párrafo del REGLAMENTO, cualquier modificación a la convocatoria de la presente licitación, incluyendo las que resulten de la o las Juntas de Aclaraciones, formará parte de la misma y deberá ser considerada por los LICITANTES en la elaboración de su proposición.

# Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

# 6.2.1	Lugar, fecha y hora.

El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo de conformidad con lo estipulado en el artículo 42 del REGLAMENTO y el artículo 63 de las POBALINES, el día 04 de junio de 2018 a las 12:00 horas, en Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicada en Periférico Sur No. 4124, edificio Zafiro II, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900 en la Ciudad de México.

# 6.2.2	Registro de asistencia y revisión preliminar de documentación distinta a la oferta técnica y económica.

Conforme a lo señalado en el artículo 41 último párrafo del REGLAMENTO y el artículo 56 fracción III inciso h) de las POBALINES, previo al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones el INSTITUTO registrará la asistencia de los LICITANTES durante los 60 (sesenta) minutos previos al inicio del Acto. Asimismo, y a solicitud de los LICITANTES podrá realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, hasta treinta minutos antes a la hora de su inicio.

La solicitud de dichas revisiones será optativa para los LICITANTES, por lo que no se podrá impedir el acceso a quien decida presentar su documentación, proposición en sobre cerrado en la fecha, hora y lugar establecido para la celebración del citado Acto.

# 6.2.3	Inicio del acto.

A partir de la hora señalada para el inicio del Acto, el servidor público que lo presida sólo podrá permitir el acceso a cualquier persona en calidad de observador conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 31 del REGLAMENTO.

El servidor público que presida dará lectura a la declaratoria oficial para iniciar el Acto, dará a conocer el orden del día y la logística para su conducción atendiendo en todo momento lo señalado en los artículos 63 y 64 de las POBALINES.

Una vez iniciado el Acto se procederá a registrar a los asistentes, salvo aquéllos que ya se hubieren registrado en los términos del numeral 6.2.2 de ésta convocatoria, en cuyo caso se pasará lista a los mismos.

# 6.2.4	Desarrollo del Acto.

- De conformidad con el artículo 36 fracción VI del REGLAMENTO, para poder intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, bastará que los LICITANTES presenten escrito en donde su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para intervenir, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, debiendo entregarlo a la convocante en el momento en que realice su registro de asistencia.

- En acatamiento a lo previsto en el artículo 41 primer párrafo y artículo 42 fracción I del REGLAMENTO, una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido, por lo que la convocante sólo hará constar la documentación que presentó cada LICITANTE y el monto ofertado, sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido; las proposiciones ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los LICITANTES, lo anterior, de conformidad con lo señalado en el noveno párrafo del artículo 31 del REGLAMENTO  y el artículo 56 fracción III inciso d) de las POBALINES.

- En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 42 fracción II del REGLAMENTO y el artículo 56 fracción III inciso j) de las POBALINES, de entre los LICITANTES que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que el INSTITUTO designe, rubrican la parte o partes de las proposiciones que en el acto determine el servidor público que presida, y

- De conformidad con el artículo 42 fracción III del REGLAMENTO, se levantará el acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas y la documentación presentada por cada LICITANTE; asimismo, se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el Fallo de la licitación.

# Acto de Fallo.

- De conformidad con lo estipulado en el quinto párrafo del artículo 45 del REGLAMENTO, el 08 de junio de 2018, se notificará el fallo por escrito a cada uno de los licitantes, levantándose el acta respectiva y se difundirá el mismo día en que se emita.

- Con fundamento en el artículo 42 fracción III del REGLAMENTO, la fecha y hora para dar a conocer el Fallo quedará comprendida dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la establecida para el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 (veinte) días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

- Según lo señalado en el artículo 45 octavo párrafo del REGLAMENTO, contra el Fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero del REGLAMENTO.

# FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

De conformidad con el primer párrafo del artículo 55 del REGLAMENTO, con la notificación del Fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidas en el modelo del contrato de la presente convocatoria (Anexo 8) y obligará al INSTITUTO y al representante legal del PROVEEDOR a firmar el contrato correspondiente dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes al día de la notificación del Fallo, en el Departamento de Contratos, ubicada en Periférico Sur 4124, Edificio Zafiro II, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México.

# En caso de que el PROVEEDOR adjudicado no firme el contrato, se estará a lo siguiente:

En acatamiento a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 55 del REGLAMENTO, si el LICITANTE no firma el contrato por causas imputables a él mismo, el INSTITUTO sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el o los contratos al LICITANTE que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del 10% (diez por ciento) y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.

Con fundamento en el artículo 79 fracción I del REGLAMENTO, los LICITANTES que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o más contratos que les haya adjudicado el Instituto en el plazo de dos años calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del primer contrato no formalizado, el Órgano Interno Control lo inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por el REGLAMENTO.

# Para la suscripción del contrato para personas físicas y morales:

De conformidad con la fracción VI del artículo 64 de las POBALINES, al día hábil siguiente de la emisión del fallo, el PROVEEDOR deberá presentar:

- En formato digital (Word o Excel):

  - La oferta técnica, y

  - La oferta económica

Debiendo ser idénticas a las presentadas en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones para efecto de elaborar el Anexo Específico del contrato que se formalice, en caso de existir diferencias, el PROVEEDOR aceptará las modificaciones necesarias que hagan prevalecer la proposición presentada impresa en el referido Acto.

- Documentación legal requerida para formalización del contrato

Persona moral

- Testimonio de la escritura pública del acta constitutiva en su caso, las reformas o modificaciones que hubiere sufrido.

- Testimonio de la escritura pública en que conste el poder notarial del representante legal para actos de administración, para el cual se verificará que no haya sido revocado a la fecha de registro del Proveedor o de la firma del Contrato.

Los documentos señalados anteriormente, deberán encontrarse debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio que corresponda. Tratándose de poderes especiales no será necesaria dicha inscripción.

- Identificación oficial del representante legal vigente (credencial para votar o pasaporte o cédula profesional).

- Constancia de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): formato R1 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- En caso de modificaciones a la situación fiscal que haya realizado el Proveedor, formato R2 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- Cédula de Identificación Fiscal o constancia del Registro Federal de Contribuyentes y la última modificación.

- Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a dos meses (recibo telefónico, recibo de luz o agua).

Persona física.

- Identificación oficial vigente (credencial para votar o pasaporte o cédula profesional).

- Constancia de alta ante la SHCP: formato R1 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- En caso de modificaciones a la situación fiscal que haya realizado el Proveedor, formato R2 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- Cédula de Identificación Fiscal o constancia del Registro Federal de Contribuyentes y la última modificación.

- Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a dos meses (recibo telefónico, recibo de luz o agua).

Documentación legal tratándose de persona extranjera.

- Acta constitutiva con traducción al idioma español, efectuada por perito oficial y certificada por autoridad competente.

- Poder notarial o documento legal del representante, con traducción al idioma español, efectuada por perito oficial, certificada por la autoridad competente.

- En su defecto, Apostilla, en términos de la convención de la HAYA del 5 de octubre de 1961.

- Comprobante de domicilio fiscal.

- Identificación oficial del representante legal: pasaporte vigente.

- En caso de ser extranjero, documento migratorio vigente que corresponda emitido por autoridad competente.

- Escrito que acredite el país en el que declara impuestos o tratado aplicable para evitar la doble tributación.

- Opinión de cumplimiento de OBLIGACIONES FISCALES.

En cumplimiento a la regla 2.1.31. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del Código Fiscal de la Federación, para contrataciones por adquisición de bienes, arrendamientos, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, el LICITANTE deberá obtener “la opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales”, en sentido positivo, vigente, mediante solicitud de opinión realizada en el portal de Internet del SAT conforme al Procedimiento que debe observarse para contrataciones con la Federación y entidades federativas de la referida Resolución y entregarla en las oficinas de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicadas en el sexto piso del Edificio Zafiro II, en Periférico Sur No. 4124, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, Código Postal 01900, Ciudad de México, o bien, podrán enviarlo en archivo electrónico a los correos: atencion.proveedores@ine.mx y elizabeth.albarran@ine.mx

- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de SEGURIDAD SOCIAL en sentido positivo.

En cumplimiento al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015, y en términos de las Reglas Primera, Segunda y Tercera, para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, el cual establece que en términos del 32-D del Código Fiscal de la Federación para contrataciones por adquisición de bienes, arrendamientos, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, la Administración Pública Federal deberá cerciorarse de que los particulares con quienes vaya a celebrar contratos y de los que éstos últimos subcontraten, se encuentran al corriente en sus obligaciones en materia de seguridad social, para ello, los particulares podrán obtener del Instituto Mexicano del Seguro Social una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla Quinta del citado Acuerdo, con vigencia no mayor a 30 días naturales contados a partir del día de su emisión. La opinión en sentido positivo será entregada en las oficinas de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicadas en el sexto piso del Edificio Zafiro II, en Periférico Sur No. 4124, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, Código Postal 01900, Ciudad de México, o bien, podrán enviarlo en archivo electrónico a los correos: atencion.proveedores@ine.mx y elizabeth.albarran@ine.mx

En caso de que el LICITANTE no cuente con trabajadores y estos sean contratados a través de outsourcing, deberá presentar contrato de prestación de servicios vigente que tenga celebrado con esta última, acompañado del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social

# Posterior a la firma del contrato, para personas físicas y morales.

# Garantía de cumplimiento del contrato:

Con fundamento en la fracción II artículo 57 del REGLAMENTO, 123 de las POBALINES, el PROVEEDOR deberá presentar la garantía de cumplimiento del contrato dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato por el equivalente al 15% (quince por ciento) del monto total del contrato antes de IVA.

La garantía de cumplimiento del contrato deberá ser en pesos mexicanos a nombre del Instituto Nacional Electoral y deberá estar vigente hasta la conclusión de las obligaciones establecidas en el contrato a plena satisfacción del INSTITUTO.

El PROVEEDOR podrá otorgar la garantía en alguna de las formas siguientes:

- Mediante póliza de fianza otorgada por institución autorizada por la SHCP (Anexo 7)

- Con carta de crédito irrevocable, expedida por institución de crédito autorizada conforme a las disposiciones legales aplicables, o

- Con cheque de caja o certificado expedido a favor del INSTITUTO.

El criterio con respecto a las obligaciones que se garantizan será indivisible; es decir, que en caso de incumplimiento del contrato que motive la rescisión del mismo, la garantía se aplicará sobre el monto total del contrato.

# PENAS CONVENCIONALES.

# Penas convencionales.

Con base en los artículos 62 del REGLAMENTO y 145 de las POBALINES, en caso de incumplimiento, si el “El Proveedor” incurriera en algún atraso en el cumplimiento de la fecha pactada para la puesta en marcha del sistema de energía ininterrumpida junto con la presentación de los entregables, el INSTITUTO aplicará una pena convencional por el equivalente al 1% (uno por ciento) por cada día natural de atraso calculado sobre el monto total del contrato.

En caso de que el PROVEEDOR no presente los entregables en los plazos señalados en la tabla 4 del Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de esta convocatoria, se tendrán por no recibidos y se aplicará la pena convencional.

El límite máximo de penas convencionales que podrá aplicarse al PROVEEDOR, será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento del contrato, después de lo cual el INSTITUTO podrá iniciar el procedimiento de rescisión del contrato.

El titular de la DRMS notificará por escrito al PROVEEDOR el atraso en el cumplimiento de las obligaciones objeto del contrato, así como el monto que se obliga a cubrir por concepto de pena convencional, el cual deberá ser cubierto dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a aquél en que se le haya requerido.

El PROVEEDOR realizará en su caso, el pago por concepto de penas convencionales, mediante cheque certificado, en la Caja General de la Dirección Ejecutiva de Administración del INSTITUTO, ubicada en Periférico Sur número 4124, primer piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, Código Postal 01900, Ciudad de México, o bien mediante transferencia electrónica a la cuenta que el INSTITUTO le proporcione con la notificación correspondiente.

El pago de los bienes y servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el PROVEEDOR deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que, si el contrato es rescindido, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

# DEDUCCIONES.

Se considera que no aplica para la contratación de referencia.

# TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

En términos del artículo 65 del REGLAMENTO y los artículos 147 y 148 de las POBALINES, el INSTITUTO podrá dar por terminado anticipadamente un contrato en los siguientes supuestos:

- Por caso fortuito o fuerza mayor;

- Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados;

  - Cuando se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por el Órgano Interno Control, y

  - Cuando el administrador del contrato justifique mediante dictamen que la continuidad del contrato contraviene los intereses del INSTITUTO.

En éstos supuestos el INSTITUTO reembolsará, previa solicitud por escrito, al PROVEEDOR los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.

Lo señalado en el párrafo anterior quedará sujeto a lo previsto en el artículo 149 y 150 de las POBALINES.

# RESCISIÓN DEL CONTRATO.

El INSTITUTO podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el contrato que se formalice, en caso de que por causas imputables al PROVEEDOR incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato, como es el caso de los siguientes supuestos:

- Si deja de sostener el precio establecido en su oferta económica;

- Si durante la vigencia del contrato, el INSTITUTO corrobora que el PROVEEDOR ha proporcionado información falsa, relacionada con su documentación legal y/o sus ofertas técnica y económica; o

- Si el monto calculado de la pena convencional excede el monto de la garantía de cumplimiento.

- Si el PROVEEDOR incumple con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato;

- Si el PROVEEDOR incumple con cualquiera de las obligaciones establecidas en el anexo o anexos del contrato correspondientes a la información contenida en el Anexo técnico y sus anexos, la oferta técnica y económica del PROVEEDOR;

- Si no presenta la garantía de cumplimiento de contrato, en los términos que se establece en el numeral 7.2 de la presente convocatoria. Garantías y otras condiciones contractuales de este documento, y

- Cuando la autoridad competente lo declare en concurso mercantil, o bien se encuentre en cualquier otra situación que afecte su patrimonio en tal forma que le impida cumplir con las obligaciones asumidas en el contrato.

Según se establece en el artículo 155 de las POBALINES, el administrador del contrato, será el responsable de informar por escrito a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, y anexar al mismo los documentos probatorios, del incumplimiento en que incurran los PROVEEDORES, con el propósito de contar con la opinión de la Dirección Jurídica e iniciar, con la documentación antes citada, el procedimiento de rescisión.

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios procederá a notificar al PROVEEDOR la rescisión del contrato y se llevará a cabo mediante el procedimiento que se señala en el artículo 64 del REGLAMENTO.

De conformidad con lo señalado en el artículo 152 de las POBALINES, concluido el procedimiento de rescisión de un contrato se formulará y notificará el finiquito correspondiente, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción III del artículo 79 del REGLAMENTO.

# MODIFICACIONES AL CONTRATO Y CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN CONTRATARSE.

De conformidad con el artículo 61 del REGLAMENTO, el área requirente podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, solicitar a la Dirección de Recursos Materiales  y Servicios el incremento del monto del contrato o de la cantidad de servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios, sea igual al pactado originalmente.

En acatamiento a lo previsto en el artículo 157 de las POBALINES, cuando se convenga un incremento en la cantidad de servicios y/o bienes se solicitará al PROVEEDOR la entrega de la modificación respectiva de la garantía de cumplimiento por dicho incremento, lo cual deberá estipularse en el Convenio Modificatorio respectivo, así como la fecha de entrega para las cantidades adicionales. Dicha modificación de la garantía se entregará conforme se señala en el artículo 160 de las POBALINES.

De conformidad con el artículo 61 cuarto párrafo del REGLAMENTO, cualquier modificación al contrato deberá formalizarse por escrito por las partes, mediante la suscripción de convenios modificatorios los cuales serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello, y deberá contar con la revisión y validación de la Dirección Jurídica del INSTITUTO.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 61 quinto párrafo del REGLAMENTO, el INSTITUTO se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un PROVEEDOR, comparadas con las establecidas originalmente.

# CAUSAS PARA DESECHAR LAS PROPOSICIONES; DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA Y CANCELACIÓN DE LICITACIÓN.

# Causas para desechar las proposiciones.

En cumplimiento al artículo 36 fracción XV del REGLAMENTO y el artículo 56 fracción IV de las POBALINES, se podrá desechar la proposición de un LICITANTE en los siguientes supuestos:

- Por no cumplir con cualquiera de los requisitos establecidos en esta convocatoria, su anexos y los que deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones, que afecte la solvencia de la proposición, considerando lo establecido en el penúltimo y último párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO.

- Si se comprueba que el LICITANTE se encuentra en alguno de los supuestos de los artículos 59 y 79 del REGLAMENTO o de la fracción XX del artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

- Si se comprueba que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes, arrendamientos o servicios solicitados o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES.

- Cuando la proposición no esté firmada autógrafamente por la persona facultada para ello al menos en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma.

- Cuando la proposición no se presente foliada.

- Cuando los precios ofertados se consideren no aceptables o no convenientes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 2 fracciones XL y XLI del REGLAMENTO.

- Cuando el objeto social de la empresa licitante no se relacione con el objeto de la presente contratación.

- Por señalar condiciones de pago distintas a las establecidas en la convocatoria o por no cotizar alguno de los conceptos señalados en el Anexo 6 “Oferta económica” de la presente convocatoria.

- Por no asistir a la visita a las instalaciones.

Las proposiciones desechadas durante el presente procedimiento de contratación, podrán ser devueltas a los LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes, agotados dichos términos el INSTITUTO podrá proceder a su devolución o destrucción.

# Declaración de procedimiento desierto.

En términos de lo dispuesto por el artículo 47 del REGLAMENTO y el artículo 86 de las POBALINES, la convocante podrá declarar desierta la presente licitación, por las siguientes razones:

- Cuando no se cuente con proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente.

- Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no cubran los requisitos solicitados en la convocatoria, sus anexos, o las modificaciones que deriven con motivo de las aclaraciones a la misma.

- Los precios no sean aceptables o no convenientes, en términos de lo señalado en los artículos 44 fracción II y 47 del REGLAMENTO.

En caso de que se declare desierta la licitación se señalará en el Fallo las razones que lo motivaron y se estará a lo dispuesto en el artículo 47 del REGLAMENTO.

# Cancelación del procedimiento de licitación.

En términos del penúltimo párrafo del artículo 47 del REGLAMENTO, el INSTITUTO podrá cancelar la presente licitación o conceptos incluidos, cuando se presente:

- Caso fortuito o fuerza mayor,

- Existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o

- Que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al propio INSTITUTO.

# INFRACCIONES Y SANCIONES.

Se estará a lo dispuesto por el Titulo Sexto del REGLAMENTO.

# INCONFORMIDADES.

Se sujetará a lo dispuesto en el Título Séptimo, Capítulo Primero del REGLAMENTO.

Las inconformidades podrán presentarse en el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, ubicada en Periférico Sur No. 4124, Edificio Zafiro II, tercer piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P.  01900, Ciudad de México.

# SOLICITUD DE INFORMACIÓN.

El LICITANTE se compromete a proporcionar los datos e informes relacionados con la entrega de los bienes solicitados, así como los referidos al desarrollo y ejecución de los mismos, que en su caso, le requiera el Órgano Interno Control del INSTITUTO en el ámbito de sus atribuciones y en apego a lo previsto en el artículo 70 del REGLAMENTO.

# NO NEGOCIABILIDAD DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA CONVOCATORIA Y EN LAS PROPOSICIONES.

De conformidad con el párrafo séptimo del artículo 31 del REGLAMENTO, ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria, así como en las proposiciones presentadas por el LICITANTE, podrán ser negociadas.

______________________________

Lic. Alma Olivia Campos Aquino

Jefa del Departamento de Licitaciones

y Control y Seguimiento de Proveedores

# ANEXO 1

# Especificaciones Técnicas

EL LICITANTE deberá incluir por escrito como parte de su propuesta técnica, lo indicado en el presente Anexo Técnico conforme a lo siguiente:

- Descripción general

La Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM) del Instituto Nacional Electoral (EL INSTITUTO) requiere el suministro e instalación de equipamiento para lograr el robustecimiento del sistema de energía ininterrumpida (UPS) existente de la marca Liebert del Centro de Cómputo y Operaciones de la RedINE, manteniendo el mismo esquema de operación redundante que se tiene en operación a través de un switch de transferencia estático con unidad de distribución de potencia (STS2/PDU) de la misma marca, con el fin de dar soporte a la operación de los equipos de las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (TIC) que prestan los servicios informáticos de la UNICOM.

Lo anterior considera el suministro e instalación de dos equipos de energía ininterrumpida marca Liebert de la empresa Vertiv con su respectivo software de monitoreo de la misma marca, que permita una mejor administración y atención ante fallas del sistema de energía ininterrumpida.

En caso de resultar ganador, EL LICITANTE realizará el suministro de bienes, licencia de software y ejecución de servicios de instalación conforme a lo siguiente:

| Concepto | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Adquisición de equipos de energía ininterrumpida (UPS) 150kVA de la marca Liebert de la empresa Vertiv |
| 2 | Licencia de uso de software para monitoreo y gestión del tipo DCIM, de la marca Liebert de la empresa Vertiv |
| 3 | Instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de energía ininterrumpida (UPS) de 150 KVA con su software de monitoreo y gestión. |

Tabla 1

- Situación actual

El Centro de Cómputo y Operaciones de la RedINE (CCO) se construyó en el año 2003 y desde entonces ha crecido paulatinamente la infraestructura de los equipos de las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (TIC) debido a la demanda de servicios informáticos a nivel institucional, por lo que se requiere robustecer la infraestructura del sistema de energía ininterrumpida con el fin de asegurar su operación continua.

  - Diseño arquitectónico y distribución física

El Centro de Cómputo y Operaciones de la RedINE (CCO) actualmente tiene las siguientes características:

Gabinetes. Cuenta con 33 gabinetes de 40 y 42 Unidades de Rack de altura distribuidos en 4 hileras, de las cuales, una de ellas dedicada a servicios de comunicaciones, dos a procesamiento y otra a almacenamiento. Por su posición, dichas hileras conforman los pasillos fríos y calientes (dos son pasillos fríos), además de no existir confinamiento en pasillos.

El Cuarto de UPS tiene las siguientes características

Área. Tiene una superficie aproximada de 19 m2, una altura al techo de 3.25m, una altura a viga de 2.54m y una altura a plafón de 2.45m.

Piso. Una sección de piso es loseta cerámica y otra sección es una plancha de concreto con acabado en pintura epóxica.

Plafón. En toda el área se cuenta con plafón registrable de 0.61x0.61 m, paneles acústicos Radar clima plus 2220, caja USG, color blanco, borde SLT.

Muros. Muros fabricados con una hoja de panel de tablacemento tipo Durock, por ambas caras, terminados en pintura vinílica.

  - Sistema eléctrico de emergencia

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la encargada del suministro de energía eléctrica para las Oficinas Centrales de EL INSTITUTO. El servicio consta de dos acometidas, cada una de 23kV, teniendo una acometida preferente y otra emergente, las cuales llegan a un interruptor de transferencia propiedad de CFE, de donde se alimentan dos transformadores principales de 750kVA (23kV – 440/254V delta-estrella). En caso de que una de las acometidas falle se realiza una transferencia automática en la Subestación Receptora propiedad de la misma compañía.

EL INSTITUTO cuenta con seis equipos de generación de energía (plantas eléctricas) para el suministro de energía en las instalaciones, en caso de ausencia del suministro de energía normal.

En el Centro de Cómputo y Operaciones de la RedINE (CCO), la prioridad es la continuidad en el suministro de energía para mantener en operación su infraestructura electromecánica, conformada por los equipos de energía ininterrumpida, equipos periféricos y equipos de aire acondicionado de precisión, que a su vez soportan la operación de los equipos de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).

Para lograr lo anterior, se cuenta con el suministro de energía eléctrica de tres de los seis equipos de generación de energía (plantas eléctricas no.1, 3 y 6) ubicadas al interior del Conjunto Tlalpan.

Las plantas eléctricas 1 y 3 con capacidad de 360kW / 440V cada una, son las primeras en actuar a través de los interruptores de trasferencia automáticos en transición abierta, los cuales están configurados para realizar el arranque en 15 segundos en caso de ausencia de energía en el sistema normal. Dichas plantas eléctricas se encuentran ubicadas en la Subestación Eléctrica Principal, la cual se ubica a un costado de la Subestación Transformadora antes citada.

Adicionalmente si la planta de emergencia 3 llegara a presentar alguna falla y la ausencia de energía en el sistema normal continúa, se cuenta con la planta de emergencia no. 6, en la misma rama de alimentación, con capacidad de 150kW / 440 V, la cual realiza el arranque 20 segundos posteriores a la falla, a través del interruptor de transferencia automático no. 6 en transición cerrada. Dicha planta de emergencia no. 6, es de uso exclusivo de la infraestructura del CCO y está ubicada en el Cuarto Eléctrico ubicado en la parte trasera del Edificio C, Conjunto Tlalpan.

  - Sistema de energía ininterrumpida

El Centro de Cómputo y Operaciones de la RedINE (CCO) con que cuenta EL INSTITUTO actualmente tiene las siguientes características y equipos.

Se tienen equipos TIC instalados al interior del CCO que requieren continuidad en el suministro de energía eléctrica, por lo que es necesario soportar los cambios de energía normal a emergencia y de modo inverso, de emergencia a normal, para lo cual se cuenta con dos equipos de energía ininterrumpida (Uninterruptible Power Supply, UPS por sus siglas en inglés) de 100kVA, un módulo de sincronización (Load Bus Synchronization, LBS por sus siglas en inglés) y un switch de transferencia estático con unidad de distribución de potencia (Static Transfer Switch/Power Distribution Unit, STS2/PDU por sus siglas en inglés) en el CCO.

Para mantener un esquema redundante, el UPS#1 tiene la configuración de Preferente y está respaldado por la planta de emergencia no. 1; por lo que mantiene la carga completa del CCO. El UPS#2 está configurado como Emergente y está respaldado por las Plantas Eléctricas no. 3 y 6 como se mencionó anteriormente, por lo que está energizado, pero sin carga, manteniéndose sincronizado con el UPS#1 a través del LBS en caso de que se requiera realizar una transferencia automática o manual de la carga de un equipo al otro por medio del STS2/PDU.

El sistema de energía ininterrumpida (UPS) actualmente en operación tiene las siguientes características:

UPS#1. Marca Liebert, modelo NPower de 100 kVA / 80 kW, 480 V de entrada y 208 V de salida, 60 Hz, F.P. 0.8, con banco de baterías modelo 37BP100XPR1BNL con 40 baterías modelo UPS 12-300MR, ubicado en el sótano del Edificio C. Año de fabricación 2008.

UPS#2. Marca Liebert, modelo NPower de 100 kVA / 80 kW, 480 V de entrada y 208 V de salida, 60 Hz, F.P. 0.8., con banco de baterías modelo 37BP100XPR1BNL con 40 baterías modelo UPS 12-300MR, ubicado en el sótano de Edificio C. Año de fabricación 2008.

Switch de transferencia estático (STS2/PDU) marca Liebert, modelo STPC2CRA12, 208 V, 60 Hz, 250 A, F.P. 0.9, ubicado dentro del CCO. Año de fabricación 2006.

Bus de sincronización (LBS) marca Liebert, modelo NPower, 480 V, 60 Hz ubicado en el sótano del Edificio C. Año de fabricación 2008.

La carga actual se encuentra aproximadamente al 85% de la capacidad nominal del sistema de energía ininterrumpida, lo cual equivale a 66kW.

  - Sistema de protección contra incendios

El CCO cuenta con un sistema de protección contra incendios de la Marca KIDDE con los siguientes componentes:

Una zona perteneciente al sistema de alarma y detección de humo.

Un tablero de control principal modelo PEGASYS marca KIDDE.

Cinco detectores de humo fotoeléctricos y tres detectores de humo iónicos.

Dos estaciones manuales de descarga.

Dos botones de aborto.

Una sirena con luz estroboscópica.

Un sistema de supresión con Agente FM-200.

Un cilindro contenedor de agente extintor FM-200 con capacidad de 600 lb con agente extintor FM-200 (368 lb) y cuatro boquillas de descarga.

  - Sistema de control de acceso

La UNICOM cuenta con un sistema de Control de Acceso de la marca Onguard Version 7.3 del fabricante Lenel. Los dispositivos que conforman el sistema completo corresponden a un total de 13 accesos controlados y tres puertas de emergencia en diferentes oficinas. El CCO dispone de tres accesos controlados y una puerta de emergencia.

- Requerimientos de Bienes

  - Equipos de energía ininterrumpida (UPS) 150kVA de la marca Liebert de la empresa Vertiv.

En caso de resultar ganador, EL LICITANTE realizará el suministro de los siguientes bienes:

| Cantidad | 2 |
| --- | --- |
| Descripción | Equipo de energía ininterrumpida (UPS) de 150 kVA |
| Identificador | UPS-1, UPS-2 |
| Requerimiento | Especificaciones mínimas |
| Especificaciones Generales | Capacidad de 150 kVA. Tecnología de doble conversión en línea. Tipo modular con control independiente (cada módulo deberá tener una capacidad de 50 kVA/kW). Acceso frontal para servicio y mantenimiento. Módulo de bypass de mantenimiento externo, debidamente seleccionado para que soporte los regímenes de sobrecarga, el módulo debe soportar el 125% de su carga nominal durante 10 minutos, debe incluir interruptor de protección acorde a la capacidad del equipo, construcción del gabinete propio del fabricante, con dimensiones similares en profundidad y altura al módulo UPS, con acceso frontal de mantenimiento, así como entrada y salida de conductores por la parte superior del equipo. El módulo bypass debe incluir un transformador de aislamiento factor K20, la calidad en la construcción y aislamiento del transformador debe garantizar que, para el secundario del transformador, aún con alto desbalanceo entre fases, el equipo suministrará el 100% de los kVA/kW requeridos para las cargas no lineales, deberá garantizar que la armónica del 3er. orden sea abatida o filtrada para reducir la carga en el neutro y con esto, evitar pérdidas en los conductores de fase y en el primario del mismo transformador. Ruedas y patas de nivelación. Factor de potencia unitario. El equipo deberá de tener una eficiencia mayor al 94% en modo doble conversión. Sistema de apagado de emergencia local o remoto. Capacidad nominal estándar de resistencia a cortos circuitos de 65kA. El equipo deberá tener integración nativa con el sistema de energía ininterrumpida actual descrito en el Numeral 2.3 del presente Anexo Técnico, en el cual se requiere la operación con el STS2/PDU. Adicionalmente deberá tener la capacidad de sincronizar la frecuencia de operación en el bus de carga (LBS) de forma electrónica simultánea para garantizar la operación redundante mediante transferencias automáticas menores a 4ms sin afectación, interrupciones ni apagado de la carga. |
| Entrada | Entrada: 480 V ± 10 %, 60 Hz ± 10%, tres fases (3Ø), tres hilos (3H) más puesta a tierra (PT), con capacidad para tierra física aislada (TFA), THDI 3% máximo para carga 100% lineal y 5% máximo para carga no lineal. |
| Salida | Salida: 208/120 V ± 1% carga balanceada y ± 2% carga no balanceada, 60 Hz ± 2.0 %, tres fases (3Ø), cuatro hilos (4H) más puesta a tierra (PT), con capacidad para tierra física aislada (TFA), THD 3% máximo para carga 100% lineal y 5% máximo para carga no lineal. |
| Banco de baterías | Cinco (5) minutos de respaldo a 100% de carga. Batería tipo plomo ácido sellada, libre de mantenimiento. Construcción del gabinete propio del fabricante, con dimensiones similares en profundidad y altura al módulo UPS, con acceso frontal de mantenimiento Carga de baterías por compensación de temperatura. Con prueba de carga de baterías. |
| Monitoreo y comunicaciones | Pantalla de cristal líquido con interfaz de usuario gráfica, retroiluminada, a color y táctil; debe monitorear la conversión de la energía y las condiciones de operación con alarmas por alto o bajo voltaje a la entrada, por sobrecarga a la salida, por variación de frecuencia, entre otros; debe tener capacidad de grabar 400 eventos; debe registrar los siguientes parámetros: voltaje a la entrada y salida, corriente a la entrada y salida, kVA, kW, factor de potencia, porcentaje de carga y frecuencia. Tarjeta de comunicación que integre protocolo de comunicación SNMP, HTTP, RS-485, Modbus TCP/IP, Modbus serial, BACnet IP, Ethernet TCP/IP y accesorios que funcionen en el protocolo SNMP y Modbus para su integración con el sistema de energía ininterrumpida al software DCIM solicitado en el Numeral 4 del presente Anexo Técnico. |
| Normas y certificaciones | Acreditación de la certificación UL 1778, mediante copia del certificado vigente o la URL donde indique el cumplimiento. |
| Documentación | Manuales de instalación y de operación en idioma español o inglés (en medio digital y/o impreso). |

Tabla 2

  - Lugar de entrega de los bienes

Los bienes serán entregados en el siguiente domicilio: Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio C, planta baja y sótano, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México. El responsable de su recepción será el Jefe de Departamento de Infraestructura Eléctrica y de Soporte de Centro de Datos.

- Requerimientos de licencia de uso de software de monitoreo y gestión, de la marca Liebert de la empresa VERTIV.

En caso de resultar ganador, EL LICITANTE realizará el suministro de la siguiente licencia:

| Cantidad | 1 |
| --- | --- |
| Descripción | Licencia de uso de software para monitoreo y gestión, del tipo DCIM (Data Center Infrastructure Management) |
| Requerimiento | Especificaciones mínimas |
| Especificaciones Generales | Licencia de uso de software para monitoreo y gestión, del tipo DCIM (Data Center Infrastructure Management), la cual deberá permitir el monitoreo de los principales parámetros de operación de todos los equipos que conforman la infraestructura del Centro de Cómputo y Operaciones de la RedINE (equipos de energía ininterrumpida, equipos de aire acondicionado de precisión, switch de transferencia estática STS). Se requiere la visualización de la herramienta a través de una consola centralizada con acceso vía Web. Deberá tener la facilidad de generar reportes bajo demanda o en modo automático, en diversos formatos de documento (PDF, XLS y CSV), incluyendo generación de tendencias o históricos a nivel granular. Deberá contar con la capacidad de envío de alarmas y/o notificaciones por correo electrónico de forma automática. La licencia de software deberá ser por tiempo indefinido (perpetua). Deberá poseer capacidad ilimitada para la integración y monitoreo de dispositivos y equipos, ya sean de la misma marca del fabricante del software o bien, de terceros. La integración deberá realizarse por lo menos con los protocolos abiertos: SNMP y Modbus. Deberá ser posible instalar la licencia de software en cápsula de máquina virtual compatible con VMWARE. Deberá operar en un modo cliente servidor vía Web Service con una interfaz gráfica de usuario. Deberá usar una base de datos normalizada en un lenguaje de consulta estructurada SQL. Deberán incluirse las diversas actualizaciones de software durante por lo menos un año (en caso de aplicar), tiempo contado a partir de la activación de la licencia. El software deberá ser configurable para operar en Idioma español o inglés, en este orden de preferencia. |

Tabla 3

  - Lugar de entrega de la licencia

La licencia de uso de software será entregada en el siguiente domicilio: Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio C, planta baja, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México. El responsable de su recepción será el Jefe de Departamento de Infraestructura Eléctrica y de Soporte de Centro de Datos.

Documentación de respaldo para el suministro de bienes y licencia de software

EL LICITANTE deberá presentar tabla resumen de los bienes y licencia de software que se están ofertando en la propuesta técnica, la cual deberá incluir por lo menos la siguiente información: Descripción general del bien, Marca, Modelo y Número de Parte, así como de los accesorios que lo conforman.

Para la validación del cumplimiento de los requerimientos técnicos solicitados para los bienes y la licencia de software que requiere EL INSTITUTO, EL LICITANTE deberá presentar: información técnica, folletos, hojas de especificaciones, manuales de usuario o algún otro documento emitido por el fabricante de los bienes ofertados. En caso de que los folletos o documentación técnica sean presentados en idioma distinto al español o inglés, deberá acompañarse de una traducción simple al español.

EL LICITANTE deberá acreditar ser distribuidor autorizado por la empresa Vertiv México, S.A. de C.V., mediante documento emitido por éste, con una antigüedad no mayor a un año. EL INSTITUTO se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la información entregada.

- Requerimientos de Servicios

  - Requerimientos generales

Documentación de respaldo para la ejecución de servicios

Para la entrega de su propuesta técnica y económica EL LICITANTE deberá realizar una visita y un recorrido en sitio para verificar las condiciones de los sistemas e instalaciones, a fin de determinar los aspectos técnicos necesarios para la correcta ejecución de los servicios, la visita y el recorrido serán atendidos por el Jefe de Departamento de Infraestructura Eléctrica y de Soporte de Centro de Datos. En la convocatoria del presente procedimiento se definirá la fecha y hora de la visita a sitio, la cual será posterior a la publicación de la Convocatoria y previa a la Junta de Aclaraciones. Esta visita es de carácter obligatorio y se entregará una constancia de asistencia en la misma fecha en que se realice, la cual deberá ser integrada en su propuesta técnica económica. La inasistencia a la visita será motivo de desechamiento.

EL LICITANTE deberá de incluir en su propuesta técnica económica el costo de todos los insumos (traslados, mano de obra, materiales, consumibles, herramientas, etc.) necesarios para proporcionar los servicios solicitados.

EL LICITANTE deberá acreditar su experiencia en la ejecución de servicios de la misma naturaleza de los que son objeto del presente procedimiento, mediante la presentación de copia simple de mínimo tres contratos, órdenes de compra y/o pedidos formalizados, así como los correspondientes documentos donde se observe la conclusión de los mismos, y a entera satisfacción del cliente.  Los contratos, órdenes de compra y/o pedidos, deberán estar formalizados durante los últimos cinco años y cuyo objeto haya sido la realización de trabajos de naturaleza similar al solicitado en el presente Anexo Técnico y se indique claramente que su ejecución fue en espacios de Centros de Datos / Centros de Cómputo. Es decir, los contratos que presente EL LICITANTE deberán comprobar la realización de proyectos cuyas características físicas, complejidad técnica y magnitud sean equiparables a la instalación, puesta en marcha y pruebas de operación de equipos de energía ininterrumpida de 150 kVA o superiores. EL INSTITUTO se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la información entregada.

EL LICITANTE deberá comprobar que cuenta con el Personal Técnico necesario para desarrollar la ingeniería básica e ingeniería de detalle que resulte necesaria mediante la entrega de un organigrama de la plantilla y una lista del personal ahí indicado, en formato impreso membretado, que contenga los puestos ocupados en la empresa, acreditando su perfil profesional mediante copias simples de cédulas profesionales relacionadas a los trabajos solicitados.  Así mismo deberá realizar la designación del Responsable del proyecto acreditando su perfil mediante copia simple de certificado de administrador de proyectos emitido por el Project Management Institute (PMI, por sus siglas en inglés) o documentos de certificación emitidos y/o respaldados por ANSI/TIA, ICREA o UPTIME INSTITUTE. EL INSTITUTO se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la información entregada.

EL LICITANTE deberá acreditar mediante copias simples de Constancias de Certificaciones en Planta para equipos de la marca Liebert emitidas por la empresa Vertiv México, S.A. de C.V. o Vertiv Co., que cuenta con el personal autorizado por el mismo fabricante para realizar las actividades de supervisión de la instalación y puesta en marcha, así como las maniobras de sincronización y transferencias entre equipos del sistema de energía ininterrumpida para permitir la sustitución de los equipos actuales con los solicitados en el presente Anexo Técnico. EL INSTITUTO se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la información entregada.

EL LICITANTE deberá integrar a su propuesta técnica económica un escrito firmado en papel membretado, en el que en caso de resultar adjudicado se compromete al cumplimiento de las siguientes normas:

NOM-001-SEDE-2012 – Instalaciones eléctricas (utilización).

NOM-022-STPS-2008 – Electricidad estática en los centros de trabajo – Condiciones de seguridad.

NOM-008-SCFI-2002 – Sistema General de Unidades de Medida.

Requerimientos generales para EL PROVEEDOR

EL PROVEEDOR deberá considerar lo siguiente:

Dentro de los 5 (cinco) días naturales posteriores a la notificación del fallo, deberá entregar un plan de trabajo, en formato digital .mpp (Microsoft Project), en el cual incluya el detalle de las actividades que va a realizar, dicho plan deberá de incluir los requerimientos de EL INSTITUTO indicados en el presente Anexo Técnico, así como lo indicado en el numeral 6 “Entregables”.  El personal de EL INSTITUTO realizará una validación del mismo para acordar fechas y horarios para no afectar actividades ya programadas en las áreas donde se estarán ejecutando los servicios. Adicionalmente deberá ratificar nuevamente la lista del personal que realizará los trabajos, la cual deberá corresponder con la proporcionada en su propuesta técnica económica.  Una vez aprobada la lista de personal, no se podrá modificar durante la ejecución del proyecto.

EL INSTITUTO a través de su personal técnico validará y supervisará que los trabajos sean realizados de acuerdo con el plan de trabajo acordado.

EL PROVEEDOR deberá observar la normatividad correspondiente, con relación a las obligaciones que tiene como patrón de suministrar el equipo de protección personal que deben emplear sus trabajadores, con base en la actividad que desarrolle cada uno de ellos, así como supervisar que realicen las actividades de acuerdo con las condiciones y procedimientos de seguridad aplicables.

EL PROVEEDOR será el único responsable de la seguridad y salud física de sus trabajadores, por lo que EL INSTITUTO no queda obligado laboralmente ni en ningún otro sentido con ellos.

  - Requerimientos específicos para la ejecución de los servicios

Para llevar a cabo los servicios, EL PROVEEDOR deberá proporcionar los entregables indicados en el Numeral 6 del presente Anexo Técnico conforme a los tiempos establecidos en tabla de entregables.

Todas las consideraciones utilizadas para el desarrollo del proyecto eléctrico (planos eléctricos, cálculos, especificaciones, etc.), deberán cumplir con el Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de la NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (utilización), el cual indica los aspectos técnicos específicos del proyecto a verificar.

EL PROVEEDOR deberá tomar todas las medidas necesarias para que los trabajos mencionados se lleven a cabo sin afectar la integridad y operación de los equipos de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) actualmente instalados. A efecto de no interrumpir los servicios del Centro de Cómputo y Operaciones de la RedINE (CCO), la ejecución de los trabajos se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

Todos los trabajos de suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos suministrados deberán realizarse sin apagado, interrupción, ni afectación a la carga del Centro de Cómputo y Operaciones de la RedINE (CCO), antes, durante y después de la ejecución de los servicios, por lo que las actividades tendrán que realizarse por etapas y considerando instalaciones provisionales durante los trabajos, en caso de requerirse.

No se permitirá retiro ni movimiento de cableado de red ni fibra óptica.

No hacer uso del elevador de servicio de personal para ninguna maniobra de carga.

La desinstalación y reubicación de la infraestructura actualmente en operación, incluido sus componentes eléctricos y mecánicos, será responsabilidad de EL PROVEEDOR y serán reubicados donde indique el personal de EL INSTITUTO, dentro de las mismas instalaciones del inmueble.

EL PROVEEDOR deberá resanar con concreto o con materiales similares a los existentes, pintar todos los huecos originados por la desinstalación de la infraestructura actualmente en operación.

Para el caso de eventos no previstos durante la ejecución de los trabajos, éstos deben solucionarse de común acuerdo con EL INSTITUTO, sin cargo adicional para el mismo, respetando el plazo total de ejecución originalmente acordado.

EL PROVEEDOR se hará responsable por todo daño o desperfecto causado a las instalaciones de EL INSTITUTO mientras se ejecuten los servicios de desinstalación y reubicación, mismos que deberán ser reparados sin costo para EL INSTITUTO.

Todos los materiales, herramientas, equipo de seguridad, mano de obra, maniobras y adecuaciones físicas, tales como: desmontaje y montaje de puertas, paneles de vidrio, huecos, resanes, fabricación de bases, entre otros que sean necesarios para la desinstalación de equipos, conductores, canalizaciones, envolventes, etc., así como para el retiro y confinamiento de los equipos de energía ininterrumpida (UPS) actualmente en operación, serán responsabilidad de EL PROVEEDOR.

EL PROVEEDOR se hará responsable por todo daño o desperfecto causado a las instalaciones mientras se ejecuten los servicios de instalación y puesta en operación, mismos que deberán ser reparados sin costo para EL INSTITUTO.

Todos los materiales, herramientas, equipo de seguridad, mano de obra, maniobras y adecuaciones físicas, tales como: desmontaje y montaje de puertas, paneles de vidrio, huecos, resanes, fabricación de bases, entre otros que sean necesarios el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de la infraestructura suministrada, serán responsabilidad de EL PROVEEDOR.

Todos los materiales que sean necesarios para la instalación, configuración y puesta en marcha de la infraestructura suministrada, deberán ser nuevos, NO se reutilizará ninguno de los actualmente instalados a menos que se indique lo contrario.

La instalación eléctrica para la infraestructura suministrada deberá realizarse en conformidad con la Norma Oficial Mexicana de Instalaciones Eléctricas (utilización) vigente a la fecha (NOM-001-SEDE-2012).

La instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de funcionamiento de la infraestructura suministrada, será responsabilidad de EL PROVEEDOR y deberá realizarlo personal certificado de acuerdo a lo señalado en el Numeral 5.1.

EL PROVEEDOR deberá suministrar medios para limitar el efecto galvánico, resultado del contacto de tuberías de cobre con soportes metálicos con o sin galvanizado.

EL PROVEEDOR deberá instalar los equipos conforme a las especificaciones del fabricante.

EL PROVEEDOR deberá considerar la trayectoria más corta para la instalación de las canalizaciones y alimentadores.

EL PROVEEDOR deberá sellar con sistemas cortafuego y protección contra fuego las aberturas generadas por tuberías o charolas portacables, para evitar la propagación del fuego, y cuando aplique, deberá resanar con concreto o materiales similares a los existentes y pintar todos los huecos originados por la instalación de las canalizaciones y de los equipos. Todos los resanes realizados serán estéticamente aceptables, conforme al área donde se encuentren los huecos originados.

EL PROVEEDOR deberá realizar la adecuada identificación de los equipos, circuitos, canalizaciones, ducterías y demás elementos requeridos para la infraestructura, mediante etiquetas auto adheribles laminadas en color amarillo, resistentes al polvo y la humedad, de tal manera que quede claro para cualquier persona la relación entre cada equipo y sus accesorios o componentes.

EL PROVEEDOR deberá suministrar y colocar las placas de piso falso que queden inservibles con las mismas características señaladas en el Numeral 2.1.

EL PROVEEDOR deberá suministrar y colocar el plafón que resulte dañado con las mismas características señaladas en el Numeral 2.1.

EL PROVEEDOR deberá realizar la limpieza de cámara plena, piso falso y áreas que resulten afectadas debido a los trabajos realizados (por ejemplo, sobre plafón).

  - Servicios de instalación del sistema de energía ininterrumpida (UPS) de 150kVA

Para permitir la instalación del sistema de energía ininterrumpida (UPS) EL LICITANTE deberá considerar lo siguiente:

    - Desinstalación y retiro de los dos equipos de energía ininterrumpida (UPS) de 100kVA (UPS#1, UPS#2)

Las actividades relacionadas a las maniobras para liberar la carga de los equipos actuales, así como su apagado deben ser realizadas por el personal certificado en planta para equipos de la marca Liebert emitidas por la empresa Vertiv México, S.A. de C.V. o Vertiv Co., de acuerdo con lo indicado en el Numeral 5.1 del presente Anexo Técnico.

Para los trabajos de desinstalación y retiro de equipos de energía ininterrumpida (UPS) de 100kVA (UPS#1, UPS#2) indicados en el Numeral 2.3 del presente Anexo Técnico, que se encuentran instalados y en operación dentro del Cuarto de UPS, EL LICITANTE deberá tomar en cuenta lo siguiente:

EL PROVEEDOR deberá garantizar el suministro de energía ininterrumpida a las cargas durante todas las etapas de la desinstalación y retiro de los equipos.

EL PROVEEDOR junto con el personal certificado por el fabricante deberá realizar la desinstalación y retiro de los dos equipos de energía ininterrumpida (UPS) de 100kVA existentes, incluye: apagado, desconexión, maniobras para el retiro y traslado del equipo al lugar de confinamiento que el personal de EL INSTITUTO indique dentro del mismo inmueble, colocados sobre tarimas, dentro de cajas (en los componentes que sea posible), debidamente estibados, acomodados (para los componentes que no se coloquen dentro de cajas) y emplayados.

Desconexión, retiro y recuperación de conductores, canalizaciones e interruptores del sistema eléctrico actual, conforme se haya aprobado y coordinado con el personal de EL INSTITUTO en el plan de trabajo.

En caso de ser necesario, se deberán desarmar los equipos de energía ininterrumpida y bancos de baterías para su retiro, los cuales deberán ser rearmados en el lugar donde sean colocados.

    - Adecuación a la instalación eléctrica actual para los equipos de energía ininterrumpida (UPS) de 150kVA (UPS-1, UPS-2)

Para la instalación de los equipos de energía ininterrumpida (UPS-1, UPS-2) de 150kVA, EL LICITANTE deberá realizar lo siguiente:

Suministro e instalación de un interruptor termomagnético de acuerdo al cálculo realizado por EL LICITANTE. Dicho interruptor será colocado en el tablero de distribución “TSG1” ubicado actualmente en la Subestación Eléctrica Principal mencionada en el numeral 2.2 del presente Anexo Técnico.

Suministro e instalación de conductores y canalizaciones eléctricas para el interruptor mencionado, considerando una trayectoria desde la Subestación Eléctrica Principal hasta el Cuarto Eléctrico ubicado en la parte trasera del Edificio C, por trinchera existente. Esto permitirá el suministro de energía independiente al interruptor en caja moldeada que da servicio al UPS#1 actual de 100kVA, instalado en el Cuarto Eléctrico ubicado en la parte trasera del Edificio C, actualmente en operación.

Desconexión de los alimentadores existentes que suministran energía a un interruptor en caja moldeada y reubicación a otro interruptor que EL INSTITUTO designe, dentro del mismo Cuarto Eléctrico ubicado en la parte trasera del Edificio C.

Suministro e instalación de un interruptor termomagnético de acuerdo al cálculo realizado por EL LICITANTE. Dicho interruptor será colocado en el tablero de distribución “TSG3” ubicado actualmente en la Subestación Eléctrica Principal. mencionada en el numeral 2.2 del presente Anexo Técnico.

Suministro e instalación de conductores y canalizaciones eléctricas para el interruptor antes mencionado, teniendo en cuenta una trayectoria desde la Subestación Eléctrica Principal hasta el Cuarto Eléctrico ubicado en la parte trasera del Edificio C, por trinchera existente. Esto permitirá el suministro de energía independiente al interruptor en caja moldeada que da servicio al transformador “13”, instalado en el Cuarto Eléctrico ubicado en la parte trasera del Edificio C, actualmente en operación.

Desconexión y retiro de los alimentadores existentes que suministran energía a un interruptor en caja moldeada dentro del Cuarto Eléctrico ubicado en la parte trasera del Edificio C.

    - Instalación de dos equipos de energía ininterrumpida (UPS) de 150kVA (UPS-1, UPS-2)

Para la instalación de los equipos de energía ininterrumpida (UPS-1, UPS-2) de 150kVA, para mantener el sistema redundante actual, EL LICITANTE deberá realizar lo siguiente:

EL PROVEEDOR deberá garantizar el suministro de energía ininterrumpida a las cargas durante todas las etapas de la instalación de los equipos.

Entrega en sitio. Los equipos deberán instalarse en la misma base de concreto y en la misma ubicación que ocupan los equipos de energía ininterrumpida de 100kVA actuales, dentro del Cuarto de UPS.

Retiro de embalaje de los equipos solicitados.

Montaje. EL PROVEEDOR deberá considerar la construcción de bases (en caso de requerirse), colocación de elementos de fijación y elementos necesarios para la correcta instalación de cada uno de los equipos.

Nivelación de los equipos instalados.

EL PROVEEDOR deberá suministrar e instalar los alimentadores eléctricos, canalizaciones, componentes eléctricos y mecánicos necesarios para la correcta instalación.

Los interruptores instalados deberán estar seleccionados con base en la memoria de cálculo, y se deberá cumplir en todo momento con los marcos y capacidades interruptivas determinadas en dicha memoria (la memoria de cálculo deberá estar validada y aprobada por personal de EL INSTITUTO. También se deberá realizar el estudio (corrida) de coordinación de protecciones y se deberán atender las recomendaciones del fabricante del sistema, con el fin de minimizar el daño, en primera instancia para seguridad de los usuarios y por corto circuito a los equipos y a los interruptores.

EL PROVEEDOR deberá suministrar e instalar un dispositivo supresor de sobretensiones transitorias para cada equipo de energía ininterrumpida (UPS), tipo II/clase B, en gabinete NEMA 4, con tecnología híbrida de última generación, de capacidad definida con base en las demandas de cada tipo de servicio, de acuerdo con los estándares ANSI/IEEE C62.41.1, ANSI/IEEE C62.41.2, ANSI/IEEE C62.45, debidamente dimensionados (capacidad de corriente de protección trifásica con base en las 3 corrientes máximas de protección monofásica). Se instalará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del dispositivo.

EL PROVEEDOR deberá considerar limpieza y retiro de sobrantes en las áreas donde se realicen las actividades de instalación de los equipos.

    - Instalación de sistema de tierras para los equipos de energía ininterrumpida (UPS) de 150kVA (UPS-1, UPS-2)

Como parte de los trabajos de instalación de los equipos solicitados EL PROVEEDOR deberá verificar el sistema de tierras existente en todos los puntos asociados a la operación del sistema de energía ininterrumpida que forma parte del presente Anexo Técnico, para lo cual EL PROVEEDOR deberá entregar un reporte con plano arquitectónico del levantamiento realizado del sistema de tierras. En caso de que exista un hallazgo que ponga en riesgo la operación EL PROVEEDOR será responsable de corregirlo.

EL PROVEEDOR deberá asegurar la continuidad en todo el sistema relacionado al Centro de Cómputo de Cómputo y Operaciones de la RedINE, de acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012, artículo 250-50, Nota: “en el terreno o edificio pueden existir electrodos o sistemas de tierra para equipos de cómputo, pararrayos, telefonía, comunicaciones, subestaciones o acometida, apartarrayos, entre otros, y todos han de conectarse entre sí”.

    - Configuración, puesta en marcha y pruebas del sistema de energía ininterrumpida (UPS) de 150kVA (UPS-1, UPS-2)

Las actividades indicadas deben ser realizadas por el personal certificado en planta para equipos de la marca Liebert emitidas por la empresa Vertiv México, S.A. de C.V. o Vertiv Co., de acuerdo al Numeral 5.1 del presente Anexo Técnico, las cuales incluyen: supervisión de la instalación, configuración y puesta en marcha, así como las maniobras de sincronización y transferencias entre equipos del sistema de energía ininterrumpida para permitir la sustitución de los equipos actuales con los nuevos, solicitados en el presente Anexo Técnico.

EL PROVEEDOR deberá garantizar el suministro de energía ininterrumpida a las cargas durante todas las etapas de la puesta en marcha de los equipos.

Para la validación de la instalación y configuración, el personal certificado deberá considerar como mínimo las siguientes actividades:

Verificar que todas las conexiones del sistema de energía ininterrumpida solicitado hayan sido realizadas de acuerdo con las especificaciones de fábrica y que funcionen correctamente en todos los modos de operación.

Examinar los equipos para garantizar que no presentan indicios de daños, que el entorno es adecuado para el funcionamiento y que hay suficiente espacio para realizar labores de servicio de mantenimiento.

Validar si el trasformador y el disyuntor de entrada del sistema son del tamaño adecuado, si el cableado de alimentación que conduce al disyuntor de entrada del sistema es correcto y si el conductor del electrodo de puesta a tierra está instalado conforme a la NOM-001-SEDE-2012 y especificaciones del fabricante aplicables.

Cerciorarse que la tensión de entrada, salida y baterías coincida con los valores de tensión y fase indicados en la placa de características, y de que el sistema esté puesto a tierra correctamente.

Asegurarse de que todos los bastidores estén nivelados y correctamente alineados.

Comprobar si la forma de onda de salida se regula correctamente.

Asegurarse que las funciones de derivación de los UPS (estática y manual) funcionen correctamente.

Configurar los rangos de operación del sistema de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Configurar la tarjeta de monitoreo de los equipos requeridos.

Para la puesta en marcha el personal certificado deberá considerar como mínimo las siguientes actividades:

Puesta en marcha y sincronización de las unidades de energía ininterrumpida (UPS) de 150kVA, a través del LBS (externo/interno) y del switch de transferencia estático (STS2/PDU), de acuerdo a las especificaciones del fabricante a fin de evitar posibles daños o fallas, e interrupción o apagado de la carga y conforme al plan de trabajo acordado.

Para las pruebas de operación, el personal certificado deberá considerar como mínimo las siguientes actividades:

Pruebas de operación de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Deberá sincronizar el sistema de energía ininterrumpida (UPS) y STS2/PDU con la acometida normal de la CFE, y con las plantas eléctricas relacionadas en el Numeral 2.2.

Pruebas de transferencias y retransferencias con el STS2/PDU.

Deberán realizarse interrupciones de energía eléctrica para verificar el funcionamiento de los UPS y STS2/PDU con la acometida principal y las plantas eléctricas.

Deberán realizarse pruebas de funcionamiento con los bancos de baterías.

Deberán realizarse las pruebas de funcionamiento junto con el software DCIM y su tarjeta de monitoreo.

  - Instalación y configuración de la licencia de uso de software para monitoreo y gestión, del tipo DCIM (Data Center Infrastructure Management)

EL PROVEEDOR deberá proporcionar los servicios necesarios para la instalación, configuración, puesta a punto y pruebas necesarias para cumplir con el servicio integrado por el software, el cual debe incluir el monitoreo de las variables físicas, eléctricas y ambientales relacionados a los equipos de energía ininterrumpida (UPS) de 150 kVA y el switch de transferencia estática (STS2/PDU) del sistema de energía ininterrumpida relacionado en el presente Anexo Técnico.

Las actividades mínimas que deberá realizar EL PROVEEDOR serán las siguientes:

Instalación de licencia de software en el servidor virtual que será proporcionado por EL INSTITUTO.

Configuración y puesta a punto para el monitoreo y gestión de los dispositivos de la infraestructura solicitada y relacionada en el presente Anexo Técnico.

Configuración de los reportes automáticos en los diversos formatos soportados (CSV, PDF, etc.).

Configuración y puesta a punto de los parámetros involucrados en la operación de los equipos de energía ininterrumpida, objeto del presente Anexo Técnico.

Configuración de la sensibilidad de variables de operación.

Configuración del envío de alarmas y/o notificaciones por correo electrónico de forma automática.

Instalación y configuración de todos los accesorios y aditamentos requeridos para el monitoreo de los UPS, para integrarlos al software de monitoreo y gestión.

Prueba integral del software de monitoreo y gestión.

Configuración de análisis de datos y generación de informes de tendencias recomendadas por el Fabricante de los UPS.

Configuración y puesta a punto del proceso de recolección con la información de un muestreo de por lo menos cada minuto de las variables colectadas por el software de monitoreo y gestión, permitiendo visualizar, analizar y generar reportes a través de una consola tipo servicio web grafica que estará disponible en la red interna de EL INSTITUTO.

Documentación del proceso de configuración de los parámetros de operación.

EL INSTITUTO proporcionará la siguiente información para facilitar la configuración y puesta en marcha de la infraestructura suministrada por EL PROVEEDOR.

Información de Direccionamiento IP para configuración de herramienta de monitoreo y de equipos a monitorear.

El Hardware necesario y las máquinas virtuales necesarias para la instalación y configuración de la herramienta de monitoreo.

La configuración y puesta en marcha del software de monitoreo y gestión, será validado por EL INSTITUTO bajo los siguientes criterios:

Envío de mensajes de servicio y alarmas por correo electrónico definido por EL INSTITUTO.

Visualización grafica remota, a través de una dirección IP de intranet, de los parámetros y alarmas del software.

Comprobación de muestreo recibido y almacenado en la base de datos previamente configurada por EL PROVEEDOR.

Pruebas de simulación de fallas de cada uno de los accesorios solicitados del sistema de energía ininterrumpida.

Pruebas de simulación de superación de valores máximos y mínimos con activación de alarmas del software de monitoreo y gestión.

Generación de reportes e históricos.

Validación de consola central desde la que pueda ser monitoreada y mostrada la información en línea.

Validación de la base de datos, respaldo, migración y restauración.

Validación de configuración, respaldo y restablecimiento de la misma.

EL PROVEEDOR deberá proporcionar las actualizaciones del software de monitoreo y gestión, así como la atención de los incidentes en la operación del software, que se presenten durante por lo menos el siguiente año a partir de la activación de la licencia.  EL INSTITUTO solicitará bajo demanda al LICITANTE ganador las actualizaciones que se requieran aplicar, conforme a la criticidad de las mismas.

  - Lugar para la prestación de los servicios

Los servicios serán proporcionados en el domicilio de Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio C, planta baja y sótano, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México; en los días y horarios acordados en el plan de trabajo, considerando de lunes a domingo sin restricción de horario, pudiendo modificarse en cualquier momento sin costo adicional para EL INSTITUTO. Las áreas donde se realizarán los servicios serán las siguientes:

Centro de Cómputo y Operaciones de la RedINE

Cuarto de UPS

Cuarto Eléctrico del Edificio C

Subestación Eléctrica Principal del Conjunto Tlalpan y exteriores

- Entregables

EL PROVEEDOR deberá desarrollar la ingeniería eléctrica con base en los criterios de sustentabilidad, funcionalidad y eficiencia, donde se consideran todos los planos, incluyendo los de ingeniería de detalle, alzados, cortes, isométricos, así como documentos técnicos tales como: Memorias Descriptivas, Memorias de Calculo, Especificaciones Técnicas de Equipos, Materiales y Procedimientos, los Estudios Específicos y toda la documentación e información requerida para el desarrollo del proyecto, así como para el suministro e instalación de equipos y puesta en operación de los mismos. El proyecto debe observar y cumplir con los parámetros normativos, sustentables, ecológicos y legales, que garanticen la calidad, funcionamiento y viabilidad del mismo, sometiendo su proceso de elaboración y desarrollo, a la revisión y aprobación correspondiente con EL INSTITUTO.

Los entregables deberán estar firmados por el responsable del proyecto eléctrico de acuerdo con la plantilla del personal indicado en su propuesta técnica económica, acotando nombre, firma y número de cédula profesional, así como por el representante legal de EL PROVEEDOR.

EL PROVEEDOR deberá realizar la entrega de los documentos listados en la tabla 4 al Administrador del Contrato de EL INSTITUTO, en formato digital en una memoria USB, y en formato impreso con las firmas correspondientes y conforme a los tiempos establecidos.

Para los entregables señalados en la Tabla 4, sección Memoria de cálculo y descriptiva del proyecto eléctrico y el Diagrama Unifilar - (IEDU-01), EL PROVEEDOR deberá realizar entregas parciales a partir de la notificación del fallo conforme al orden de los incisos de la sección indicada, para que el personal de EL INSTITUTO valide la información e indique las correcciones a realizar, agilizando el proceso para cumplir con el plazo señalado y hasta entonces EL INSTITUTO autorizará la ejecución de los servicios requeridos.

Para los entregables señalados en la Tabla 4, sección Planos [exceptuando el Diagrama Unifilar - (IEDU-01)], EL PROVEEDOR deberá realizar entregas parciales durante la ejecución de los servicios de instalación para que el personal de EL INSTITUTO valide la información e indique las correcciones a realizar para su entrega formal y su aceptación por parte de EL INSTITUTO en el plazo señalado.

Para los entregables señalados en la Tabla 4, sección Licencia de uso de software de monitoreo y gestión y Generales EL PROVEEDOR deberá entregar la totalidad de la documentación solicitada, para su entrega formal y su aceptación por parte de EL INSTITUTO en el plazo señalado.

| Entregables | Observaciones | Tiempos de entrega |
| --- | --- | --- |
| - Plan de trabajo | Formato digital o impreso, *.mpp (Microsoft Project) | Máximo a los 5 días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo |
| Memoria de cálculo y descriptiva del proyecto eléctrico | Dicha memoria debe contener como primer punto, la descripción del sistema eléctrico, elementos, características y consideraciones técnicas que intervendrán en las nuevas instalaciones y deberán coordinarse las revisiones necesarias por parte de personal de EL INSTITUTO, para su aprobación. Formato digital e impreso, *.xlsx |  |
| - Cálculo de Corto Circuito. | Deberá ser dentro del alcance del proyecto | Máximo a los 10 días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo |
| - Cálculo y selección de interruptores, alimentadores y canalizaciones. | Deberá cumplir con lo establecido en la NOM-001-SEDE-2012 | Máximo a los 10 días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo |
| - Cálculo y selección de materiales para la puesta a tierra de los elementos metálicos de los equipos objeto del presente Anexo Técnico, que no están diseñados para conducción de electricidad y que pudieran energizarse. | Deberá ser dentro del alcance del proyecto de sustitución de los equipos de energía ininterrumpida, cumpliendo con lo establecido en la NOM-001-SEDE-2012 y la NOM-022-STPS-2008. | Máximo a los 10 días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo |
| - Selección de supresores de sobretensiones transitorias. | Deberá cumplir con lo establecido en la NOM-001-SEDE-2012 | Máximo a los 10 días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo |
| - Cuadros de cargas para circuitos derivados (Cargas derivadas del STS2/PDU) | Se debe especificar el porcentaje de reserva (espacios) en cada tablero derivado del STS2/PDU. Los cuadros de cargas deberán contener los siguientes datos: -Especificaciones particulares de tableros y/o centros de carga. -Localización. -Corriente nominal. -Tensión de fases. -Caída de tensión en cada circuito derivado. -Desbalanceo entre fases, menor al 5% de alumbrado y lo mismo para receptáculos. -Capacidad de los interruptores principal y derivados. -Potencia de la Carga por Fase y Total. | Máximo a los 10 días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo |
| - Cuadros de cargas de tableros generales de tensión regulada (TGR1, TGR2) | Se debe tomar en cuenta que para este llenado de los cuadros de carga los siguientes datos: -Especificaciones particulares de tableros y/o centros de carga. -Localización. -Corriente nominal. -Tensión de fases. -Caída de tensión en cada circuito derivado. -Desbalanceo entre fases, menor al 5%. -Capacidad de los interruptores principal y derivados. -Potencia de la Carga por Fase y Total. | Máximo a los 10 días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo |
| - Especificaciones de equipos | Se deben presentar las especificaciones de cada uno de los equipos de instalación permanente Nota: En general se deben indicar marcas, modelos, catálogos, certificaciones y fichas técnicas. | Máximo a los 10 días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo |
| Planos | Los planos deberán ser entregados en su versión final, como planos “AsBuilt” y deberán coordinarse las revisiones necesarias por parte de personal de EL INSTITUTO, para su aprobación. A excepción del plano de Diagrama Unifilar que deberá ser entregado antes de la ejecución de los trabajos. Formato digital e impreso, *.dwg (Autocad) |  |
| - Diagrama Unifilar - (IEDU-01) | En el diagrama unifilar se debe cumplir con lo establecido en la NOM-001-SEDE-2012 y la NOM-008-SCFI-2002. Debiendo indicar la corriente de corto circuito, capacidad de los interruptores derivados, con su corriente de interrupción, diámetro de canalizaciones, calibre de conductores con longitudes, corriente nominal o a plena carga y corriente de cálculo, caída de tensión, carga instalada y demandada, factor de demanda, símbolos, y características principales de equipos que componen la red eléctrica, UPS, etc. | Máximo a los 10 días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo |
| - Alimentadores generales en 440 y 480V - (IEAG440/480V-01) | Este sistema se debe desarrollar mostrando la ubicación de tableros eléctricos, equipos, cargas especiales, trayectorias y dimensión de canalizaciones y registros, así como cantidad y calibre de conductores. | Máximo a los 45 días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo |
| - Alimentadores generales en - 208/120V - (IEAG208/120V-01) | Este sistema se debe desarrollar mostrando la ubicación de tableros eléctricos, equipos, cargas especiales, trayectorias y dimensión de canalizaciones y registros, así como cantidad y calibre de conductores. | Máximo a los 45 días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo |
| - Contactos en tensión regulada (IECTR-01) | Mostrar la distribución de los circuitos derivados desde el tablero de distribución hasta cada gabinete, identificando cada uno de los circuitos con número y tablero que lo controla. | Máximo a los 45 días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo |
| - Cuadros de cargas - (IECC-01) | Un plano en donde se plasmen todos los cuadros de cargas desarrollados, agrupados por sistemas. | Máximo a los 45 días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo |
| - Planos de detalles - (IEDet-01) | Detalles de instalación de luminarias, contactos, tableros, canalizaciones y registros (instalación, elementos propuestos para fijar), pasos de canalizaciones a través de muros y losas (paso y sellado de perforaciones con elementos cortafuego), entrada y salida de conductores a equipos, entrada y salida de los conductores a tableros, etc. | Máximo a los 45 días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo |
| - Sistema de puesta a tierra - (IESPT-01) | Sistema de puesta a tierra tomando en cuenta los criterios de la NOM-001-SEDE-2012 y la NOM-022-STPS-2008. | Máximo a los 45 días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo |
| - Licencia de uso de software de monitoreo y gestión. | Formato digital e impreso |  |
| - Media de la licencia | En disco compacto o memoria USB con el certificado de asignación de la licencia a nombre del Instituto Nacional Electoral. | Máximo a los 55 días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo |
| - Manuales | Manuales técnicos. | Máximo a los 55 días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo |
| - Especificaciones técnicas | Folletos y manuales de las especificaciones técnicas de la licencia. | Máximo a los 55 días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo |
| - Memoria técnica | De la instalación y configuración, incluyendo los datos de la configuración del sistema y parámetros de operación antes y después de la realización de los servicios. | Máximo a los 55 días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo |
| - Procedimiento general | Para la operación del sistema. | Máximo a los 55 días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo |
| - Generales | - Formato digital e impreso |  |
| - Vigencia tecnológica de los equipos suministrados | Carta del fabricante donde indique la vigencia tecnológica de los equipos suministrados. | Máximo a los 55 días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo |
| - Manuales de los equipos suministrados | Manuales de instalación y de operación de los equipos suministrados. Formato digital. | Máximo a los 55 días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo |
| - Parámetros de configuración y de operación finales de cada uno de los equipos y componentes | Parámetros de configuración y de operación finales de cada uno de los equipos y componentes | Máximo a los 55 días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo |
| - Transferencia de conocimientos y constancias de participación | Constancias de participación en la transferencia de conocimientos. | Máximo a los 55 días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo |
| - Documentos de garantía | Documentos de garantía a nombre del Instituto Nacional Electoral. | Máximo a los 55 días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo |
| - Procedimiento para la atención de garantías | Documentos con el procedimiento para la atención de garantías a nombre del Instituto Nacional Electoral. | Máximo a los 55 días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo |
| - Recomendaciones del fabricante | Recomendaciones del fabricante para mantener los equipos en óptimo funcionamiento. | Máximo a los 55 días naturales a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo |

Tabla 4

- Transferencia de conocimientos

EL PROVEEDOR proporcionará una transferencia de conocimientos máximo a los 55 días naturales a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación del fallo, a por lo menos 5 personas que designe el Administrador del Contrato de EL INSTITUTO. Dentro de los 5 (cinco) días naturales posteriores a la notificación del fallo, se informará a EL PROVEEDOR la relación del personal designado, mediante oficio dirigido al representante legal del mismo.

La transferencia de conocimientos se deberá llevar a cabo en las instalaciones de EL INSTITUTO, en el mismo domicilio donde se instalarán los equipos.

Los temas que se deberán cubrir al menos son:

Operación general de los equipos.

Interpretación de alarmas.

Revisión de parámetros de operación.

Recomendaciones del fabricante para el correcto mantenimiento de los equipos.

Administración del software de monitoreo y gestión.

- Garantías

EL PROVEEDOR deberá proporcionar un año de garantía para los bienes, contado a partir de la fecha de aceptación por parte de EL INSTITUTO.

EL PROVEEDOR deberá proporcionar un año de garantía para los servicios realizados, contada a partir de la fecha de aceptación de la conclusión de los mismos por parte de EL INSTITUTO.

EL PROVEEDOR asumirá de manera total y directa la responsabilidad sobre la funcionalidad, operación, compatibilidad y garantía de los equipos y accesorios utilizados para la prestación de los servicios, garantizándolo por escrito, a partir de la fecha de aceptación por parte de EL INSTITUTO.

Durante el periodo de garantía, EL PROVEEDOR quedará obligado a responder por los defectos, daños o vicios ocultos que resultaren a consecuencia de los servicios prestados. Todos los materiales y mano de obra utilizados en las reparaciones correrán a cargo del EL PROVEEDOR, sin que esto represente un costo adicional para EL INSTITUTO.

Para la atención de fallas por garantía por defecto de fábrica y/o vicios ocultos, EL PROVEEDOR deberá proporcionar un tiempo máximo de respuesta de dos horas naturales para presentarse en la ubicación de los equipos, consideradas a partir del momento en que se haya realizado el reporte de la falla, conforme al procedimiento proporcionado por EL PROVEEDOR.

EL PROVEEDOR deberá proporcionar un tiempo máximo de solución de ocho horas naturales a partir del reporte de falla.

En caso de que el equipo reportado presente fallas en alguno de sus componentes y estos no puedan ser reparados dentro o fuera de sitio en un máximo de ocho horas naturales (tiempo máximo para la solución de una falla), EL PROVEEDOR deberá proporcionar e instalar y poner en operación un equipo de respaldo de las mismas características o superiores, sin cargo para EL INSTITUTO, por el tiempo que tome la reparación del equipo reportado, incluyendo todo lo necesario para dejarlo funcionando correctamente (mano de obra, materiales, herramientas, maniobras). En este caso, el tiempo de traslado e instalación no deberá ser mayor a doce horas naturales, una vez transcurrido las ocho horas naturales máximo para la solución de la falla.

Una vez que el equipo haya sido reparado, puesto nuevamente en operación y con la aceptación por parte de EL INSTITUTO, EL PROVEEDOR podrá retirar el equipo sustituto.

Los gastos de transporte que se generen debido a la reparación y sustitución de equipos serán responsabilidad de EL PROVEEDOR.

EL PROVEEDOR no deberá exceder de quince días naturales, contados a partir de la fecha y hora del reporte de la falla, para reparar o sustituir el equipo que se encuentre dañado y que fue retirado de las instalaciones de EL INSTITUTO.

EL PROVEEDOR deberá contar con pólizas que aseguren la integridad del equipo, mismas que deberán aplicarse siempre que debido a razones técnicas se requiera su traslado fuera de las instalaciones de EL INSTITUTO.  En caso de aplicar, se deberán exhibir las pólizas correspondientes, previo a la maniobra de traslado.

A efecto de no interrumpir el funcionamiento de los equipos, sólo podrán ser aceptadas de manera provisional partes y dispositivos que no sean nuevos, siempre y cuando garanticen el completo funcionamiento de los sistemas y posteriormente deberán de ser sustituidos por nuevos, de la misma marca, con características iguales o superiores, al elemento a sustituir, en máximo 15 (quince) días naturales.

  - Procedimiento para la atención de garantías y soporte en sitio

EL PROVEEDOR deberá de proporcionar el procedimiento para hacer válida la garantía, el cual debe de incluir como mínimo los números telefónicos y/o correo electrónico y nombres de los responsables de atender los servicios de soporte técnico por falla.

Dentro del periodo de garantía EL PROVEEDOR deberá considerar guardias para los equipos de energía ininterrumpida solicitados en este Anexo Técnico, cuando EL INSTITUTO lo requiera, para lo cual se dará aviso vía telefónica, por correo electrónico y/o cualquier medio, con un día hábil de anticipación, en eventos de EL INSTITUTO como el día de la jornada electoral, pruebas de operación y redundancia de infraestructura, por mencionar algunos, en el entendido que será sin costo adicional para EL INSTITUTO.

  - Lugar de entrega de los documentos de garantías

La entrega de los documentos de garantía de los bienes y servicios proporcionados, así como el procedimiento para la atención de garantías, se realizará en las Oficinas Centrales de EL INSTITUTO, ubicadas en Viaducto Tlalpan No. 100, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, Código Postal 14610, Ciudad de México y se entregará como máximo a los diez días naturales posteriores a la conclusión de los servicios contratados (una vez aceptados los servicios por parte del Administrador del Contrato de EL INSTITUTO). Los documentos de garantía serán dirigidos al Administrador del Contrato, y deberán ser entregados de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas al Jefe de Departamento de Infraestructura Eléctrica y de Soporte de Centro de Datos de EL INSTITUTO.

# ANEXO 2

Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica del LICITANTE

[______(nombre)_________], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación, a nombre y representación de [ _______(persona física o moral)__________].

# Licitación Pública Internacional Abierta, No.: _____________

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio:

Calle y número:

Colonia:	Delegación o Municipio:

Código Postal:	Entidad federativa:

Teléfonos:	Fax:

Correo electrónico:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:	Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

Relación de accionistas.-

Apellido Paterno:	Apellido Materno:	Nombre(s)

Descripción del objeto social: (Deberá ser congruente con el objeto de la presente contratación)

Reformas al acta constitutiva:

Estratificación:

Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento legal mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Escritura pública número:	Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

___________________________

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma del representante legal)

Nota:	El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

# ANEXO 3 “A”

Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 59 y 79 del REGLAMENTO.

Ciudad de México, a ____ de _____________ de 2018.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

P R E S E N T E.

[ nombre del LICITANTE o en nombre de la empresa  ], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no participan en este procedimiento de Licitación Pública Internacional Abierta número [_____________________] para la adquisición de “[___________________________________]”personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 59 y 79 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios.

___________________________

Protesto lo necesario

(Nombre y firma del representante legal)

# ANEXO 3 “B”

Manifestación de estar al corriente en el pago de las obligaciones fiscales y en materia de seguridad social

Ciudad de México, a ____ de _____________ de 2018.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

P R E S E N T E.

Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII del REGLAMENTO, [nombre del LICITANTE o en nombre de la empresa], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que [nombre del LICITANTE o en nombre de la empresa], se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, en términos de lo estipulado en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y, en su caso, de la Resolución Miscelánea Fiscal Vigente.

___________________________

Protesto lo necesario

(Nombre y firma del representante legal)

# ANEXO 3 “C”

Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Ciudad de México, a ____ de _____________ de 2018.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

P R E S E N T E.

[ nombre del LICITANTE o en nombre de la empresa  ], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no participan en este procedimiento de Licitación Pública Internacional Abierta número [_____________________] para la adquisición de “[___________________________________]”personas físicas o morales que, que desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés de conformidad con lo señalado en el artículo 49 fracción IX de La Ley General de Responsabilidades Administrativas.

___________________________

Protesto lo necesario

(Nombre y firma del representante legal)

# ANEXO 4

# Declaración de integridad

# Ciudad de México, a ____ de _____________ de 2018.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

# P R E S E N T E.

De conformidad con el artículo 36, fracción IX del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad, que [___nombre del LICITANTE o en nombre de la empresa____], por sí misma o por interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos del INSTITUTO induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes de la Licitación Pública Internacional Abierta número ___________ para la “[___________________________________]”.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma del representante legal)

# ANEXO 5

Estratificación de micro, pequeñas y medianas empresas

# Ciudad de México, a ____ de _____________ de 2018.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

# P R E S E N T E.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que [__nombre del LICITANTE o en nombre de la empresa__], pertenece al rango de [_____________] empresa, de conformidad con la estratificación estipulada en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2009, misma que se presenta a continuación:

| ESTRATIFICACIÓN Favor de indicar con una “X” en qué situación se encuentra su empresa. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamaño | Sector | Rango de número de trabajadores | Rango de monto de ventas anuales (mdp) | Tope máximo combinado* |
| Micro | Todos | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
|  |  |  |  | ( ) |
| Pequeña | Comercio | Desde 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $100 | 93 |
|  |  |  |  | ( ) |
|  | Industria y Bienes | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
|  |  |  |  | ( ) |
| Mediana | Comercio | Desde 31 hasta 100 | Desde $100.01 hasta $250 | 235 |
|  |  |  |  | ( ) |
|  | Bienes | Desde 51 hasta 100 | Desde $100.01 hasta $250 | 235 |
|  |  |  |  | ( ) |
|  | Industria | Desde 51 hasta 250 | Desde $100.01 hasta $250 | 250 |
|  |  |  |  | ( ) |

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.

El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de Trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

___________________________

# Protesto lo necesario

(Nombre y firma del representante legal)

# ANEXO 6

Oferta económica

Ciudad de México, ___ de _____________ de 2018.

| Concepto | Descripción | Unidad de medida |  | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cantidad | sin I.V.A. | sin I.V.A. |
|  |  |  |  | (MXN) | (MXN) |
| 1 | Adquisición de equipo de energía ininterrumpida (UPS) 150kVA de la marca Liebert de la empresa Vertiv | Pieza | 2 | $ | $ |
| 2 | Licencia de uso de software para monitoreo y gestión del tipo DCIM, de la marca Liebert de la empresa Vertiv | Licencia | 1 | $ | $ |
| 3 | Instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de energía ininterrumpida (UPS) de 150 KVA con su software de monitoreo y gestión. | Servicio | 1 | $ | $ |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  | I.V.A. | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

Importe total antes de IVA (Subtotal) con letra: ________________________________________________

Notas: Para efectos de evaluación económica se tomará en cuenta el monto total antes de IVA (Subtotal). Se verificará que los precios unitarios sean precios aceptables.

__________________________________________

(Nombre y firma del representante legal)

# ANEXO 7

Modelo de garantía de cumplimiento de contrato mediante póliza de fianza

Que es a favor del Instituto Nacional Electoral para garantizar por el proveedor [___________________] el fiel y exacto cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato “Adquisición de bienes y prestación de servicios” No. INE/________/2018, de fecha de firma [____________________] por un monto total de $___________________ MN (____________________________) más I.V.A., relativo a la contratación de (bienes, arrendamiento de bienes muebles o servicios) de acuerdo con las especificaciones contenidas en el citado contrato derivadas de la Licitación Pública Internacional Abierta No.________________.

La compañía afianzadora expresamente declara: a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato, b) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales emitida por el administrador del contrato, c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente que quede firme, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia, d) En caso de hacerse efectiva la presente garantía la Institución de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de la garantía, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la citada Ley, debiéndose atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 de dicha Ley.

# ANEXO 8

# Tipo y modelo de contrato

Contrato (abierto y/o plurianual si aplica) de adquisición de bienes, que celebran por una parte, el Instituto Nacional Electoral, a quien en lo sucesivo se le denominará el “Instituto”, representado por (cuando aplique, según monto) su  Apoderado Legal, el Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración, asistido por el Licenciado José Carlos Ayluardo Yeo, Director de Recursos Materiales y Servicios; por el ______________, como titular del Área Requirente y por el __________, en su calidad de Administrador del Contrato; y por la otra, ________________, a quien en lo sucesivo se le denominará el “Proveedor”, representado por el C. ____________, en su carácter de -Apoderado o Representante Legal-  o -por su propio derecho (según aplique), al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

# Declaraciones

I. Del “Instituto”:

I.1 Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, base V, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 29 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, en adelante la “LGIPE”, es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

I.2 Con fundamento en los artículos 134, párrafo (según corresponda) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31, fracción __, (y los que resulten aplicables) del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, vigente de conformidad con el artículo Transitorio Sexto del Decreto por el que se expide la “LGIPE”, en adelante el “Reglamento”, el “Instituto” llevó a cabo el procedimiento de (procedimiento de contratación según corresponda, Licitación Pública o Invitación a Cuando Menos Tres Personas) número __________, en la que se adjudicó al “Proveedor” la presente contratación, mediante el acta de fallo de fecha ___________.

I.3 Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 incisos a), b) y h) de la “LGIPE”, son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Administración, la aplicación de las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos financieros y materiales; organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos materiales y financieros, y atender las necesidades administrativas de los órganos del “Instituto”.

# CUANDO APLIQUE (según monto):

I.4 Que el Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración, cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente contrato, según consta en el poder contenido en la escritura pública número 176,111 de fecha 12 de enero de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público número 151 del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México y manifiesta que sus facultades no le han sido modificadas, revocadas, ni limitadas en forma alguna.

I.5 La celebración del presente contrato permitirá que la (nombre del Área Requirente), cumpla con las atribuciones que tiene encomendadas, en términos del artículo (fundamento legal) del Reglamento Interior del “Instituto”.

I.6 Que los servidores públicos suscriben el presente contrato, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 numeral VI de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral, vigentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se expide la “LGIPE”, en lo sucesivo las “POBALINES”.

I.7 Que cuenta con la suficiencia presupuestal para cubrir el compromiso derivado del presente contrato, según consta en el Sistema Integral para la Gestión Administrativa con número de solicitud interna de compra ____ ____debidamente aprobada, con cargo a la partida específica (partida y descripción).

# CUANDO APLIQUE:

*Que cuenta con el Acuerdo de Autorización del Director Ejecutivo de Administración, para llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestario, de fecha __________________.

La erogación de los recursos para los ejercicios fiscales (señalar ejercicios) estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria que apruebe la Cámara de Diputados mediante Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales correspondientes, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

*Que cuenta con el Acuerdo de Autorización para ejercer recursos de la partida restringida (señalar partida y descripción), emitido por el Director Ejecutivo de Administración, de fecha __________________.

*Que cuenta con el Dictamen de Procedencia Técnica (número), emitido por la Unidad Técnica de Servicios de Informática, de fecha ______________.

*Que cuenta con el Dictamen de Procedencia Técnica número __________ emitido por la Coordinación Nacional de Comunicación Social, de fecha  ______________.

I.8 Que su Registro Federal de Contribuyentes inscrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es INE140404NI0, y señala como su domicilio fiscal el ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, código postal 14610, Ciudad de México.

II. Del “Proveedor”:

# SI ES PERSONA MORAL

II.1 Que es una empresa constituida conforme a la legislación mexicana, según consta en la escritura pública número ________ de fecha ___________, otorgada ante la fe del (la) Licenciado (a) ______________, (tipo de fedatario) número ___ del (Ciudad en la que actúa), misma que quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de ________, en el folio mercantil número __, el __ de ____ de ____.

II.2 Que dentro de su objeto social se encuentra, entre otros (señalar el objeto acorde al servicio contratado).

II.3 Que el C. _________________, se identifica con (señalar documento con el que se identifica y la autoridad que lo expide) número ___, y cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente contrato, según consta en la escritura número _______ de fecha ___________, otorgada ante la fe del (la) Licenciado (a) ___________________, (tipo de fedatario) número ________ del (Ciudad en la que actúa) y manifiesta que dichas facultades no le han sido modificadas, revocadas, ni limitadas en forma alguna.

II.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes inscrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es _____________.

II.5 Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que ni su apoderado legal, socios, directivos, ni alguna de las personas que intervendrán con el objeto del presente contrato, se encuentran en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 59 y 79 del “Reglamento”.

Asimismo, manifiesta bajo protesta de decir verdad que ni su apoderado legal, socios y directivos que intervendrán con el objeto del presente contrato, se encuentran en el supuesto establecido en el artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

II.6 Que manifiesta encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social (cuando aplique).

II.7 Que para efectos del presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en (señalar domicilio).

# SI ES PERSONA FÍSICA

II.1 Que es una persona física con capacidad jurídica para suscribir el presente contrato y para obligarse en los términos y condiciones mencionados en el mismo.

II.2 Que cuenta con los conocimientos, la experiencia, disponibilidad, así como con los recursos técnicos, económicos y humanos requeridos para entregar los bienes objeto del presente contrato.

II.3 Que el C. (nombre del Representante o Apoderado), se identifica con (señalar documento con el que se identifica y la autoridad que lo expide) número ___.

II.4 Que su clave del Registro Federal de Contribuyentes es ____________.

II.5 Que manifiesta encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social (cuando aplique).

II.6 Que para efectos del presente contrato, señala como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en (señalar domicilio).

# Cláusulas

# Primera.- Objeto.

El objeto consiste en la contratación de ___________________ en los términos y condiciones que se precisan en el presente contrato y su “Anexo Único”, en donde se señala la descripción pormenorizada de los bienes.

# Segunda.- Importe a pagar.

Si el contrato es cerrado: El importe total a pagar es por la cantidad de $_________ (_____________/100 moneda nacional o dólares americanos, según sea el caso), importe que incluye el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los siguientes precios unitarios:

(Descripción de los precios unitarios)

Si el contrato es abierto: El monto mínimo total a pagar es por la cantidad de $________ (_________/100 moneda nacional o dólares americanos, según sea el caso), y el monto máximo total a pagar es por la cantidad de $____________ (____________/100 moneda nacional o dólares americanos, según sea el caso); los montos anteriores incluyen el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los siguientes precios unitarios:

(Descripción de los precios unitarios)

Si el contrato es plurianual: (Se debe señalar además el desglose de los recursos por ejercicio fiscal, según corresponda.).

La erogación de los recursos para los ejercicios fiscales (señalar ejercicios) estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria que apruebe la Cámara de Diputados mediante Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales correspondientes, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

En el presente contrato no se consideran anticipos y el precio es fijo durante la vigencia del mismo, por lo que no se encuentra sujeto a ajuste de precio.

(O bien, describir si existen anticipos).

# Tercera.- Condiciones de pago.

El pago de los bienes se realizará (describir exhibiciones y requisitos adicionales que debe presentar en su caso el proveedor), previa validación del Administrador del Contrato.

Con fundamento en el artículo 60 del “Reglamento”, la fecha de pago no podrá exceder de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega del CFDI que cumpla con los requisitos fiscales, según lo estipulado en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, previa prestación de los bienes en los términos contratados.

De conformidad con lo señalado en el artículo 163 de las “POBALINES”, para iniciar el trámite de pago, el “Proveedor” deberá entregar al Administrador del Contrato, el CFDI de la entrega de los , adjuntando en su caso, el comprobante de pago por concepto de penas convencionales a favor del “Instituto”.

El pago se efectuará en la Caja General de la Dirección Ejecutiva de Administración del “Instituto”, ubicada en Periférico Sur número 4124, primer piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, código postal 01900, Ciudad de México, o bien, a través de trasferencia electrónica a la cuenta bancaria que indique el “Proveedor”.

Cuando el contrato se pacte en dólares: Los CFDI’s se presentarán en dólares americanos y el pago se realizará en pesos mexicanos de acuerdo al tipo de cambio vigente al día en que se haga el pago, conforme a la publicación que emita el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, en términos del artículo 8 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

# Cuarta.- Vigencia.

# La vigencia del presente contrato es del ___ de ___ de ___ al ___ de ___ de ___.

# Quinta.- Plazo, lugar y condiciones para la entrega de los bienes.

El “Proveedor” deberá proporcionar los bienes en (señalar lugar), conforme a los plazos y condiciones siguientes: (señalar o bien referenciar al “Anexo Único”).

# Sexta.- Administración del contrato.

El responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente contrato es el Titular de (nombre del área), adscrita a la (Área Requirente) del “Instituto”, y señala como domicilio para los efectos del presente contrato, el ubicado en (señalar domicilio).

En términos de los artículos 105, fracción VIII, 155 de las “POBALINES” y 27 del “Reglamento”, el responsable de administrar y vigilar el presente contrato deberá informar por escrito, lo siguiente:

- Oficio de aceptación de la entrega de los bienes, y constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales a fin de dar inicio a la cancelación de la garantía de cumplimiento.

- De los atrasos e incumplimientos, así como el cálculo de las penas convencionales (y deducciones, si aplican) correspondientes, anexando los documentos probatorios del incumplimiento en que incurra el “Proveedor”.

- Evaluación del “Proveedor”.

Si aplica: Con fundamento en los artículos 68 del “Reglamento”, 143, último párrafo y 144 de las “POBALINES”, el responsable de supervisar el presente contrato es el (la) Titular de (nombre del área), adscrita a la (nombre del área).

# Séptima.- Garantía de cumplimiento.

# Si el contrato es cerrado:

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II y último párrafo del artículo 57 del “Reglamento” y los artículos 123, 127 y 130 de las “POBALINES”, el “Proveedor” entregará una garantía de cumplimiento del presente contrato por el equivalente al 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual será en pesos mexicanos (o si aplica, en dólares americanos) a favor del “Instituto”, y deberá entregarse a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente contrato, y estará vigente hasta la total aceptación de la entrega de los bienes por parte del Administrador del Contrato.

# Si el contrato es abierto:

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II y último párrafo del artículo 57 del “Reglamento” y los artículos 115, fracción III, 124, 127 y 130 de las “POBALINES”, el “Proveedor” entregará una garantía de cumplimiento del presente contrato por el equivalente al 15% (quince por ciento) del monto máximo total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual será en pesos mexicanos (o si aplica, en dólares americanos) a favor del “Instituto”, y deberá entregarse a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente contrato, y estará vigente hasta la total aceptación de la entrega de los bienes por parte del Administrador del Contrato.

# Si es plurianual se deberá agregar según corresponda:

Después del fundamento para contrato cerrado o abierto, según corresponda, el “Proveedor” entregará una garantía de cumplimiento, por el equivalente al 15% (quince por ciento) del monto total del contrato por erogar en el ejercicio fiscal _____, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del presente contrato, debiendo renovarse en cada ejercicio fiscal subsecuente, durante los primeros 10 (diez) días naturales del ejercicio que corresponda, por el equivalente al 15% (quince por ciento) del monto total a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate; dicha garantía será en pesos mexicanos (o en su caso, dólares americanos), a favor del “Instituto”, y estará vigente hasta la total aceptación de los bienes por parte del Administrador del Contrato.

La garantía de cumplimiento podrá constituirse de la siguiente forma:

- Mediante póliza de fianza otorgada por institución autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

- Con carta de crédito irrevocable, expedida por institución de crédito autorizada conforme a las disposiciones legales aplicables, o

- Con cheque de caja o certificado expedido a favor del “Instituto”.

Con fundamento en la fracción II del artículo 105 de las “POBALINES”, para el caso de que el “Instituto” haga efectiva la garantía de cumplimiento, ésta se ejecutará por el monto total de la obligación garantizada,   considerando que ésta es indivisible. (O cuando aplique: de manera proporcional respecto del monto de los bienes no prestados, si la obligación garantizada es divisible.

# Octava.- Pena convencional.

En términos de lo estipulado en los artículos 62 del “Reglamento” y 145 de las “POBALINES”, si el “Proveedor” incurre en algún atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de los bienes, le serán aplicables penas convencionales del __% (____por ciento) por cada día natural de atraso, calculado sobre el monto correspondiente al servicio no prestado oportunamente, la cual tendrá como límite el monto de la garantía de cumplimiento y en caso de exceder, el “Instituto” podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del presente contrato.

El “Instituto” notificará por escrito al “Proveedor” el atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, así como el monto que deberá cubrir por concepto de pena convencional, el cual deberá ser cubierto dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a aquél en que se le haya requerido, debiendo hacerlo mediante cheque certificado, de caja o a través de transferencia electrónica a favor del “Instituto” a la cuenta autorizada que le proporcione con la notificación correspondiente.

El “Proveedor” se obliga ante el “Instituto” a responder sobre la calidad de los bienes, así como de cualquier responsabilidad en la que pudiere incurrir, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable.

# Si aplica: Novena.- Deducciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del “Reglamento” y 146 de las “POBALINES”, el “Instituto” podrá aplicar deducciones al pago de los bienes con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el “Proveedor”, conforme a lo siguiente:

(Descripción de las deducciones)

Los montos a deducir se deberán aplicar en el CFDI que el “Proveedor” presente para su cobro, inmediatamente después de que el Administrador del Contrato tenga cuantificada la deducción correspondiente y solicite su pago. El límite máximo que se aplicará por concepto de deducciones no excederá del monto de la garantía de cumplimiento, en caso contrario, el “Instituto” podrá rescindir el contrato.

# Décima.- Terminación anticipada.

De conformidad con lo determinado en los artículos 65 del “Reglamento”, 147, 148, 149 y 150 de las “POBALINES”, el “Instituto” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato en los siguientes casos:

- Por caso fortuito o fuerza mayor;

- Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes contratados:

- Cuando se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por el Órgano Interno Control del “Instituto”, y

- Cuando el Administrador del Contrato justifique mediante dictamen que la continuidad del contrato contraviene los intereses del “Instituto”.

De conformidad con lo previsto en la fracción lX del artículo 105 de las “POBALINES”, el pago de los gastos no recuperables estarán a lo dispuesto en el artículo 154 del mismo ordenamiento; en estos supuestos el “Instituto” reembolsará al “Proveedor”, previa solicitud por escrito, los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

# Décima Primera.- Rescisión administrativa.

El “Instituto” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato cuando el “Proveedor” incurra en incumplimiento de sus obligaciones, así como si incurre en alguno de los siguientes supuestos:

- Si el “Instituto” corrobora que el “Proveedor” ha proporcionado información falsa, relacionada con su documentación legal o su oferta técnica o económica;

- Si el monto calculado de la pena convencional (o deducciones si aplica) excede el monto de la garantía de cumplimiento, o

- Si incumple cualquier obligación establecida en el “Reglamento” o demás ordenamientos aplicables.

En el supuesto de que el “Instituto” rescinda el presente contrato se atenderá conforme al procedimiento establecido en los artículos 64 del “Reglamento”, 151 y 152 de las “POBALINES”.

# Décima Segunda.- Prevalencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 54, penúltimo párrafo del “Reglamento” y 105, fracción IV de las “POBALINES”, la convocatoria, la junta de aclaraciones, el fallo y el contrato, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones; las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria y la junta de aclaraciones; en caso de discrepancia prevalecerá lo establecido en estas últimas.

# Décima Tercera.- Transferencia de derechos.

En términos de lo señalado en el último párrafo del artículo 55 del “Reglamento”, el “Proveedor” no podrá transferir los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito por parte del (la) Titular de la Dirección de Recursos Financieros del “Instituto”.

# Décima Cuarta.- Impuestos y derechos.

Los impuestos y derechos que se generen con motivo de la entrega de los bienes objeto del presente contrato, correrán por cuenta del “Proveedor”, trasladando al “Instituto” únicamente el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a la legislación fiscal vigente.

# Décima Quinta.- Propiedad intelectual.

En términos de lo señalado en el artículo 54, fracción XX del “Reglamento”, en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del “Proveedor”.

# Décima Sexta.- Solicitud de información.

El “Proveedor” se compromete a proporcionar los datos e informes relacionados con el presente contrato que en su caso le requiera el Órgano Interno Control del “Instituto” en el ámbito de sus atribuciones y en apego a lo previsto en los artículos 70 del “Reglamento” y 82, párrafo 1, inciso g) del Reglamento Interior del “Instituto”.

# Décima Séptima.- Confidencialidad.

El “Proveedor” no podrá divulgar ningún tipo de información relacionada con el presente contrato, y tampoco podrá utilizarla en su beneficio o de terceros, sin la previa autorización expresa y por escrito del “Instituto”.

# Décima Octava.- Responsabilidad laboral.

El “Proveedor” será el único patrón de todas las personas que intervendrán bajo sus órdenes en el desempeño y operación para el cumplimiento del presente contrato, por lo cual asume todas las obligaciones y responsabilidades derivadas de la relación laboral, ya sean civiles, penales o de cualquier otra índole, liberando al “Instituto” de cualquiera de ellas, y por ningún motivo se le podrá considerar a éste como patrón sustituto o solidario.

# Décima novena.- Incrementos y modificaciones.

En términos de lo establecido por los artículos 61 del “Reglamento”, y 156, 157, 158, 159 y 160 de las “POBALINES”, durante la vigencia del contrato se podrá incrementar el monto o la cantidad de bienes solicitado, siempre que no rebase en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente, y el precio sea igual al pactado originalmente, debiendo el “Proveedor” entregar la modificación respectiva de la garantía de cumplimiento por dicho incremento.

La modificación del plazo originalmente pactado para la entrega de los bienes sólo procederá por caso fortuito, fuerza mayor o causas atribuibles al “Instituto”.

Cualquier modificación al presente contrato será establecida por escrito y por mutuo consentimiento de las partes mediante la formalización de un convenio modificatorio.

# Vigésima.- Caso fortuito o fuerza mayor.

El “Instituto” y el “Proveedor” no serán responsables por cualquier retraso en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, cuando ello obedezca a caso fortuito o de fuerza mayor debidamente acreditados, por lo que para el caso de presentarse alguno de los supuestos citados, el Administrador del Contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 105, fracción X de las “POBALINES”, podrá otorgar prórrogas para la entrega de los bienes, ello a solicitud expresa del “Proveedor”. La petición que formule el “Proveedor” deberá constar por escrito y únicamente será procedente con anterioridad a la fecha en que conforme al contrato se haga exigible su cumplimiento.

# Vigésima Primera.- Vicios del consentimiento.

El “Instituto” y el “Proveedor” reconocen que en la celebración del presente contrato no ha mediado error, dolo, lesión, violencia, mala fe, ni vicio alguno del consentimiento que pudiera invalidarlo o nulificarlo.

# Vigésima Segunda.- Notificaciones.

Todas las notificaciones entre las partes se harán por escrito en los domicilios señalados en la declaración II._ y en la Cláusula Sexta del presente contrato, y en caso de que alguno cambie de domicilio, se obliga a comunicarlo por escrito al otro con 15 (quince) días naturales de anticipación, en la inteligencia que de no hacerlo serán válidas las que se practiquen en los domicilios antes señalados.

# Vigésima Tercera.- No discriminación.

En la ejecución del objeto del presente contrato, el “Proveedor” deberá evitar cualquier conducta que implique una discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, y deberá cumplir con las disposiciones laborales de equidad y género que le correspondan de conformidad con la legislación aplicable.

# Vigésima Cuarta.- Jurisdicción y controversias.

Para la interpretación y solución de controversias derivadas del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y fuerza legal, lo firman en (número de tantos) tantos en la Ciudad de México, el (día) de (mes) de (año).

| Por el “Instituto” Si aplica: Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna Director Ejecutivo de Administración Apoderado Legal Licenciado José Carlos Ayluardo Yeo Director de Recursos Materiales y Servicios (Nombre) (cargo) Administrador del Contrato Si aplica: (Nombre) (cargo) Supervisor del Contrato | Por el “Proveedor” C. (Nombre) (si aplica: Representante o Apoderado Legal) |
| --- | --- |

Las firmas que anteceden forman parte del contrato INE/SERV/ (número de contrato)/201_ celebrado por el Instituto Nacional Electoral y por la (empresa o nombre de la persona física).

# ANEXO 9

# EJEMPLO de Convenio de participación conjunta

CONVENIO PRIVADO PARA PRESENTAR PROPUESTA CONJUNTA QUE EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 41 DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS (EN LOS SUCESIVO, EL REGLAMENTO),  CELEBRAN POR UNA PARTE (RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN)  ____________________, REPRESENTADA POR _____________________ (REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL CON PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN O FACULTADES SUFICIENTES PARA FIRMAR ESTE CONVENIO Y EN SU CASO EL CONTRATO RESPECTIVO) A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ (RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ________________ Y POR OTRA _______________, REPRESENTADA POR (REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL CON PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN O FACULTADES SUFICIENTES PARA FIRMAR ESTE CONVENIO Y EN SU CASO EL CONTRATO RESPECTIVO) ____________ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “___________”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

# ANTECEDENTES

- Con fecha _________ el Instituto Nacional Electoral publicó la convocatoria de licitación número _________.

- Las empresas ___________ y _____________, decidieron presentar una propuesta de manera conjunta para el procedimiento de licitación número __________ relativa a _____________.

- De conformidad a lo señalado en el artículo 41, párrafo tercero del REGLAMENTO, las partes convinieron en la presentación de una propuesta conjunta para el procedimiento de licitación (indicar si es nacional o internacional) número ______________, por lo que suscriben de manera conjunta y solidaria / mancomunada el presente instrumento jurídico, otorgando las siguiente declaraciones y cláusulas.

# DECLARACIONES

# EMPRESA 1 (razón social o denominación) por conducto de su representante declara que:

II.1	Es una empresa de nacionalidad ______________ debidamente constituida mediante testimonio de la Escritura Pública (o su equivalente) No. _____, de fecha ____ de _______ de ____, pasada ante la fe del Lic. ____________, Notario Público No___ de Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Comercio en el Folio Mercantil número ______, Partida ________ de fecha ____ de _______ de ____.

II.2 	La empresa ha tenido las siguientes reformas al acta constitutiva:

II.3  	Tiene como objeto social _________________.

II.4    Sus accionistas son:

II.5    Se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes (o su equivalente) con la clave:

II.6	Para los fines y efectos legales de este convenio señala como su domicilio legal el ubicado en _____.

II.7 Su representante legal cuenta con las facultades suficientes para celebrar en su nombre y representación el presente convenio, lo cual acredita con testimonio de la Escritura Pública No. _____, de fecha ____ de _______ de ____, pasada ante la fe del Lic. ________, Notario Público No. ______ de Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio en el Folio Mercantil número _______, y que las mismas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas.

II.8	El representante legal señala como su domicilio el ubicado en: ________________________.

II.9   Conoce el contenido y alcance de la licitación número __________ relativa a _____________.

# EMPRESA 2 (razón social o denominación) por conducto de su representante declara que:

II.1	Es una empresa de nacionalidad ______________ debidamente constituida mediante testimonio de la Escritura Pública (o su equivalente) No. _____, de fecha ____ de _______ de ____, pasada ante la fe del Lic. ____________, Notario Público No___ de Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Comercio en el Folio Mercantil número ______, Partida ________ de fecha ____ de _______ de ____.

II.2 	La empresa ha tenido las siguientes reformas al acta constitutiva:

II.3  	Tiene como objeto social _________________.

II.4    Sus accionistas son:

II.5    Se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes (o su equivalente) con la clave:

II.6	Para los fines y efectos legales de este convenio señala como su domicilio legal el ubicado en _____.

II.7 Su representante legal cuenta con las facultades suficientes para celebrar en su nombre y representación el presente convenio, lo cual acredita con testimonio de la Escritura Pública No. _____, de fecha ____ de _______ de ____, pasada ante la fe del Lic. ________, Notario Público No. ______ de Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio en el Folio Mercantil número _______, y que las mismas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas.

II.8	El representante legal señala como su domicilio el ubicado en: ________________________.

II.9   Conoce el contenido y alcance de la licitación número __________ relativa a _____________.

LAS EMPRESAS (razón social o denominación) por conducto de sus representantes declaran que:

- Concurren a este acuerdo de voluntades para la presentación de la propuesta conjunta respecto del procedimiento de licitación____________ señalada en el antecedente I del presente convenio.

- Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan y que cuentan con las facultades necesarias y suficientes para celebrar el presente convenio privado.

- Este convenio se encuentra regulado por el artículo 41, párrafo tercero del REGLAMENTO, así como la convocatoria de licitación citado en el antecedente II del presente convenio.

En virtud de los anteriores antecedentes y declaraciones, las partes acuerdan obligarse en términos de las siguientes:

# CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO: Las partes convienen en agruparse con el objeto de presentar propuesta conjunta para participar en el procedimiento de licitación número ___ relativa a referente a ___.

SEGUNDA.-OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las partes se obligan a:

EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación)

| Obligaciones |  | Forma cómo se exigirá el cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Obligaciones derivadas de la convocatoria | La EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a presentar el CFDI que cumpla con los requisitos fiscales para los trámites de gestión de cobro. | EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación) Presentará los CFDI dentro del plazo señalado en la convocatoria. |
|  | La EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a …(*) (Derechos de autor y propiedad intelectual) |  |
|  | La EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a …(*) (Protección de datos personales) | EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación) Realizará la protección de datos personales cuando se obtenga información que deba ser protegida y mantendrá bajo su resguardo dicha información para su consulta cuando se le requiera. |
|  | La EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a …(*) (Responsabilidad laboral) |  |
|  | La EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a …(*) (Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales) |  |
|  | La EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a …(*) (Entrega de la garantía de cumplimiento del contrato) |  |
|  | La EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a …(*) (Rescisión y modificación del contrato) | En caso de modificación al contrato la EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación) Previa notificación por escrito de parte del administrador del contrato, dará respuesta en un plazo no mayor a ... |
| Documentación legal y administrativa | La EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación) se obliga a presentar los siguientes formatos: - Anexo 2. Acreditación de personalidad jurídica - Anexo 3. Manifestación de no encontrarse inhabilitado - Anexo 4. Declaración de integridad - Anexo __ - … |  |
| Obligaciones derivadas del Anexo Técnico y su oferta técnica | Instrucciones: Cada licitante deberá describir de manera precisa y detallada cada una de las obligaciones que se obliga a realizar. No procede señalar las obligaciones en porcentajes puesto que es una determinación genérica que no permite a la convocante conocer el alcance de las obligaciones de cada una de las empresas puesto que los porcentajes no permiten conocer el inicio y fin de las obligaciones para exigir su cumplimiento. Ejemplo: La EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a dar cumplimiento a las siguientes especificaciones establecidas en el Anexo Técnico de la convocatoria: (Deberá seleccionar y desglosar la obligación que corresponda en el Anexo Técnico, describiendo de manera detallada el servicio o bien que va a prestar o entregar, en caso de resultar adjudicado) Numeral __ Entrega de… Numeral __ Suministro de … Numeral __ Supervisión de… Numeral __ Administración del contrato… … |  |

(*) Cada licitante deberá describir de manera precisa y detallada cada una de las obligaciones que se obliga a realizar. No procede señalar las obligaciones en porcentajes puesto que es una determinación genérica que no permite a la convocante conocer el alcance de las obligaciones de cada una de las empresas puesto que los porcentajes no permiten conocer el inicio y fin de las obligaciones para exigir su cumplimiento.

EMPRESA 2 (Anotar razón social o denominación)

| Obligaciones |  | Forma cómo se exigirá el cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Obligaciones derivadas de la convocatoria | La EMPRESA 2 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a presentar el CFDI que cumpla con los requisitos fiscales para los trámites de gestión de cobro. | EMPRESA 2 (Anotar razón social o denominación) Presentará los CFDI dentro del plazo señalado en la convocatoria. |
|  | La EMPRESA 2 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a …(*) (Derechos de autor y propiedad intelectual) |  |
|  | La EMPRESA 2 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a …(*) (Protección de datos personales) | Ejemplo: EMPRESA 2 (Anotar razón social o denominación) Realizará la protección de datos personales cuando se obtenga información que deba ser protegida y mantendrá bajo su resguardo dicha información para su consulta cuando se le requiera. |
|  | La EMPRESA 2 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a …(*) (Responsabilidad laboral) |  |
|  | La EMPRESA 2 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a …(*) (Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales) |  |
|  | La EMPRESA 2 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a …(*) (Entrega de la garantía de cumplimiento del contrato) |  |
|  | La EMPRESA 2 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a …(*) (Rescisión y modificación del contrato) | En caso de modificación al contrato la EMPRESA 2 (Anotar razón social o denominación) Previa notificación por escrito de parte del administrador del contrato, dará respuesta en un plazo no mayor a ... |
| Documentación legal y administrativa | La EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación) se obliga a presentar los siguientes formatos: - Anexo 2. Acreditación de personalidad jurídica - Anexo 3. Manifestación de no encontrarse inhabilitado - Anexo 4. Declaración de integridad - Anexo __ - … |  |
| Obligaciones derivadas del Anexo Técnico y su oferta técnica | Instrucciones: Cada licitante deberá describir de manera precisa y detallada cada una de las obligaciones que se obliga a realizar. No procede señalar las obligaciones en porcentajes puesto que es una determinación genérica que no permite a la convocante conocer el alcance de las obligaciones de cada una de las empresas puesto que los porcentajes no permiten conocer el inicio y fin de las obligaciones para exigir su cumplimiento. Ejemplo: La EMPRESA 1 (Anotar razón social o denominación) Se obliga a dar cumplimiento a las siguientes especificaciones establecidas en el Anexo Técnico de la convocatoria: (Deberá seleccionar y desglosar la obligación que corresponda en el Anexo Técnico, describiendo de manera detallada el servicio o bien que va a prestar o entregar, en caso de resultar adjudicado) Numeral __ Entrega de… Numeral __ Suministro de … Numeral __ Supervisión de… Numeral __ Administración del contrato… … |  |

(*) Cada licitante deberá describir de manera precisa y detallada cada una de las obligaciones que se obliga a realizar. No procede señalar las obligaciones en porcentajes puesto que es una determinación genérica que no permite a la convocante conocer el alcance de las obligaciones de cada una de las empresas puesto que los porcentajes no permiten conocer el inicio y fin de las obligaciones para exigir su cumplimiento.

TERCERA.- OBLIGACIÓN SOLIDARIA / MANCOMUNADA.- Las partes convienen de manera expresa que cada uno de los firmantes, quedará obligada en forma conjunta y solidaria / mancomunada para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

CUARTA.- REPRESENTANTE COMÚN: Las partes están de acuerdo en designar como representante común al señor _________________ cuyas facultades están debidamente acreditadas en el Antecedente ____ del presente instrumento.

QUINTA.- DOMICILIO COMÚN DE LAS PARTES: Para los fines y efectos legales de este contrato, las partes señalan como su domicilio común para oír y recibir todo tipo de notificaciones el siguiente:_____________________________________.

SEXTA.-LEGISLACIÓN: Para interpretación y cumplimiento de este convenio, las partes aceptan lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, en lo que corresponda, y supletoriamente lo señalado en el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SÉPTIMA.- COMPETENCIA: Toda controversia que surja en relación con la interpretación y cumplimiento de este convenio, deberá ser resuelta por los Tribunales competentes en la Ciudad de México, con renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que por su domicilio o causa diversa, presente o futura, les pudiera corresponder.

Las partes quedan debidamente enteradas del alcance de todos y cada uno de los antecedentes, declaraciones y cláusulas del presente convenio y manifiestan desde ahora, que en ellos no existe vicio que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman el día __ del mes de ________ del año.

| EMPRESA 1 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN |  | EMPRESA 2 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN |
| --- | --- | --- |
| TESTIGO |  | TESTIGO |

# ANEXO 10

# Registro de participación

NACIONAL

INTERNACIONAL

X

COMPROBANTE DE REGISTRO DE PARTICIPACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA

No. LP-INE-031/2018

El presente formulario se expide como Registro de Participación para dar cumplimiento al artículo 207 de las POBALINES

| CONVOCANTE | LICITANTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSITUTO NACIONAL ELECTORAL | Nombre o Razón Social: |  |  |  |  |  |
| Domicilio: Periférico Sur No. 4124, Edificio Zafiro II, Sexto piso Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, Código Postal 01900, Ciudad de México | Domicilio: |  |  |  |  |  |
| Objeto de la contratación: Adquisición e instalación de un sistema de energía ininterrumpida marca Liebert de la empresa Vertiv. | RFC: |  |  |  |  |  |
|  | Teléfonos para contacto: |  |  |  |  |  |
|  | ( ) _______________ |  |  |  |  |  |
|  | Lada Número |  |  |  |  |  |
|  | ( ) _______________ |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico: atencion.proveedores@ine.mx roberto.medina@ine.mx | Correo electrónico: |  |  |  |  |  |
| Sello de recepción: | Nombre, Cargo y Firma: |  |  |  |  |  |
| Nombre de quien recibe y fecha de recepción | Desea recibir la convocatoria en formato Word vía correo electrónico | scriba una cita del documento o del resumen de un punto interesante. Puede situar el cuadro de texto en cualquier lugar del documento. Utilice la ficha Herramientas de cuadro de texto para cambiar el formato del cuadro de texto de la cita.] |  |  |  |  |
|  |  | Si |  | No |  |  |

# Porque mi país me importa

# ANEXO 11

# Constancia de recepción de documentos

| Documentación | Presenta | Recibe |
| --- | --- | --- |
| 6.2.4 Del Acto de Presentación y Apertura de proposiciones |  |  |
| - Escrito en donde su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, debiendo entregarlo a la convocante en el momento en que realice su registro. |  |  |
| 4.1 Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica |  |  |
| - Manifestación por escrito del representante legal del LICITANTE, bajo protesta de decir verdad, donde señale la existencia legal y personalidad jurídica del LICITANTE y que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para suscribir la propuesta que presenta para la presente licitación, en el campo correspondiente, se indicará el objeto social o actividad preponderante mediante el cual conste que desempeña las actividades relacionadas con la contratación materia del presente procedimiento Anexo 2 (en original). |  |  |
| - Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 59 y 79 del REGLAMENTO, Anexo 3 “A” (en original). |  |  |
| - Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de estar al corriente en el pago de las obligaciones fiscales, Anexo 3 “B” (en original). |  |  |
| - Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Anexo 3 “C” (en original). |  |  |
| - Escrito del LICITANTE en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Anexo 4 |  |  |
| - En caso de pertenecer al Sector de MIPyMES, carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad el rango al que pertenece su empresa conforme a la estratificación determinada por la Secretaría de Economía Anexo 5. (en original). |  |  |

| - En su caso, el convenio de participación conjunta, identificando al representante común designado por las empresas, pudiendo utilizar el ejemplo de convenio marcado como Anexo 9 (en original); asimismo, se deberá adjuntar copia de la identificación oficial de cada uno de los firmantes. Cada una de las empresas que participan bajo la modalidad de participación conjunta deberá presentar debidamente requisitados y firmados los formatos que se relacionan en el presente numeral como incisos a), b), c), d), e) y en su caso f). El representante común podrá firmar la oferta técnica y la oferta económica, asimismo, presentar la proposición. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2 Oferta técnica |  |  |
| - La oferta técnica que será elaborada conforme al numeral 2 de la presente convocatoria, deberá contener toda la información señalada y solicitada en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas”, de la presente convocatoria, no se aceptará escrito o leyenda que solo haga referencia al mismo, y deberá contener los documentos, que en su caso, se soliciten en dicho anexo, debiendo considerar las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n). |  |  |
| 4.3 Oferta económica |  |  |
| Los LICITANTES deberán presentar en original la oferta económica, debiendo preferentemente requisitar el Anexo 6 de la presente convocatoria, conteniendo como mínimo los requisitos que en dicho anexo se solicitan. Para la elaboración de su oferta económica, el LICITANTE deberá considerar que los precios que cotiza serán considerados fijos durante la vigencia del contrato y no podrá modificarlos bajo ninguna circunstancia, hasta el último día de vigencia del contrato objeto de la presente Licitación. |  |  |

# Recibe

__________________________________________________

# Representante de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios

NOTAS: 	El presente formato tiene como objetivo señalar y relacionar todos los documentos requeridos en el presente procedimiento, pudiendo agregar aquella documentación que no se encuentre prevista en la relación.

Dicho formato se presentará firmado por el LICITANTE y servirá como constancia de recepción de la documentación que entregue.